TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Mobili gaisrų gesinimo įranga: magistralinės slėginės gaisrinės žarnos (toliau – Pirkimo objektas), skirtos gaisrų gesinimo metu vandens tiekimui magistralinėmis linijomis.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Esama situacija

AB „KN Energies“ Subačiaus skystų energijos produktų terminale (toliau - terminalas) eksploatuojama mobili gaisrinė įranga, skirta gaisrų gesinimo ir avarijų likvidavimo darbams. Gaisrinio vandens tiekimui naudojamos magistralinės slėginės gaisrinės žarnos DN150 su STORZ tipo jungtimis.

Šiuo metu terminale eksploatuojama apie 1500 m magistralinių slėginių gaisrinių žarnų (DN150 su STORZ (KA160) 3 dantų jungtimis)). Vadovaujantis terminalo gaisrų gesinimo taktika, avarijų likvidavimo planais bei gaisrinio vandens tiekimo schemomis, esamų žarnų kiekis neužtikrina reikiamo magistralinių linijų ilgio visais galimais incidentų scenarijais.

Įvertinus gaisrų gesinimo taktikos poreikius nustatyta, kad papildomai būtina turėti ne mažiau kaip 500 m magistralinių slėginių gaisrinių žarnų. Siekiant užtikrinti operatyvinį rezervą, kompensuoti natūralų įrangos nusidėvėjimą bei galimus žarnų pažeidimus eksploatacijos metu, bus įsigyjama 700 m magistralinių slėginių gaisrinių žarnų.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, kad jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: 3.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);3.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); 3.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); 3.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; 3.1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); 3.1.6. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - 3.1.7. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakyme Nr. D1-508 nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: 3.1.7.1. siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; 3.1.7.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; 3.1.8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 3.1.9. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

3.2. REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

Tiekėjo paraiška (jei taikoma) ar pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų PĮ 58 str. 41.

3.3. Pirkimo objekto aprašymas

Perkamos pilnai gumuotos magistralinės slėginės gaisrinės žarnos DN150 su STORZ A/F (KA160) 3 dantų simetrinėmis greito sujungimo jungtimi, skirtos gaisrinio vandens tiekimui gesinant gaisrus ir likviduojant avarijas terminalo teritorijoje. Žarnos turi būti visiškai sukomplektuotos ir paruoštos eksploatacijai, su pritvirtintomis jungtimis abiejuose galuose.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
| --- | --- | --- |
| Magistralinės slėginės žarnos |  |  |
| 1. | Žarnos tipas | Magistralinė slėginė gaisrinė žarna |
| 2. | Vidinis diametras | DN 150 (150 mm) -+2 mm |
| 3. | Žarnos ilgis | 20 m. arba 25 m. |
| 4. | Spalva (pageidaujama) | Raudona |
| 5. | Vidinis sluoksnis | Guminis arba lygiavertis elastomerinis sluoksnis |
| 6. | Išorinis sluoksnis | Guminė arba lygiavertė elastomerinė apsauginė danga. |
| 7. | Konstrukcija | Vientisos pilnai gumuotos konstrukcijos magistralinė gaisrinė žarna. |
| 8. | Atsparumas | Rūgštims, šarmams, naftos produktams ir kitoms cheminėms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos gesinimo metu |
| 9. | Standartas | DIN 14811 arba lygiavertis |
| 10. | Darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 12 bar |
| 11. | Bandymo slėgis | Ne mažesnis kaip 18 bar |
| 12. | Plyšimo slėgis | Ne mažesnis kaip 35 bar |
| 13. | Darbinė temperatūra | Ne mažesniame diapazone kaip -300C iki +600C |
| 14. | Būklė | Nauja, nenaudota, ne senesnė kaip 2025 IV ketv. m gamybos. |
| Jungtis |  |  |
| 1. | Standartas | DIN 14307 |
| 2. | STORZ matmuo | KA160 |
| 3. | Diametras | DN150-+2 mm |
| 4. | Jungties konstrukcija | Trijų dantų simetrinė greito sujungimo |
| 5. | Suderinamumas | Suderinama su AB „KN Energies“ SSEPT eksploatuojamomis STORZ A/F (KA160) 3 dantų simetrine greito sujungimo jungtimi |
| 6. | Medžiaga | Aliuminio lydinys arba lygiavertė korozijai atspari medžiaga |
| 7. | Montavimas | Gamykliškai pritvirtinta prie žarnos abiejuose galuose |
| 8. | Sandarumas | Turi užtikrinti sandarų ir patikimą sujungimą |
| 9. | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei žarnos darbinis slėgis |
| 10. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Atspari korozijai, atmosferos poveikiui ir greitam mechaniniam nusidėvėjimui |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magistralinė slėginė gaisrinė žarna DN150 su STORZ tipo 3 dantų jungtimis abiejuose galuose, ilgis arba 20 m., arba 25 m. | Vnt. | Esant 20 m ilgiui– 35 vnt. / Esant 25 m ilgiui– 28 vnt. |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | Užpildytas pasiūlymas ir Techninės specifikacijos 1 priedas – Prekių techninių parametrų atitikties lentelė bei pateikti žarnų ir jungčių techniniai aprašymai (gamintojo techninių duomenų lapai), kuriuose būtų aiškiai nurodyta atitiktis reikalaujamiems techniniams parametrams. |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1. | Prekių perdavimo–priėmimo dokumentas (važtaraštis, perdavimo–priėmimo aktas ar kitas lygiavertis dokumentas) | Pateikiant prekes. |
| ## 6.2. | Garantinis dokumentas arba garantinius įsipareigojimus patvirtinantis dokumentas | Pateikiant prekes. |
| ## 6.3. | Gamyklinių hidraulinių bandymų sertifikatas (-ai) arba bandymų protokolas (-ai), jei tokie dokumentai išduodami gamintojo | Pateikiant prekes. |
| ## 6.4. | Naudojimo, saugojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių arba anglų kalba | Pateikiant prekes. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ AB “KN Energies“ Subačiaus skystų energijos produktų terminalas, Kunčių k., Subačiaus sen., LT-40400 Kupiškio r., Lietuvos Respublika.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius.

  - Įsipareigojimų  vykdymo terminai

Prekių pristatymas ne vėliau kaip iki 2026-11-30.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

9.1. Prekėms taikomas garantijos terminas: ne trumpesnis kaip 60 mėnesių. Garantija taikoma visam tiekiamam gaminiui, įskaitant žarną, jungtis ir jų sujungimo vietas.

  - Garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 1 (vieno) mėnesio terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

  - Naudojimo metu pastebėtus trūkumus Tiekėjas šalina savo sąskaita, t.y. įrangą privalo pasiimti  Pirkėjo nurodytu adresu ir sutartyje numatytomis sąlygomis suremontuotas Prekes grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio (iš kurio ji Prekės buvo paimtos).

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

10.1. Pirkėjas atsakingas už jo kompetencijoje esamų duomenų ir dokumentų pateikimą Tiekėjui šiai užduočiai atlikti.

Priedas Nr. 1 Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAGISTRALINĖ SLĖGINĖ GAISRINĖ ŽARNA |  |  |  |  |
| 1. | Žarnos tipas | Magistraline slėginė gaisrinė žarna | Taip / Ne | - |
| 2. | Vidinis diametras | DN150 (150 mm) -+2 mm | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Žarnos ilgis | 20 m arba 25 m | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | - |
| 4. | Spalva (pageidaujama) | Raudona | Įrašyti siūlomos prekės spalvą | - |
| 5. | Vidinis sluoksnis | Guminis arba lygiavertis elastomerinis sluoksnis | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Išorinis sluoksnis | Guminė arba lygiavertė elastomerinė apsauginė danga | Įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Konstrukcija | Vientisos pilnai gumuotos konstrukcijos magistralinė gaisrinė žarna | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 8. | Atsparumas | Rūgštims, šarmams, naftos produktams ir kitoms cheminėms medžiagoms | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 9. | Standartas | DIN 14811 arba lygiavertis | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Bandymo slėgis | Ne mažesnis kaip 18 bar | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 12. | Plyšimo slėgis | Ne mažesnis kaip 35 bar | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 13. | Darbinė temperatūra | Ne mažesnis diapazonas kaip –30 °C iki +60 °C | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Būklė | Nauja, nenaudota, ne senesnė kaip 2025 m. IV ketv. gamybos | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 15. | - Garantinis terminas | - Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių | Įrašyti tikslią reikšmę | - |
| JUNGTIS |  |  |  |  |
| 1. | Standartas | DIN 14307 | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 2. | STORZ matmuo | KA160 | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Diametras | DN150-+2 mm | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Jungties konstrukcija | Trijų dantų simetrinė greito sujungimo | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Suderinamumas | Suderinama su AB KN Energies SSEPT STORZ A/F (KA160) | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Medžiaga | Aliuminio lydinys arba lygiavertė | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Montavimas | Gamykliškai pritvirtinta prie žarnos abiejuose galuose | Taip / Ne | - |
| 8. | Sandarumas | Turi užtikrinti sandarų ir patikimą sujungimą | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 9. | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei žarnos darbinis slėgis | Įrašyti tikslią reikšmę | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 10. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Atspari korozijai, atmosferos poveikiui ir mechaniniam nusidėvėjimui | Taip / Ne | Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | - Garantinis terminas | - Ne trumpesnis kaip 60 mėnesių | Įrašyti tikslią reikšmę | - |