UAB ,,LITESKO“ FILIALO ,,TELŠIŲ ŠILUMA“ LUOKĖS RAJ. KATILINĖS ŠILUMOS ENERGIJOS APSKAITOS TAŠKŲ ĮRENGIMAS VŠK KATILAMS NR. 3 IR NR. 2 SU MEDŽIAGOMIS IR ŠILUMOS APSKAITOS SKAITIKLIAIS

TECHNINĖS SĄLYGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Litesko“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Užsakovo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Rangovu (Rangovais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – UAB ,,Litesko“ filialo ,,Telšių šiluma“ Luokės raj. katilinės šilumos energijos apskaitos taškų įrengimas VŠK katilams Nr. 3 ir Nr. 2 su medžiagomis ir šilumos apskaitos skaitikliais  (toliau - Darbai).

  - Rangovas turi teisę atvykti į būsimų darbų atlikimo vietą esamos situacijos įvertinimui, susipažinti su naujų įrengimų montavimo vieta. Numatyti visus būtinus atlikti Darbus apskaitos taškų įrengimui.

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Darbų apimtys:

    - Rangovas turi atlikti šilumos energijos apskaitos taškų projektavimo, įrengimo, paleidimo derinimo darbus. Visas medžiagas ir  šilumos apskaitos prietaisus pateikia Rangovas.

    - Šilumos apskaitos prietaisų specifikacija pateikiama priede Nr. 1.

    - Planuojamos šilumos energijos apskaitos įrengimo vietos pateiktos priede Nr. 2.

  - Esama padėtis

    - Šiuo metu UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ pastate, adresas Lygumų g. Nr.69 eksploatuojami vandens šilumos katilai VŠK Nr.3 (KVGM-20/150, išeinančio vandens temperatūra 130 oC, darbinis slėgis 12 bar, galia 10 MW (15,7 MW)  ir VŠK Nr.2 (DKVR-10, išeinančio vandens temperatūra 110 oC, darbinis slėgis 13 bar, galia 5,45 MW) neturi įrengtos fizinės  pagamintas ir į šilumos tinklus tiekiamos šilumos apskaitos. Šilumos kiekis apskaitomas bendru katilinės ultragarsiniu šilumos skaitikliu (SKU-01M, DN200). Planuojama įrengti papildomai du atskirus pagamintos šilumos energijos apskaitos taškus katilams VŠK Nr.2 ir VŠK Nr.3, su integravimu į esamą katilinės valdymo sistemą.

  - Projektavimo darbų apimtys

    - Rangovas privalo parengti Techninį - darbo projektą. Techninis - darbo projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi Darbai ir medžiagos. Projektavimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turi būti išspręsti, nedidinant sutarties kainos.

    - Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į esamą situaciją, šiuo metu įrengtą technologinę įrangą ir pagrįstus Užsakovo reikalavimus šilumos energijos apskaitos sistemai.

    - Projektas turi būti pateiktas DVG, PDF elektroniniais formatais ir 2 popierines versijas.

    - Užsakovas  turi numatyti ir įvertinti pasiūlyme visus būtinus atlikti darbus (projektavimo, derinimo, tiekimo, vamzdynų montavimo, sklendžių keitimo) ir nusimatyti reikalingas medžiagas (uždaromąją armatūrą, sklendes drenavimui, flanšus ir kt. medžiagas montavimo Darbams.

  - Projektavimo darbai

VŠK Nr. 2 ir VŠK Nr. 3 šilumos apskaitas projektuoti ant paduodamo termofikacinio vandens linijos už katilu kontūro. Suprojektuoti naujų apskaitų įrengimą (atsižvelgiant į teisės aktų ir patiekiamo apskaitos prietaiso tikslumo klasės (2 pagal LST EN 1434-1 ir 2014/32/ES (MID) direktyvos MI-004 priedą) ir gamintojo reikalavimus). Tai apima tiek pačio vamzdyno, tiek ir jo atramų  suprojektavimą. Naujas vamzdynas ir jo parametrai turi atitikti esamą situaciją, tačiau skersmuo negali būti mažesnis nei šilumos apskaitos prietaiso debitomatis.

    - Naujo šilumos apskaitos prietaiso zonoje suprojektuoti vamzdyno izoliaciją apskardinant. Šilumos izoliacijos konstrukcinės dalys turi būti pagamintos pagal galiojančių teisės aktų ir standartų reikalavimus.

    - Suprojektuoti naujas vietas temperatūriniams jutikliams.

    - Suprojektuoti esamų mechaninių sklendžių K3-2 (DN200, PN25) ir K1.1-1 (DN250, PN25) keitimą į sklendes analogiško skersmens rutulinėmis su elektrine pavara, įrengiant jų valdymą Luokės katilinės Pulte.

    - Suprojektuoti elektrines ir matavimo grandines. Elektros instaliacijos ir įrenginiai turi tenkinti bendruosius elektrinei keliamus reikalavimus ir elektros įrenginių įrengimo taisyklių sąlygas. Matavimo grandinės ilgesnės kaip 5 metrai turi būti klojamos ekranuotais kabeliais. Matavimo grandinės, signalo perdavimo grandinės turi būti apsaugotos apsaugos elementais, saugančiais matavimo prietaisus nuo sugadinimo (viršįtampių, grandinės užsitrumpinimo ir pan.). Matavimo prietaisai turi būti instaliuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti atliekant planinius įrengimų aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus. Kabeliai, laidai, turi turėti lenteles su numeracija. Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai ir taip, kad prie jų būtų galima prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tinkamai tvirtinamos ir ženklinamos.

  - Įrengimo Darbai

    - Įrengti naujus apskaitos prietaisus Apskaitos prietaisą patiekia Rangovas. Apskaitos prietaisų techninės specifikacijos nurodytos priede Nr. 1. Apskaitos prietaiso sumontavimą apima vamzdyno, atramų, debitomačio ir temp. jutiklių, įrengimas. Šilumos apskaitos prietaisas turi būti įrengtas taip, kad būtų patogu išimti debitomatį patikrai, vietoj jo įdėti intarpą. Šilumos apskaitos prietaiso zonoje įrengti vamzdyno izoliaciją apskardinant. Šilumos izoliacijos konstrukcinės dalys turi būti pagamintos pagal galiojančių teisės aktų ir  standartų reikalavimus.

    - Pakeisti esamas mechanines sklendes K3-2 (DN200, PN25) ir K1.1-1(DN250, PN25) sklendėmis analogiško skersmens su elektrine pavara, įrengiant jų valdymą (programavimo darbai, įvedimas naujų sklendžių į darbo režimą) Luokės katilinės pulte.

    - Įrengti naujas vietas temperatūriniams jutikliams.

    - Įrengti elektrines ir matavimo grandines. Elektros instaliacijos ir įrenginiai turi tenkinti bendruosius elektrinei keliamus reikalavimus ir elektros įrenginių įrengimo taisyklių sąlygas. Matavimo grandinės ilgesnės kaip 5 (penki) metrai turi būti klojamos ekranuotais kabeliais. Matavimo grandinės, signalo perdavimo grandinės turi būti apsaugotos apsaugos elementais, saugančiais matavimo prietaisus nuo sugadinimo (viršįtampių, grandinės užsitrumpinimo ir pan.). Matavimo prietaisai turi būti instaliuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti atliekant planinius įrengimų aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus. Kabeliai, laidai, turi turėti lenteles su numeracija. Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai ir taip, kad prie jų būtų galima prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tinkamai tvirtinamos ir ženklinamos.

    - Integruoti naujai įrengiamų šilumos apskaitos prietaisų duomenų (šilumos energijos kiekį (MWh); šilumnešio kiekį (m3); momentinę šilumos galią (kW); momentinį šilumnešio srautą (m3/h); temperatūras T1, T2) nuskaitymą į esamą Luokės katilinės valdymo sistemą įrengtą valdymo Pulte (Bendrų įrenginių kompiuteris su procesų valdymo ir vizualizacijos programa ir technologinių procesų  stebėjimo ir signalizavimo (FMS) kompiuteris).  Nuskaitymas vykdomas Modbus TC/IP arba analogišku protokolu. Atlikti reikalingus programavimo Darbus.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1.         Darbų atlikimo vieta: UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“, adresas Lygumų g. Nr.69,LT-87144 Telšiai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendri projektavimo ir gamybos reikalavimai

    - Visi tiekiami įrengimai turi būti aukštos klasės, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų ir direktyvų.

    - Parinkti projektuojamus įrenginius, patikrinti jų tinkamumą skaičiavimais kaip numatyta taisyklėse, standartuose ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose techniniuose dokumentuose.

    - Į projektą įtraukti nereikalingų įrengimų demontavimą, reikalingų įrenginių sumontavimą ir jų prijungimą prie esamų įrengimų ir sistemų, esamų įrengimų permontavimą į kitą vietą jei jie trukdys naujų montavimui. Visi inžineriniai sprendimai turės būti suderinti su Užsakovu.

    - Projekte turi būti pateiktas planuojamas statybinių atliekų kiekis pagal atskiras statybinių atliekų rūšis ir numatomas jų tvarkymo būdas.

  - Standartai ir norminiai dokumentai

    - Visus projektavimo darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Projektavimui vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

    - Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

    - STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

    - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

    - „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”;

    - „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius”;

    - „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“

    - „Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės“;

    - „Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės“;

    - „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”;

    - „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys”;

    - „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“;

    - „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės“;

    - Europos Sąjungos direktyvos ATEX 95 (94/9/EC) ir ATEX 137.

    - Projektas turi būti parengtas vadovaujantis 1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 424 patvirtintų šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių (toliau –Taisyklės) ir kitais aktualios redakcijos Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais šilumos energijos apskaitą.

    - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

    - Projekto sprendimų pakeitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

    - Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

  - Reikalavimai Medžiagoms

    - Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir dokumentai, patvirtinantys jų panaudojimo įteisinimą Lietuvoje.

    - Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir įteisintos Lietuvos Respublikoje.

    - Medžiagos sertifikate turi būti nurodyta: plieno markė, gamybos standartas, lydymo partijos Nr., plieno mechaninės savybės, plieno cheminė sudėtis, hidraulinio bandymo slėgis, patikrinimo neardančiais fizikiniais metodais rezultatai, darbinis slėgis, temperatūra, gamintojas.

    - Vamzdynų medžiagos turi būti parinktos pagal galiojantį standartą „LST EN 13480-2. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos“ reikalavimus.

    - Vamzdyno sertifikate būtina nurodyti mechanines savybes, cheminė sudėtis, hidraulinio bandymo slėgis.

  - Reikalavimai šilumos izoliacijai

    - Šilumos izoliacijos konstrukcinės dalys turi būti pagamintos pagal galiojančių standartų reikalavimus.

  - Elektrotechninė dalis

    - Kabelinis tinklas:

- jėgos kabeliai turi būti klojami kabeliniuose loviuose, kopėčiomis;

- kontroliniai kabeliai klojami loviuose, kopėčiomis, atskirai nuo jėgos kabelių;

- Jeigu klojama tame pačiame lovelyje būtina naudoti pertvarą.

    - Elektros maitinimo sistema, kurios turi būti naudojamos:

- Signalinėms, valdymo ir duomenų perdavimo linijoms naudojami tik ekranuoti kabeliai (suvytos poros);

- vienos fazės su neutrale (1N) AC 230 V, 50 Hz / N-PE;

- 24 V DC.

    - Laidų montažo sistema

      - Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai ir taip, kad prie jų būtų galima prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tinkamai tvirtinamos ir ženklinamos.

      - Daugiagysliai valdymo, matavimo kabeliai tarp gnybtų skydo, įrengimų valdymo spintos ir valdymo pulto turi būti vytų porų tipo, su bendru ekranu. Kabelių ekranai viename gale turi būti sujungti su prietaisų įžeminimo šyna.

      - Valdymo pulto montažinių laidų skerspjūvis turi būti 0,75 mm² arba didesnis, priklausomai nuo srovės (maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki 70 °C temperatūros.

      - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi žemiau nurodyti atstumai:

- nuo 100 V arba 10 A	 200 mm;

- nuo 250 V arba 50 A	 400 mm;

- nuo 6 kV arba 800 A	 1000 mm.

      - Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

  - Reikalavimai matavimo įrangai ir valdymo sistemoms

    - Visi matavimo prietaisai turi būti projektuojami ir tiekiami pagal katilinės įrengimų išdėstymo schemas ir turi tikti darbui nurodytų ribinių reikšmių diapazone.

    - Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trukdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.

    - Elektros instaliacijos ir įrenginiai turi tenkinti bendruosius katilinei keliamus reikalavimus ir elektros įrenginių įrengimo taisyklių sąlygas.

    - Visi matavimo prietaisai turi būti sertifikuoti ir jų naudojimas turi būti nustatyta tvarka įteisintas Lietuvoje.

    - Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti skirti pramoniniam naudojimui.

  - Dažymas ir žymėjimas

    - Visi matavimo ir kontrolės prietaisai turi būti reikiamu būdu apsaugoti nuo esamos aplinkos keliamo korozijos poveikio, panaudojant korozijai atsparias medžiagas.

  - Maitinimo įtampos

    - Rekomenduojama naudoti šias įtampas ir sroves:

- skaitmeninių signalų grandinės: 24 V DC;

- analoginių signalų grandinės: 4-20 mA;

- elektroninių įrenginių maitinimui rekomenduojama naudoti 230 V AC/DC įtampą.

  - Dokumentacija

    - Techninė dokumentacija, brėžiniai, įrengimų pasai ir instrukcijos turi būti paruoštos lietuvių kalba.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Rangovas privalo darbus atlikti, laikantis visų LR priimtų teisės aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, išleistų atliekamų darbų srityje.

  - Rangovas atsakingas už visų jo atliktų darbų defektų pašalinimą viso garantinio laikotarpio metu.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Rangos Darbus turi pradėti vykdyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo, pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką.

  - Darbų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų.

  - Darbai atliekami pagal šalių el. paštu suderintą Darbų atlikimo grafiką.

- RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas privalo pateikti atliktų Darbų aktą, atskirai surašydamas atliktus darbus ir faktiškai panaudotas medžiagas su jų specifikacijomis, kiekiais ir kainomis.

  - Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Darbams suteikiama ne mažesnė kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantija.

  - Šilumos skaitikliams turi būti suteikti ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų garantijos terminai, skaičiuojami nuo prekių pristatymo perdavimo-priėmimo dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

  - Perkantysis subjektas siekia įsigyti Produktą darantį kuo mažesnį poveikį aplinkai visuose Produkto gyvavimo ciklo etapuose.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Šilumos apskaitos prietaisų specifikacija.

  - Priedas Nr. 2. Planuojami šilumos apskaitos taškai.

  - Priedas Nr. 3. Darbų ir medžiagų apimtys.

Priedas Nr. 1

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas / charakteristika | Mato Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimai apskaitos prietaisui (VŠK Nr.2 ir VŠK Nr.3): | Vnt. | 2 |
|  | 1. Perkamas pilnas šilumos energijos matavimo komplektas (ultragarsinis debitomatis, skaičiuotuvas, temperatūriniai jutikliai, gilzės temperatūriniams davikliams, flanšai, tarpinės); |  |  |
|  | 2. Paduodamo į tinklus šilumos tiekimo linija: |  |  |
|  | • Eksploatacijos sąlygos jutikliams nuo +2 oC iki +50oC; |  |  |
|  | • Matavimo būdas – ultragarsinis; |  |  |
|  | • Proceso jungtis: flanšai DN150 PN25 pagal EN 1092-1 (arba lygiavertis); |  |  |
|  | • Diametras DN 150; |  |  |
|  | • Matuojama terpė šilumnešis – termofikacinis vanduo; |  |  |
|  | • Terpės temperatūra – nuo +2 iki 120 oC; |  |  |
|  | • Srautas –qi = 1,5 m3/h; qs= 300 m3/h; qp= 150 m3/h; |  |  |
|  | • Slėgis- PN25; |  |  |
|  | • Tikslumo klasė ne žemesnė nei– 2 pagal LST EN 1434-1 ir 2014/32/ES (MID) direktyvos MI-004 priedą (arba lygiavertis); |  |  |
|  | • Matavimo būdas – horizontalus, vertikalus; |  |  |
|  | 4. Reikalavimai šilumos skaičiuotuvui: |  |  |
|  | • Prietaisas turi atitikti šilumos skaitiklių standarto LST EN 1434-1 (arba lygiavertis) ir 2014/32/ES (MID) direktyvos MI-004 priedo reikalavimus (arba lygiavertis); • MULTICAL 803 arba analogiškas; |  |  |
|  | • Maitinimas – 230 V AC; |  |  |
|  | • Šilumos skaičiuotuvas, privalo būti suderintas su debito matavimo prietaisu; |  |  |
|  | • Duomenų nuskaitymas (Ryšio moduliai): 4-20 mA, M Bus, Modbus/Ethernet |  |  |
|  | • Turėti pirminės patikros liudijimą. |  |  |
|  | • Turi atvaizduoti ne mažiau kaip šiuos priimamus ir skaičiuojamus parametrus: |  |  |
|  | • Integruojamą šilumos energijos kiekį (MWh); |  |  |
|  | • Integruojamą šilumnešio kiekį (m3) |  |  |
|  | • Momentinę šilumos galią (kW); |  |  |
|  | • Momentinį šilumnešio srautą (m3/h); |  |  |
|  | • Temperatūras T1, T2; |  |  |
|  | • Šilumnešio temperatūros skirtumus; |  |  |
|  | • Skaičiuotuvo darbo laiką; |  |  |
|  | • Sutrikimo (klaidos) kodą. |  |  |
|  | 5. Reikalavimai temperatūros jutikliams: |  |  |
|  | • Jutikliai turi būti suporuoti atsižvelgiant į jų realias paklaidas (PT500 arba analogiški); • Turi būti montuojami į gilzes; • Montuojant temperatūros jutiklio gilzę į vamzdį užtikrinti, kad jutiklio galas turi siekti vamzdžio centrinę ašį. |  |  |

Priedas Nr. 2

Planuojami šilumos apskaitos taškai

PRIEDAS NR. 3

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbai ir medžiagos | Kiekis | Vienetai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
|  | Techninis darbo projektas, darbo organizavimas objekte | 1 | vnt. |
|  | Šilumos apskaitos prietaisų, sklendžių ir vamzdyno montavimo darbai | 2 | vnt. |
|  | Elektros dalies montavimo darbai, naujų kabelių tiesimas iki valdymo pulto | 2 | vnt. |
|  | Izoliavimo darbai po montavimo darbų | 2 | vnt. |
|  | Programavimo darbai ir įvedimas naujų sklendžių į darbo režimą | 2 | vnt. |
|  | Šilumos skaitiklis DN150,PN25, MID patikra, PT500,temperatūros jutikliai, 230V | 2 | vnt. |
|  | DN200 rutulinis vožtuvai su elektrine pavara | 2 | vnt. |
|  | DN250 rutulinis vožtuvai su elektrine pavara | 2 | vnt. |
|  | Uždaromoji armatūra: sklendės drenavimui, flanšai ir kt. medžiagos montavimo darbams | 2 | kompl. |
|  | Elektrinės dalies montavimo kabeliai, žymėjimai, loviai ir kt. reikalingos medžiagos | 2 | kompl. |