Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

dėl KATILINĖS ŠILUMOS ENERGIJOS APSKAITOS TAŠKŲ ĮRENGIMO DARBŲ

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

- Patvirtiname, kad

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas ir/ar jam vadovaujantys asmenys (tiek vienasmeniai, tiek ir kolegialūs) ir/ar galutiniai naudos gavėjai nėra įtraukti į Europos Sąjungos sankcijų ir rekomenduotinų JAV sankcijų sąrašą (kuris viešinamas Užsienio reikalų ministerijos);

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, atitinka 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (aktuali redakcija), nuostatų reikalavimus;

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra  juridiniai asmenys registruoti Kuboje, Irane, Šiaurės Korėjoje, Rusijoje (bei jos aneksuotose teritorijose), Baltarusijoje, Sudane ir/ar LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, registruoti / nuolat gyvenantys Kuboje, Irane, Šiaurės Korėjoje, Rusijoje (bei jos aneksuotose teritorijose), Baltarusijoje, Sudane ir/ar LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę.

- Patvirtiname ir pasižadame gerbti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, nediskriminuoti ir nepersekioti asmenų dėl jų lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos ar politinių ir/ar religinių pažiūrų bei jokiais kitais aspektais, gerbiame etišką ir darbo teisinius santykius reglamentuojantį teisėtą darbą. Taip pat patvirtiname, kad esame susipažinęs su Veolia Grupės Etikos kodeksu, kuris yra viešai publikuojamas Pirkėjo internetiniame tinklapyje adresu http://www.litesko.lt/ ir patvirtiname, kad mums priimtinos visos jame skelbiamos Veolia Grupės vertybės.

- Siūlomi Darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Perkantysis subjektas siekia, kad įsigyjamiems Darbams būtų daroma kuo mažesnė neigiama įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai.

- Mūsų siūloma kaina:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbai ir medžiagos | Kiekis | Mato vienetai | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Viso kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) |
|  | Techninis darbo projektas, darbo organizavimas objekte | 1 | vnt. |  |  |
|  | Šilumos apskaitos prietaisų, sklendžių ir vamzdyno montavimo darbai | 2 | vnt. |  |  |
|  | Elektros dalies montavimo darbai, naujų kabelių tiesimas iki valdymo pulto | 2 | vnt. |  |  |
|  | Izoliavimo darbai po montavimo darbų | 2 | vnt. |  |  |
|  | Programavimo darbai ir įvedimas naujų sklendžių į darbo režimą | 2 | vnt. |  |  |
|  | Šilumos skaitiklis DN150,PN25, MID patikra, PT500,temperatūros jutikliai, 230V | 2 | vnt. |  |  |
|  | DN200 rutulinis vožtuvai su elektrine pavara | 2 | vnt. |  |  |
|  | DN250 rutulinis vožtuvai su elektrine pavara | 2 | vnt. |  |  |
|  | Uždaromoji armatūra: sklendės drenavimui, flanšai ir kt. medžiagos montavimo darbams | 2 | kompl. |  |  |
|  | Elektrinės dalies montavimo kabeliai, žymėjimai, loviai ir kt. reikalingos medžiagos | 2 | kompl. |  |  |
| Viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |
| Viso su 21% PVM |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

8.1.Teikiame siūlomų šilumos skaitiklių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametro arba savybės pavadinimas | Reikalaujama minimali reikšmė | Tikslūs siūlomos prekės duomenys (pildo tiekėjas – privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomas šilumos skaitiklis | Gamintojas, pavadinimas, aprašymas |  |
| Paduodamo į tinklus šilumos tiekimo linija |  |  |  |
| 2. | Eksploatacijos sąlygos jutikliams | Nuo +2 oC iki +50oC |  |
| 3. | Matavimo būdas | Ultragarsinis |  |
| 4. | Proceso jungtis | Flanšai DN150 PN25 pagal EN 1092-1 (arba lygiavertis) |  |
| 5. | Diametras | DN 150 |  |
| 6. | Matuojama terpė šilumnešis | Termofikacinis vanduo |  |
| 7. | Terpės temperatūra | Nuo +2 iki 120 oC |  |
| 8. | Srautas | qi = 1,5 m3/h; qs= 300 m3/h; qp= 150 m3/h |  |
| 9. | Slėgis | PN25 |  |
| 10. | Tikslumo klasė | Ne žemesnė nei– 2 pagal LST EN 1434-1 ir 2014/32/ES (MID) direktyvos MI-004 priedą (arba lygiavertis) |  |
| 11. | Matavimo būdas | Horizontalus, vertikalus |  |
| Reikalavimai šilumos skaičiuotuvui |  |  |  |
| 12. | Prietaisas turi atitikti | Šilumos skaitiklių standarto LST EN 1434-1 (arba lygiavertis) ir 2014/32/ES (MID) direktyvos MI-004 priedo reikalavimus (arba lygiavertis) |  |
| 13. | Skaičiuotuvas | MULTICAL 803 arba analogiškas |  |
| 14. | Maitinimas | 230 V AC |  |
| 15. | Šilumos skaičiuotuvo suderinimas | Privalo būti suderintas su debito matavimo prietaisu |  |
| 16. | Duomenų nuskaitymas (Ryšio moduliai) | 4-20 mA, M Bus, Modbus/Ethernet |  |
| 17. | Pirminės patikros liudijimas | Turi būti |  |
| 18. | Turi atvaizduoti ne mažiau kaip šiuos priimamus ir skaičiuojamus parametrus | Integruojamą šilumos energijos kiekį (MWh); |  |
| 19. |  | Integruojamą šilumnešio kiekį (m3) |  |
| 20. |  | Momentinę šilumos galią (kW); |  |
| 21. |  | Momentinį šilumnešio srautą (m3/h); |  |
| 22. |  | Temperatūras T1, T2; |  |
| 23. |  | Šilumnešio temperatūros skirtumus |  |
| 24. |  | Skaičiuotuvo darbo laiką |  |
| 25. |  | Sutrikimo (klaidos) kodą |  |
| Reikalavimai temperatūros jutikliams |  |  |  |
| 26. | Jutikliai turi būti: | Suporuoti atsižvelgiant į jų realias paklaidas (PT500 arba analogiški) |  |
| 27. |  | Montuojami į gilzes |  |
| 28. |  | Montuojant temperatūros jutiklio gilzę į vamzdį užtikrinti, kad jutiklio galas turi siekti vamzdžio centrinę ašį |  |

  - Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Subtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)****:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas jei pasitelkiamas juridinis asmuo, arba subteikėjo vardas, pavardė, jei pasitelkiamas fizinis asmuo | Konkrečios paslaugos, kurios bus atliktos subteikimo pagrindais, sutarties dalis, kurią vykdys Subtiekėjas, procentais (%) |
| --- | --- | --- |

****Pateikti įrodymus, kad vykdant sutartį Tiekėjui bus prieinami Subtiekėjo pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį (kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją).

Jei Tiekėjas nenurodys pasitelkiamų Ūkio subjektų, Kvazisubtiekėjų, Subtiekėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad Tiekėjas Ūkio subjektų, Kvazisubtiekėjų, Subtiekėjų  nepasitelks.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*****:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. informacija kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ar kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (be priedų) |  | Nurodyti konkrečius užpildyto pasiūlymo duomenis. |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
|  | .... |  |  |

**** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas turi ne formaliai, bet realiai pagrįsti informacijos konfidencialumą. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija nelaikoma: prekių, paslaugų ar darbų kaina, įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus. Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**) |  | (Parašas**) |  | (Vardas ir pavardė**) |  |

**Pastaba. Jeigu Perkantysis subjektas Pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio Tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.