Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: Ypatingas statinys, 2-jų aukštų bendrabutis, esantis adresu: Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

Darbai: Esamo pastato vidaus ir išorės paprastojo remonto darbai.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Rangovas privalo įvertinti faktinę pastato būklę vietoje prieš pateikiant darbų pasiūlymą.

- Užtikrinti, kad visi sprendiniai atitiktų STR, EN standartus.

- Visi darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis, pagal gamintojų technologijas su pilna mazgų sandarumo kontrole.

- Rangovas atsako už technologinius sprendimus, medžiagų parinkimą, darbų kokybę ir garantijas.

- Statybinių atliekų išvežimą, utilizavimą.

- Pelėsio šalinimas (kur yra), Rangovas įsivertina objekto apžiūros metu.

- Visi darbai atliekami laikantis darbų, medžiagų technologijos.

- Pilnai įrengiama nauja lietaus nuvedimo sistema.

- Kanalizacijos alsuoklio išvedimas į stogą, alsuokliai yra 2 aukšte.

- Visos techninės aptarnavimo metalinės durelės demontuojamos ir keičiamos naujomis.

- 1 ir 2 aukštuose virtuvės zonoje grindyse esančių rozečių tinkamas naikinimas, skylės užtaisomos. Panaikinus rozetes grindyse grindys turi būti vientisa plokštuma, be jokių įdubumų, skylių.

- Avarinių metalinių lauko laiptų turėklų gruntavimas, dažymas, metalinių laiptų konstrukcijų mazgų suvirinimas tose vietose kur konstrukcijos mazgai tarpusavyje „atšokę“, tai nustatoma apžiūros metu. Lauko laiptų remontas, laiptų aikštelės remontas.

- Laiptinėse, įėjimo tambūre ir lauke prie įėjimo durų įrengiami šviesos judesio davikliai.

- Fasado remontas – ištrupėjusių plytų vietose įmūrinamos naujos tokios pat spalvos, modelio plytos.

- Esama priešgaisrinė signalizacija neveikia, reikia įrengti/atnaujinti priešgaisrinę signalizaciją pagal priešgaisrinius reikalavimus. Įrengti avarinio išėjimo ženklus.

- Visose patalpose demontuojami seni radiatoriai ir keičiami į naujus. Demontuotus radiatorius utilizuoja Rangovas.

- Bendrose patalpose: koridoriuose, laiptinėse, virtuvėje, prie pagrindinio įėjimo į pastatą montuojamos vaizdo stebėjimo kameros ir integruojamos į budėtojų dalį. Kameros sumontuojamos minėtose patalpose taip, kad būtų matomas visos patalpos perimetras, pilkų zonų būti negali (reikalavimai pateikti techninės specifikacijos 3 priede ir techninės specifikacijos 4 priede).

- Įeigos kontrolės sistemos įrengimas (reikalavimai pateikti techninės specifikacijos 5 priede).

- Po stogo ir langų keitimo Rangovas pažeistas fasado vietas atstato į pradinę būseną. Rangovas privalo tai įsivertinti savo pasiūlyme. Rangovui neįsivertinus, Užsakovas tai nelaikys papildomais darbais.

- DEMONTAVIMO DARBAI

- Senų grindų dangų pilnas demontavimas.

- San. mazgų pilnas išardymas (santechnika, plytelės, hidroizoliacija).

- Elektros rozečių, jungiklių demontavimas, jeigu reikia dalis laidų demontuojama.

- Visų langų ir durų demontavimas.

- Stogo dangos demontavimas.

- Lietaus nuvedimo sistemos demontavimas.

- Pažeistos medienos (jeigu tokia bus) konstrukcijų pašalinimas.

- Visi kiti demontavimo, valymo darbai, kurie nenurodyti, bet būtini siekiant įgyvendinti techninėje specifikacijoje įvardintus atlikti darbus tinkamai laikantis darbų atlikimo technologinių procedūrų.

- SANITARINIAI MAZGAI, ĮRENGTI PILNAI:

- WC, dušai, praustuvai.

- Nauja kanalizacija: Nauji kanalizacijos vamzdynai įrengiami pagal poreikį, atsižvelgiant į esamų tinklų būklę, siekiant užtikrinti tinkamą sanitarinių mazgų veikimą. Rangovas apžiūros metu galės pasidaryti tipinio mazgo nuotraukas, apžiūrėti darbų apimtis, darbų sudėtingumą. Rangovas teikdamas pasiūlymą atskira eilute įvertina 40 metrų kanalizacijos vamzdyno keitimą. Apžiūros metu Rangovui bus parodyta keičiamos vietos, vamzdžio diametras.

- Grindų trapai su nuolydžiais.

- Hidroizoliacija atspari drėgmei (2 sluoksniai + juostos)

- Plytelės (grindys + sienos), neslidžios (R11). Skaičiuojama pagal vokiečių standartą DIN51130, visi mazgai sandarūs. Plytelių spalva ir modelis derinamas atskirai su Užsakovu.

- Pagalbinėse patalpose 1 ir 2 aukštuose montuojamos metalinės kriauklės pagal esamų senų kriauklių išmatavimus.

# 4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI DUŠO ZONOMS.

# Vientisa besiūlė, vandeniui atspari dekoratyvinė danga dušo zonų grindų ir sienų sistema (mikrocemento pagrindu), užtikrinant: aukštą atsparumą drėgmei ir intensyviam naudojimui , neslidžią dangą, lengvą valymą ir higieną, estetinę „šiltos pilkos betono“ išvaizdą su subtiliais dekoratyviniais efektais.

### 4.1. Pagrindo paruošimas

- Betono / cementinio išlyginamojo sluoksnio mechaninis paruošimas (šlifavimas, nuvalymas)

- Paviršiaus dulkėtumo ir riebalų pašalinimas

- Esant poreikiui – remontinis glaistymas cementiniais remonto mišiniais

- Pagrindas turi būti stabilus, be aktyvių trūkių

- Kiti būtini atlikti darbai pagal reikalaujamą sistemą.

### 4.2. Hidroizoliacinis sluoksnis

- Dvikomponentė cementinė-elastinė hidroizoliacija

- Įrengiama minimum 2 sluoksniais

- Kampai ir sujungimai armuojami hidroizoliacine juosta

- Hidroizoliacija turi būti skirta nuolatiniam sąlyčiui su vandeniu

### 4.3. Dekoratyvinis mikrocemento sluoksnis

- Smulkiagrūdis mikrocementas (0–2 mm)

- Minimalus storis: 2–3 mm

- Įrengiamas 2 sluoksniais (bazinis + dekoratyvinis)

- Spalva: šiltai pilka (warm grey / greige tonas)

### 4 4. Dekoratyviniai priedai:

- Subtilus perlamutrinis pigmentas (mica base) – lengvam šviesos atspindžiui, be blizgaus efekto. Subtilus perlamutrinis šviesos efektas.

- Minimalus metalinis pigmentas (iki 1–3 % kiekio) – tik lengvam „depth / shimmer“ efektui, ne dominuojantis. Matinis arba satininis galutinis paviršius (blizgesio vengti).

### 4.5. Apsauginis viršutinis sluoksnis

- Dvikomponentis (2K) satininis poliuretano lakas

- UV atsparus

- Atsparus chemijai (šarminiams ir rūgštiniams valikliams)

- Atsparus vandens įgeriamumui ir dėmėms

- Įrengiamas 2–3 sluoksniais (priklausomai nuo gamintojo sistemos)

## 4.6. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

- Rangovas privalo naudoti sertifikuotas mikrocemento ir poliuretano sistemas

- Visi sluoksniai turi būti iš vienos suderinamos sistemos (to paties gamintojo arba deklaruotai suderinami)

- Defektai: spalvos nevienodumas, lupimasis, delaminacija, įtrūkimai – laikomi esminiais defektais

## 4.7. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

- Grindų nuolydis į trapą ≥ 1,5–2 %

- Sandarūs sujungimai su sienomis

- Silikoninės / elastinės deformacinės siūlės tik konstrukcinėse vietose

- Galimybė daliniam remontui neardant visos sistemos.

- Neslydumas mikro-tekstūra + poliuretano modifikacija (anti-slip additive), paviršius turi išlaikyti balansą tarp neslydumo, valymo lengvumo, estetinės kokybės. Negalimas sprendimas per šiurkšus paviršius, kuris kaupia nešvarumus arba yra sunkiai valomas Turi atitikti ne mažesnę kaip R11 (DIN51130 ir B (DIN51097) neslydumo klasę.

  - KITA INFORMACIJA:

- GRINDYS: kur reikia (siekiant išgauti lygią plokštumą ir galutinę tinkamą darbų kokybę) naujas pagrindo išlyginimas. Grindų dangos: plytelės (san. mazgai), Grindys ne dušo zonose: vinilas ne žemesnės kaip 34 klasės (pagal EN ISO 10874), su ≥0,70 mm dėvėjimosi sluoksniu, atspari intensyviam mechaniniam poveikiui, tinkama viešoms patalpoms. Deformacinių siūlių įrengimas pagal technologiją.

- SIENOS: sienų paruošimas (glaistymas, gruntavimas), dažymas 2 sluoksniai dažytos atspariais plovimui dažais (šviesios spalvos). EN 13300, 2 atsparumo klasė. Drėgnose patalpose – atsparūs drėgmei dažai. Pasiūlyme Rangovas atskira eilute pateikia 25 m2 tinko nudaužymo ir tinkavimo kainą.

- Numatomas esamų pakabinamų LUBŲ plokščių demontavimas ir naujų pakabinamų lubų plokščių sumontavimas, išsaugant esamą laikančiąją konstrukciją, jeigu jos techninė būklė yra tinkama tolesnei eksploatacijai. Rangovas privalo objekto apžiūros metu įsivertinti keičiamų lubų plokščių kiekius, matmenis, tipą, būklę bei visus kitus darbams atlikti reikalingus kaštus. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos medžiagos, transportavimo, montavimo, atliekų išvežimo ir kitos su darbų atlikimu susijusios išlaidos Darbų metu, esant poreikiui ir Užsakovo nurodymu, atliekamas esamų lubose sumontuotų šviestuvų demontavimas, keitimas arba pritaikymas naujoms lubų plokštėms. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą apšvietimo įrangos sumontavimą ir veikimą po darbų atlikimo Darbų apimtis ir kiekius Rangovas įsivertina objekto apžiūros metu.

- ELEKTROS DARBAI: visų esamų rozečių ir jungiklių demontavimą bei pakeitimą naujais, pažeistų, susidėvėjusių ar galiojančių reikalavimų neatitinkančių elektros kabelių ir laidų keitimą naujais, elektros paskirstymo skydų atnaujinimą, keičiant susidėvėjusius ar techniškai netinkamus komponentus (automatinius jungiklius, nuotėkio relių apsaugas, gnybtus, žymėjimus ir kt.). Reikalingus elektros instaliacijos bandymus, matavimus ir veikimo patikrinimą po darbų atlikimo Elektros instaliacijos pritaikymą atnaujinamoms patalpoms ir naujai montuojamai įrangai, Rangovas privalo objekto apžiūros metu įvertinti esamos elektros instaliacijos būklę, darbų apimtis ir kiekius. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos medžiagos, montavimo darbai, bandymai, matavimai, atliekų išvežimas ir kitos su darbų atlikimu susijusios išlaidos. Papildomi darbai, būtini tinkamam ir saugiam elektros sistemos veikimui užtikrinti, laikomi įtraukti į pasiūlymo kainą, net jei jie nėra tiesiogiai išvardyti šioje specifikacijoje.

- LANGAI IR DURYS: A++ klasė, Uw ≤ 0.8 W/m²K, 3 stiklų paketas, selektyvinis stiklas, montavimas su sandarinimo juostomis, sandarumo užtikrinimas aplink langus, mazgų sandarumo testas. Angokraščių šiltinimas 5 cm xps arba analogu, angokraščių sutvarkymas.

- STOGAS: pilnas stogo dangos keitimas (demontuojant seną stogo dangą ir įvertinant medinės dalies demontavimo darbų apimtį, kuri susigadina demontuojant seną stogo dangą ir naujos medinės dalies (tikėtina tai bus „makaronai“ sumontavimą/pakeitimą prieš naujos stogo dangos monatvimą), nauja stogo dangos spalva turi atitikti greta esamų pastatų stogo dangos spalvą ir modelį/raštą. Papildomas apšiltinimas (≥ 20 cm vata), garo izoliacija, difuzinė plėvelė,  konstrukcijos stabilumas patikrinamas prieš atliekant paslėptus darbus, užtikrinti stogo sandarumą nuo vandens, sniego pratekėjimo.

- FASADAS IR COKOLIS. Cokolis: šiltinimas 15 cm storiu (XPS arba analogas), hidroizoliacija, apdaila (atspari drėgmei). Pagal technologiją. Fasadas: remontas kur reikės yra nubyrėjusios plytos, įmūryti naujas plytas tokios pat spalvos ir modelio.

- Pažeisto gerbūvio sutvarkymas-atstatymas į pradinę būseną, taip kaip buvo prieš statybos darbus. Prieš pradedant darbus laimėjusiam Rangovui, bus padarytos gerbūvio nuotraukos ir pridėtos prie Objekto priėmimo-perdavimo akto (sutarties 3 priedas)).

- Rangovas būdamas savo srities specialistu privalo įsivertinti visus būtinus atlikti darbus, kurie reikalingi siekiant gauti galutinį rezultatą pagal atliekamus darbus. Tai, kad Užsakovas nenurodė kažkokių darbų techninėje specifikacijoje kurie yra būtini atlikti darbams pagal užduotį, todėl tai nebus traktuojama kaip papildomi darbai. Teikiant pasiūlymą vadovautis pridedamais skenuotais brėžiniais (techninės specifikacijos 1 priedas) ir nuvykus į objektą gyvai apžiūrai.

- Rangovas įsivertina pilnai visus darbų kiekius-apimtis pagal pateiktus brėžinius (techninės specifikacijos 1 priedas - kadastro byla (PM Bendrabučio I aukštas, PM Bendrabučio II aukštas)).

- Pasiūlymas teikiamas kartu su Darbų sąmata (techninės specifikacijos 2 priedas). Darbų sąmata teikiama su kiekiais ir nurodyta kaina už vienetinį įkainį ir bendra kaina. Pasiūlyme kaina nurodoma atskiromis statinio dalimis: sklypo sutvarkymas, inžinerinės dalys, mechanikos, elektros darbai, langai, stogas, cokolis ir t.t.).

- Papildomas rozečių poreikis: kiekviename kambaryje įrengti po vieną rozetę lauko sienoje vidinėje kambario pusėje prie lango. Įrengiamos po dvi papildomas rozetes džiovinimo patalpose 1 ir 2 aukštuose.

- Pastato patalpose, trūkstamose rozečių vietose yra išvedžioti prailgintojai su rozečių poreikiu, tose vietose įrengiamos atitinkamas skaičius papildomų rozečių.

- Visos papildomos rozetės ir kabeliai įleidžiami į sieną.

- Šiluminio mazgo renovacija, nekeičiant esamų pagrindinių vamzdynų. Keičiamos visos susidėvėjusios ir techniškai netinkamos jungtys bei armatūra. Sriegines, flanšines ir presuojamas vamzdynų jungtis. Pereinamosios jungtys, movas, alkūnes, trišakius ir redukcijas, uždaromuosius rutulinius kranus. Apžiūros metu Rangovas galės pasidaryti nuotraukas ir įsivertinti darbų apimtis. Šios pozicijos remonto darbai, Rangovo teikiamame pasiūlyme turi būti pateikta atskira eilute.

- Iš komutacinės spintos esančios 1 aukšte išvesti LAN tinklo kabelius: kiekvienam aukštui po 5 kabelius bendras kabeliu metražas 135 metrai. Užsakovas nurodys į kurias patalpas vedami kabeliai darbų atlikimo metu.

- Įrengti, sumontuoti kortelių nuskaitymo sistemą prie durų: pagrindinio įėjimo durys. Patekimo į antrą ir pirmą aukšta durys.

- Kambariuose įrengti mini rekuperatorius.

- Įėjimo į pastatą laiptų ir laiptų aikštelės rekonstrukcija: trinkelių atstatymas, nuskilusių trinkelių pakeitimas naujomis, nekeičiant aikštelės ir laiptų išmatavimų. Aikštelės konstrukcinė dalis netvarkoma. Aplink laiptus trijų metrų spinduliu esančių aikštelės trinkelių atstatymas pagal trinkelių klojimo technologiją. Darbų apimtis Rangovas įsivertina apžiūros metu, Rangovas galės pasidaryti nuotraukas. Kainos pasiūlyme ši darbų pozicija turi būti pateikta atskira eilute.

- Rangovai prieš pateikdami pasiūlymą, turėtų atvykti į paskelbtą atvirų durų dieną, kad įsivertintų atliekamų darbų specifiką, reikiamus atlikti darbus, darbų apimtis. Vadovautis pateiktais Pastato brėžiniais (techninės specifikacijos 1 priedas).

- Visi sistemoje esantys, pakeisti ar naujai įdiegti elementai turi būti tarpusavyje suderinami (atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus) ir integruoti į vieną sistemą.

- Su esamos sistemos bei jos elementų funkcionalumu ir technine dokumentacija konkurse dalyvaujantys rangovai gali susipažinti atvykę į VSAT nurodytą vietą atvirų durų dienos metu.

- Techninių sprendinių ir diegiamos įrangos atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams perkančioji organizacija tikrins sutarties vykdymo metu, todėl kartu su pasiūlymu tiekėjai neturi pateikti techninę atitiktį pagrindžiančių dokumentų, įskaitant siūlomos įrangos gamintojų ir modelių, techninių parametrų atitikties lentelių, gamintojų techninių dokumentų (datasheet), suderinamumą pagrindžiančių ar kitų analogiškų dokumentų. Sutarties vykdymo metu Rangovas turės pateikti konkrečius techninius sprendinius, įrangos modelius bei jų techninę dokumentaciją derinimui su Perkančiąja organizacija. Tuo etapu bus vertinama, ar siūlomi sprendiniai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant suderinamumą su esamomis sistemomis.

PRIDEDAMA:

- Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Brėžiniai, planai”; kadastro byla (PM Bendrabučio I aukštas, PM Bendrabučio II aukštas)

- Techninės specifikacijos 2 priedas ,,Sąmata”;

- Techninės specifikacijos 3 priedas ,,Techniniai reikalavimai stacionarioms kameroms”.

- Techninės specifikacijos 4 priedas ,,Įeigos kontrolės sistemos reikalavimai”;

- Techninės specifikacijos 5 priedas ,,Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai”.

Techninės specifikacijos 2 priedas

SĄMATA

20___m. ________mėn. Nr._

Sutarties Nr.:

Objektas:

Rangovas:

Užsakovas:

Žiniaraštis:

| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR be PVM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt. |  | Vieneto kaina |  | Suma |
| Viso žiniaraštyje be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Viso žiniaraštyje: |  |  |  |  |  |  |