Techninės specifikacijos 4 priedas

ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1. Bendrieji įeigos kontrolės sistemos projektavimo principai

Šiuo dokumentu nustatomi įeigos kontrolės sistemos projektavimo reikalavimai, kuriais privalo vadovautis projektuotojas.

Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama vadovaujantis vieningais architektūriniais, kabelių trasų, ryšio saugumo ir eksploatavimo principais, užtikrinant tarpusavio suderinamumą su kitomis silpnų srovių sistemomis ir centralizuotą jų administravimą.

Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

2. Įeigos kontrolės sistema (PKS)

2.1. Bendras aprašymas

Planuojama įdiegti įeigos kontrolės sistemą pastate šiose vietose:

- Prie pateikimo į pastato įėjimo / išėjimo ir evakuacinių dūrių (neturi likti nekontroliuojamu pateikimo į pastatą taškų);

- pateikimas į kiekvieno aukšto patalpos, atskiriant kiekviena aukšto patalpų judėjimo kontrolė;

- prie kiekvienos padidinto saugumo patalpos (serverinės patalpą,  kitos padidinto saugumo patalpas);

- serverinės patalpoje esančių komutacinių spintų atidarymo / uždarymo kontrolė bei stebėsiena;

- patekimas į II aukšto patalpas.

2.2. Sistemos architektūros principai

Įeigos kontrolės sistema turi būti projektuojama ir diegiama laikantis centralizuoto valdymo ir decentralizuoto durų valdymo („edge control“) principo, siekiant sumažinti sabotažo riziką ir padidinti sistemos atsparumą.

Pagrindinis įeigos kontrolės valdiklis turi būti montuojamas saugioje pastato serverinėje patalpoje, užtikrinant fizinę apsaugą nuo neautorizuotos prieigos.

Prie kiekvienų durų turi būti montuojamas lokalus įeigos valdymo modulis, kuris tiesiogiai valdo durų užraktą ir stebi durų būseną.

Neleidžiami sprendimai, kuriuose durų užrakto valdymas realizuojamas per skaitytuvą ar kitą galinį įrenginį be lokalaus durų valdymo modulio („reader-to-lock“ tipo architektūra).

2.3. Decentralizuotas durų valdymas („Edge I/O“)

Prie kiekvienų durų montuojamas durų valdymo modulis turi užtikrinti, kad šie elementai būtų prijungti lokaliai prie durų esančiame modulyje, o ne tiesiogiai prie centrinio valdiklio:

- durų kontaktas;

- išėjimo / avarinio atidarymo mygtukai;

- durų užraktas (elektromagnetinis arba elektromechaninis).

Toks sprendimas turi užtikrinti, kad:

- nutrūkus ryšiui su centriniu valdikliu ar bandant fiziškai paveikti kabelius, durys neatsidarytų automatiškai;

- nebūtų galimybės paprastu kontaktų užtrumpinimu imituoti leidžiamo durų atidarymo signalo.

2.4. Ryšio saugumas ir sabotažo prevencija

Ryšys tarp sistemos valdiklio ir durų valdymo modulio turi būti vykdomas RS-485 magistrale, naudojant OSDP Secure Channel.

Visa komunikacija tarp valdiklio ir durų modulių turi būti šifruota AES-256.

Durų valdymo moduliai turi palaikyti prižiūrimus (supervised) įėjimus, leidžiančius aptikti:

- linijos nutraukimą;

- linijos užtrumpinimą;

- rezistoriaus nominalo neatitikimus.

Aptikus sabotažo požymius, sistema turi generuoti atitinkamus pavojaus įvykius VSAT centrinėje įeigos kontrolės sistemoje bei lokaliai.

2.5. Kabelių trasų ir montavimo reikalavimai

Ryšio ir maitinimo kabeliai nuo centrinio valdiklio iki durų modulių turi būti:

- vedami pastato lubomis;

- paslėpti po pakabinamomis lubomis arba kitu būdu apsaugoti nuo mechaninio poveikio;

- nepaliekant atvirų ar lengvai pasiekiamų jungčių.

Durų valdymo moduliai turi būti montuojami paslėptai, arti durų, tačiau nepasiekiami iš išorės ar viešai prieinamų zonų.

2.6. Funkcinė logika ir veikimas

Sprendimas dėl durų atidarymo turi būti priimamas centriniame sistemos valdiklyje, tačiau fizinį durų užrakto valdymą turi vykdyti lokalus durų valdymo modulis.

Sistema neturi naudoti sprendimų, kai:

- durų spyna valdoma tiesiogiai iš skaitytuvo;

- durų atidarymas galimas tiesiogiai veikiant kabelį ar kontaktą.

- Neleidžiami sprendimai, kuriuose durų užrakto valdymas realizuojamas per skaitytuvą ar kitą galinį įrenginį be lokalaus durų valdymo modulio („reader-to-lock“ tipo architektūra).

2.7. Atitiktis ir suderinamumas

Visa įranga turi būti:

- pilnai suderinama su VSAT centrinė įeigos kontrolės platforma

- tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialų gamintojo arba platformos atstovo patvirtinimą, kad siūloma įranga yra sertifikuota arba testuota darbui su VSAT centrinė įeigos kontrolės sistema;

- administruojama centralizuotai per VSAT centrinės įeigos kontrolės sistemos programinę įrangą;

- paruošta integravimui be papildomo perkonfigūravimo.

Įeigos kontrolės sistema turi gauti įeigos kontrolės laikmenų informaciją sinchronizavimo būdu su VSAT centrine įeigos kontrolės sistema.

Visa įeigos kontrolės sistemos (PKS) konfigūracija, programavimas, administravimas ir auditas turi būti vykdomi centralizuotai per VSAT centrinės įeigos kontrolės sistemos serverį. PKS sprendimai, kuriuose pagrindinė logika, vartotojų valdymas ar auditas realizuojami ne VSAT centrinės įeigos kontrolės sistemos platformoje, laikomi neatitinkančiais reikalavimų.

PKS vartotojų paskyros, jų rolės, prieigos lygiai ir būsenos turi būti sinchronizuojami su centrine įeigos kontrolės sistemos vartotojų baze, užtikrinant vieningą vartotojų identitetų valdymą visoje organizacijoje.

Visi PKS įvykiai (patekimo bandymai, aliarmų būsenos, gedimai, sabotažo įvykiai) ir administratorių veiksmai turi būti registruojami VSAT centrinės įeigos kontrolės sistemos audito žurnaluose, užtikrinant atsekamumą ir galimybę generuoti ataskaitas.

Vietinis PKS valdymas (apeinant centrinė įeigos kontrolės sistema) leidžiamas tik diegimo, testavimo ir avarinių situacijų metu pagal iš anksto suderintą procedūrą, o visi tokie veiksmai turi būti fiksuojami audito žurnaluose. Atkūrus ryšį visi įvykiai, konfigūracija ir būsenos privalo būti sinchronizuojami su centrine sistema.

Įeigos kontrolės sistemos autentifikavimui naudojami tarnybiniai pažymėjimai (kortelės), kurių vartotojų duomenys, statusai ir rolės yra sinchronizuojami per VSAT centrinę įeigos kontrolės sistemą. Lokalus, su VSAT centrinė įeigos kontrolės sistema nesusietas vartotojų administravimas nėra laikomas tinkamu sprendimu.

Visa įeigos kontrolės sistemos įranga (valdikliai, durų moduliai, skaitytuvai ir kita periferinė įranga) turi būti pilnai suderinama tarpusavyje ir veikti vieningoje centralizuoto valdymo platformoje, užtikrinant pilną funkcionalumo palaikymą be papildomų tarpinių integracinių sprendimų (middleware ar gateway).

Prieigos sprendimai (leidimas / draudimas patekti) turi būti grindžiami centrinėje sistemoje saugomais ir realiu laiku sinchronizuojamais duomenimis.

Nutrūkus ryšiui su centrine sistema, durų valdymo moduliai ir valdikliai turi užtikrinti autonominį veikimą, naudodami paskutinę galiojančią sinchronizuotą duomenų kopiją (korteles, prieigos lygius, tvarkaraščius).

Atkūrus ryšį, visi įvykiai, konfigūracija ir būsenos turi būti automatiškai sinchronizuojami su centrine sistema.

2.8. Įeigos kontrolės taško sudėtis

Kiekvienas įeigos kontrolės taškas turi apimti:

- skaitytuvus, įrengtus iš abiejų durų pusių;

- elektromechaninį užraktą (taip pat būtina numatyti specialios durų rankenos tinkančios įeigos kontrolės sistemai – plačiau tūri būti aprašyta projekto architektūrinėje dalyje skiltis durys);

- durų pritraukėją;

- durų būsenos (atidarytos / uždarytos) kontrolės daviklį;

- spynos užrakinimo būsena.

2.9. Pasikalbėjimo įrenginys (telefonspynė)

Telefonspynės numatomos kontroliuojamų išėjimų iš saugomų zonų vietose, kai įprastu režimu nėra suteikiama laisva galimybė išeiti be budėtojo leidimo.

Telefonspynės paskirtis – sudaryti galimybę asmeniui inicijuoti ryšį su budėtoju, kuris, įvertinęs situaciją, per PKS sistemą gali suteikti leidimą išeiti iš kontroliuojamos zonos.

Kontroliuojamų išėjimų sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad:

- įprastu režimu išėjimas būtų ribojamas pagal nustatytas taisykles;

- evakuacijos ir gaisro aliarmo metu išėjimo durys automatiškai būtų atrakintos pagal GAS/PKS integracijos scenarijus;

- nebūtų pažeisti galiojantys evakuacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai (fail-safe / fail-unlocked režimai).

Telefonspynė turi sąveikauti su įėigos kontrolės sistema, perduodant durų atidarymo komandą DTMF tonu per SIP ryšį (naudojant VSAT SIP serverį);

Įvykių auditas vykdomi tik per įėigos kontrolės sistemą.

Telefonspynė turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio.

Konfigūravimas turi būti atliekamas per WEB naršyklę (HTTP/HTTPS).

Turi būti galimybė iškvietimą nukreipti į ne mažiau kaip 2 iš anksto nustatytus numerius.

Telefonspynė turi turėti:

- ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką;

- integruotą mikrofoną ir garsiakalbį;

- palaikyti dvipusį (full-duplex) garso ryšį.

Garso reikalavimai:

- palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729;

- garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m);

- automatinė garso stiprinimo kontrolė (AGC).

Sąsajos ir maitinimas:

- tinklo sąsaja: RJ45 (LAN);

- maitinimas: PoE (IEEE 802.3af).

Eksploataciniai reikalavimai:

- darbinė temperatūra: –30 °C iki +40 °C;

- atsparumas aplinkos poveikiui: ne mažesnis kaip IK10 ir IP65 (arba lygiavertis).

Telefonspynė turi būti montuojama įleidžiamu būdu į sienos konstrukciją, naudojant gamintojo numatytą montavimo dėžę arba rėmą.

2.10. Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis

Modulis skirtas durų būsenos stebėsenai ir durų užrakto valdymui tiesiogiai prie durų.

Ryšys ir saugumas:

- RS-485 sąsaja, OSDP protokolas;

- OSDP Secure Channel su AES-256;

- unikalūs kriptografiniai raktai.

Funkciniai reikalavimai:

- ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised);

- 1 relinis išėjimas (Form-C).

Techniniai reikalavimai (minimalūs):

- maitinimas: 12 V DC;

- srovės suvartojimas: ≤ 30 mA;

- relė: ≥ 2 A @ 30 V DC;

- darbinė temperatūra: –40 °C iki +85 °C.

Montavimas:

- modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo daviklių;

- montuojamas paslėptai, apsaugant nuo mechaninio poveikio;

- suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdiklių ir administruojamas per PKS.

2.11. Įėigos kontrolės sistemos valdiklis

Paskirtis - įėigos kontrolės sistemos valdiklis skirtas centralizuotam įėigos kontrolės, durų valdymo, įvykių registravimo ir logikos vykdymui, užtikrinant aukštą sistemos saugumą ir patikimumą.

Konstrukcija:

- Valdiklis turi būti metaliniame, milteliniu būdu dažytame korpuse.

- Komplekte turi būti integruotas arba numatytas maitinimo šaltinis.

- Korpusas turi turėti sabotažo (atidarymo ir nuėmimo) kontaktus.

Funkciniai reikalavimai:

Valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip:

- 16 kontroliuojamų įėjimų (zonų);

- 8 išėjimus arba 8 kontroliuojamas duris;

- Plėtimą:

- iki 512 zonų, naudojant apsaugos signalizacijos išplėtimo modulius;

- iki 256 išėjimų, naudojant išėjimų išplėtimo modulius;

- iki 256 kontroliuojamų durų, naudojant įėigos kontrolės modulius.

Skaitytuvų palaikymas:

- Ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data);

- Galimybė prijungti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų per RS-485, naudojant OSDP protokolą;

- Dvi vidinės RS-485 magistralės (modulinė struktūra).

Ryšys ir saugumas:

- Integruoti ne mažiau kaip 2 × 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) prievadai;

- Integruotas USB prievadas lokaliam konfigūravimui;

- Nuolatinė ryšio su visais periferiniais įrenginiais kontrolė;

- Ryšio šifravimas: TLS v1.3, AES-256-SHA256.

Aparatinės logikos funkcijos, valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu:

- „Antipassback“ (laiko ir zonų);

- Prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN);

- Dviejų asmenų taisyklė (2 kortelės);

- Palydos (visitor–escort) režimas;

- Žmonių skaičiaus ribojimas patalpose / zonose;

- Sudėtingų reakcijų programavimas (pagal laiką, įėjimus, zonas).

Talpos:

- Ne mažiau kaip 64 sistemos sritys;

- Ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / zonos;

- Laiko valdymas:

- ≥ 3 laiko juostos;

- ≥ 20 švenčių;

- iki 6 laiko intervalų kiekvienoje juostoje;

- Iki 38 prieigos lygių vienai kortelei;

- Ne mažiau kaip 5000 kortelių;

- Ne mažiau kaip 100 000 įvykių atmintis.

Programinė įranga:

- Administravimas vietoje ir nuotoliniu būdu per PC;

- Grafinė valdymo programinė įranga su žemėlapiais, įrenginių piktogramomis, interaktyviu valdymu.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12–28 V DC / ≥ 0,5 A;

- Rezervinis maitinimas (12 V);

- Automatinis persijungimas dingus pagrindiniam maitinimui;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +70 °C.

2.12. Įeigos kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros)

Paskirtis - skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui įėigos kontrolės sistemoje, naudojant fizines arba virtualias laikmenas.

Techniniai reikalavimai

- Veikimo dažnis: 13,56 MHz;

- Palaikomos kortelės: MIFARE  ir MIFARE Plus;

- Virtualių kortelių palaikymas per: NFC ir BLE (išmanieji telefonai).

Sąsajos

- Duomenų sąsajos: Wiegand; ir RS-485 (OSDP);

- Skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

Funkciniai reikalavimai

- Garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- Sabotažo kontrolė (tamper);

- Nuskaitymo atstumas: 2–5 cm.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12 V DC;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +55 °C;

- Apsaugos klasė: IP67;

- Atsparumas smūgiams: ne mažesnis kaip IK08.

Atitiktis CE arba lygiavertis sertifikatas.

2.13. Įeigos kontrolės skaitytuvas (su klaviatūra)

Paskirtis - skaitytuvas skirtas naudotojų autentifikavimui įėigos kontrolės sistemoje (kortelė + PIN) – taikomas tik ten, kur reikalingas aukštesnis saugumo lygis.

Techniniai reikalavimai

- Veikimo dažnis: 13,56 MHz;

- Palaikomos kortelės: MIFARE  ir MIFARE Plus;

- Virtualių kortelių palaikymas per: NFC ir BLE (išmanieji telefonai).

Sąsajos

- Duomenų sąsajos: Wiegand; ir RS-485 (OSDP);

- Skaitytuvas privalo palaikyti OSDP protokolą.

Funkciniai reikalavimai

- Garsiniai ir šviesiniai indikatoriai;

- Sabotažo kontrolė (tamper);

- Nuskaitymo atstumas: 2–5 cm.

Maitinimas ir aplinka

- Maitinimas: 12 V DC;

- Darbinė temperatūra: –30 °C iki +55 °C;

- Apsaugos klasė: IP67;

- Atsparumas smūgiams: ne mažesnis kaip IK08.

Atitiktis CE arba lygiavertis sertifikatas.

2.14. Įeigos kontrolės sistemos programinė įranga

Programinė įranga turi būti pritaikyta veikti ne prastesnėje kaip „Windows Server 2025“ arba lygiavertėje serverio operacinėje sistemoje.

Naudojamos duomenų bazės turi būti MS SQL Server, Oracle arba lygiavertės.

Programinė įranga turi būti suderinta darbui virtualizuotoje aplinkoje, naudojant Hyper-V arba lygiavertę virtualizacijos platformą.

Programos architektūra – klientas–serveris, pritaikyta sklandžiai veikti su ne mažiau kaip 60 vienalaikių darbo stočių (vartotojų programinės sąsajos naudotojų).

Programinė įranga turi turėti WEB sąsają vartotojams, pritaikytą naudoti sistemos valdymo terminaluose.

Vartotojų autentifikacija turi būti galima pagal vietinius vartotojus arba per „Active Directory“.

Ryšys su kontroleriais turi būti vykdomas per tinklą, naudojant ne silpnesnį kaip 256 bitų AES šifravimą.

Programinė įranga neturi dirbtinai riboti kontrolerių ir skaitytuvų skaičiaus (licencijavimas pagal funkcionalumą, o ne „hard“ limitus).

Turi būti numatyta programinė sąsaja (API / SDK) vaizdo įrašymo sistemų (VMS/NVR) integravimui.

Vietinė PKS programinė įranga negali dubliuoti centrinės sistemos funkcijų (vartotojų valdymo, auditavimo, prieigos logikos).

Programinė įranga turi turėti šiuos modulius arba lygiavertį funkcionalumą:

Įrangos konfigūravimas ir parametrų nustatymas:

- Įrangos darbo režimų parinkimas;

- Kortelių formatų parinkimas;

- Prieigos lygių sukūrimas;

- Tvarkaraščių sukūrimas;

- Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes;

- APB taisyklių nustatymas;

- Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas bei loginių sąveikų aprašymas;

- Žemėlapių kūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga;

- Operatorių ir jų teisių kūrimas;

- Operatorių atliekamų veiksmų protokolavimo (audit log) nustatymas.

Stebėsena (monitoringas)

- Įrangos būsenos atvaizdavimas realiuoju laiku;

- Grafinis įvykių atvaizdavimas;

- Tekstinių pranešimų apie įvykius generavimas;

- Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetus;

- Užraktų valdymas rankiniu režimu;

- Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu;

- APB būsenų stebėjimas ir valdymas;

- Kortelės buvimo vietos (paskutinio įvykio) nustatymas;

- Apsaugos darbuotojo maršruto („guard tour“) atvaizdavimas ir kontrolė.

Kortelių administravimas

- Kortelių tipų priskyrimas (nuolatinė, laikina, lankytojo ir kt.);

- Kortelės galiojimo / negaliojimo nustatymai;

- Vartotojų grupių kūrimas;

- Kortelių priskyrimas vartotojams;

- Vartotojų duomenų laukų kūrimas;

- Vartotojų duomenų administravimas;

- Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas.

Ataskaitos

- Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus kriterijus;

- Filtravimas pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką;

- Operatorių veiksmų ataskaitos (auditas);

- Ataskaitų ruošinių (šablonų) kūrimas.

2.15. Įeigos kontrolės valdiklių parengimo integracijai į VSAT cenrtinė PKS reikalavimai

Prieš prijungiant valdiklius prie centralizuoto valdymo, visi diegimo, konfigūravimo ir testavimo darbai turi būti atliekami lokaliai, naudojant laikiną  programinės įrangos instanciją arba kitą rangovo turimą suderinamą programinę įrangą. Rangovas privalo iš anksto suderinti įrenginių logiką ir konfigūraciją su Perkančiąja organizacija. Įranga laikoma tinkamai įdiegta tik tada, kai: valdiklių logika suderinta su Perkančiąja organizacija, jungimo schema atitinka su Užsakovu suderintą tipinę schemą, valdikliai paruošti integravimui į centrinį VSAT PKS serverį be papildomo perkonfigūravimo.

2.16. Įeigos kontrolės įrangos jungimo schemų vienodinimo reikalavimai

Prie kiekvieno įeigos kontrolės valdiklio prijungtų įrenginių paskirtys ir jungimo logika turi būti standartizuota ir iš anksto suderinta su Perkančiąja organizacija. Pavyzdžiui: Input-1 – durų kontaktui, Input-2 – išėjimo mygtukui; Input-3 – avariniam atidarymui; Output-1 – elektromagnetinei spynai; Output-2 – optinei/garso signalizacijai ir pan. Šių principų laikymasis  privalomas visuose objektuose, siekiant užtikrinti vieningą administravimo logiką visos sistemos mastu.

2.17. Budėtojo posto monitoringo kliento darbo vieta

Budėtojo darbo vietoje turi būti įdiegta centralizuotos įėigos kontrolės ir apsaugos sistemų monitoringo kliento programinė įranga, kuri tiesiogiai jungiasi prie centrinio PKS serverio, skirta realaus laiko įėigos kontrolės sistemos (PKS) stebėsenai bei valdymui.

Budėtojo posto monitoringo kliento funkcionalumas turi apimti:

- PKS zonų ir durų būsenų (atidaryta / uždaryta / užrakinta) peržiūrą realiu laiku;

- serverinės patalpos apsaugos būsenos (apsaugota / neapsaugota / aliarmas) vizualizaciją;

- galimybę budėtojui, turinčiam atitinkamas teises, per centrinę PKS valdymo sistemą nuotoliniu būdu atidaryti / uždaryti duris;

- aliarmų, gedimų ir įvykių peržiūrą bei patvirtinimą (acknowledge) budėtojo poste;

- įvykių istorijos peržiūrą ir paiešką pagal laiką, zoną ar duris.

Budėtojo posto monitoringo kliento naudotojo teisės turi būti valdomos pagal rolę (RBAC), užtikrinant, kad budėtojas galėtų vykdyti tik jam priskirtas funkcijas.

2.18. Padidinto saugumo arba serverinės patalpos papildoma apsaugos signalizacija

Padidinto saugumo arba serverinės patalpos apsaugos sprendiniai priskiriami padidinto saugumo zonai (high security zone). Serverinės patalpai numatoma papildoma fizinė apsauga, realizuojama įeigos kontrolės sistemos (PKS) valdiklio pagrindu.

Apsaugos funkcijos veikia lokaliai per PKS valdiklį, tačiau visa konfigūracija, apsaugos režimų valdymas, įvykių stebėsena ir auditas vykdomi centralizuotai per centrinę PKS sistemą.

Atskira apsaugos signalizacijos centralė serverinei nenumatoma.

Serverinės patalpos apsaugos režimo įjungimas ir išjungimas turi būti vykdomas per PKS, naudojant dviejų veiksnių autentifikavimą (kortelė + PIN).

Papildomai gali būti taikoma:

- dvigubo kortelės prabraukimo logika apsaugos režimo keitimui;

- arba atskiras virtualus „apsaugos režimo“ valdymo elementas įeigos kontrolės sistemoje.