TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas  – AB Amber Grid.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas, Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekė su paslaugomis – karšto įsipjovimo/gręžimo įrenginys arba įrenginių komplektas, skirtos gręžti skyles nuo DN50 iki DN400 veikiančiuose aukšto slėgio dujotiekiuose, kurių slėgis 5,4 MPa, su papildoma įranga ir komponentai

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Pirkimo objektas - karšto įsipjovimo/gręžimo įrenginys arba įrenginių komplektas, skirtos gręžti skyles nuo DN50 iki DN400 veikiančiuose aukšto slėgio dujotiekiuose, kurių slėgis 5,4 MPa, su papildoma įranga ir komponentai

- Lentelė. Įsigyjamų Prekių pavadinimai ir kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gręžimo įrenginys, skirtas skylių gręžimui veikiančiuose aukšto slėgio dujotiekio (5,4 MPa) DN80-DN400 vamzdynuose ir veikiančio vamzdyno užkišimui • Pagrindiniai gręžimo įrangos ir techniniai reikalavimai: • Įrenginio gręžimo diapazonas nuo DN80 iki DN400 (nuo 3" iki 16") • Dviguba hidraulinė pavara su dviem (2) varikliais, galinčiais veikti nuosekliai arba lygiagrečiai. Darbinei sistemai valdyti naudojama svirtis; • Rankinė alkūnė - rankena, kurios pagalba rankiniu būdu gali būti įkišamas ir (arba) ištraukiamas gręžimo įrenginio velenas (arba lygiavertis sprendimas); • Velenas su coline matavimo sistemos skale, kuri leidžia nuskaityti gręžimo staklių veleno padėtį ir atlikti staklių veleno prijungimą prie frezos laikiklio ir užkaižos (arba lygiavertis sprendimas); • Veleno stūmiklis - įtaisas, leidžiantis sujungti įrenginio veleną su užkaišos laikikliu, užkaišos vožtuvo konstrukcijoje esant nesandarumui (arba lygiavertis sprendimas); • Apvalus metalinis RTJ sandarinimo žiedas - tarpiklis, kuriuo užsandarinama gręžimo Įrenginio ir gręžimo/pajungimo adapterio jungtis; • Įrenginio velenas, pritaikytas hermetiškam darbui (gręžimui) atlikti. Jungtis su įrankiais savaiminio užrakto kūginiu lizdu. • Įrenginio velenas, pritaikytas hermetizavimo operacijai (užkaišos pastatymui) atlikti/prijungti; • Galimybė ateityje patobulinti įrenginį ir išplėsti gręžimo diapazoną iki DN500, pridedant papildomų elementų ir priedų. • Įrenginio gręžimo veleno eiga turi būti ne mažesnė kaip 1750 mm. • Įrenginio svoris iki 300 kg. • Įrenginio ilgis iki 2500 mm • Tvirta ir patvari gręžimo veleno konstrukcija užtikrinanti mažą vibraciją ir atsparumą dilimui. |  | 1 vnt. |  |
| 1.1. | Papildoma įranga gręžimo įrenginiui, skirtam DN80-DN400 skersmens skylių gręžimui aukšto slėgio (5,4 MPa) dujų vamzdynuose ir vamzdyno užkimšimui. |  |  |  |
| 1.1.1 | Pavaros agregatas - dyzelinis hidraulinis agregatas su elektrinepaleidimo sistema. Konstrukcija su transportavimo rėmu, kėlimo kilpomis. Įrenginys turi būti pritaikytas pervežti krautuvu ir strėliniu kranu. Komplekte hidraulinės žarnos, skirtos gręžimo įrenginiui ir pavaros agregatui sujungti; žarnų skersmuo yra 1", 3/4" ir 3/8", o ilgis - ne mažiau kaip 15 metrų, galuose greitos jungtys, suderinamomis su Perkančiajai šaliai priklausančios įrangos asortimentu. |  | 1 komp. |  |
| 1.1.1.1 | Frezų laikikliai skersmenims nuo 3“ iki 16“ |  | 1 vnt. |  |
| 1.1.1.2 | LOR tipo užkaišų laikiklis, skirtas diapozonui nuo DN100 (4") iki DN400 (16") |  | 1 vnt. |  |
| 1.1.1.3 | Linestop freza 4"-100 mm, |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.4 | Linestop freza 6" -150 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.5 | Linestop freza 8" -198 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.6 | Linestop freza 10" -248 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.7 | Linestop freza 12" -298 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.8 | Linestop freza 14" -332 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.9 | Linestop freza 16" -383 mm skirta vamzdžiui OD-406 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.10 | Linestop freza 16" skirta vamzdžiui OD-426 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.11 | Įsipjovimo freza 4" -87mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.12 | Įsipjovimo freza 6" -139 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.13 | Įsipjovimo freza 8" -186 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.14 | Įsipjovimo freza 10" -241 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.15 | Įsipjovimo freza 12" -292 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.16 | Įsipjovimo freza 14" -324 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.17 | Įsipjovimo freza 16" -373 mm, skirta vamzdžiui OD-406 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.18 | Įsipjovimo freza 16" skirta vamzdžiui OD-426 mm |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.19 | "Hottap" adapteris 4" su 3/8" ir 1" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.20 | "Hottap" adapteris 6" su 3/8" ir 1" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.21 | "Hottap" adapteris 8" su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.22 | "Hottap" adapteris 10" su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.23 | "Hottap" adapteris 12" - 323,9 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.24 | "Hottap" adapteris 12" - 325 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.25 | "Hottap" adapteris 14" su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.26 | "Hottap" adapteris 16" - 406 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.27 | "Hottap" adapteris 16" - 426 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 1.1.1.28 | 4" kreipiantysis grąžtas |  | 4 vnt. |  |
| 1.1.1.29 | 6" kreipiantysis grąžtas |  | 4 vnt. |  |
| 1.1.1.30 | 8" kreipiantysis grąžtas |  | 4 vnt. |  |
| 1.1.1.31 | 10" b kreipiantysis grąžtas |  | 4 vnt. |  |
| 1.1.1.32 | 14" kreipiantysis grąžtas |  | 4 vnt. |  |
| 1.1.1.33 | 16" kreipiantysis grąžtas - 406 mm |  | 4 vnt. |  |
| 1.1.1.34 | Mažos mašinos pneumatinis pavaros variklis |  | 1 vnt. |  |
| 2. | Gręžimo įrenginys, skirtas skylių gręžimui veikiančiuose aukšto slėgio dujotiekio (5,4 MPa) DN50-DN150 vamzdynuose Pagrindinė gręžimo staklių įranga: • Rankinė alkūnė - rankena, kuria galima sukti gręžimo įrenginio veleną (arba lygiavertis sprendimas); • Gaubtas - komponentas, leidžiantis blokuoti įrenginio veleno sukimąsi bei leidžiantis atlikti užkaišos montavimo ir (arba) išėmimo operaciją (arba lygiavertis sprendimas); • Įrenginio korpusas su galimybe įrengti slėgio numetimo vožtuvą, skirtą slėgiui išleisti iš įrenginio; • Suktuvas, leidžiantis atsukti įrenginio veleno sandariklio mazgą (arba lygiavertis sprendimas). • Įrenginio svoris iki 20 kg • Įrenginio veleno eiga ne mažesnė kaip 760 mm • Plieninis transportavimo konteineris • Paviršiaus atsparus dilimui, korozijai ir įbrėžimams. |  | 1 vnt. |  |
| 2.1. | Papildoma įranga, skirta gręžimo įrenginiui DN50-DN150 skersmens skylėms gręžti ir užkišti aukšto slėgio dujotiekio (5,4 MPa) DN50-DN150 vamzdynuose slėgio (5,4 MPa) dujų vamzdynus |  |  |  |
| 2.1.1 | Užkaišos laikiklis, skirtas skersmenims DN50 to DN100 |  | 1 vnt. |  |
| 2.1.2 | Frezų laikiklis, skirtas DN50-DN150 skersmenims "size-on-size" |  | 2 kompl |  |
| 2.1.3 | Frezų laikiklis, skirtas DN50-DN150 skersmenims "non size-on-size" |  | 2 kompl |  |
| 2.1.4 | Freza skylei d-98,4 mm (3-7/8") |  | 2 vnt. |  |
| 2.1.5 | Grąžtas d-36,5 mm (1-7/16") |  | 2 vnt. |  |
| 2.1.6 | Sriegio adapteris DN50 su 2" NPT kūginiu išoriniu sriegiu |  | 2 vnt. |  |
| 2.1.7 | Srieginis adapteris DN80 su 2" ir 3" NPT kūginiais išoriniais sriegiais |  | 2 vnt. |  |
| 2.1.8 | Flanšinis adapteris DN80 - (3") ANSI 600 klasė |  | 1 vnt. |  |
| 2.1.9 | Flanšinis adapteris DN100 - (4") ANSI 600 klasė |  | 1 vnt. |  |
| 3. | BENDRI REIKALAVIMAI 1 IR 2 ĮRENGINIUI (KOMPLEKTUI) |  |  |  |
| 3.1. | Hidrauliniai cilindrai, skirti DN100-DN400 skersmens dujotiekiams uždaryti, esant slėgiui 5,4 MPa |  |  |  |
| 3.1.1 | Hidraulinė „linestop“ pavara skirta 4"-12", naudojama su užkirtimo korpusais ir galvomis, skirta nuleisti užkaišą į dujotiekį ir uždaryti srautą; atlikus darbą ištraukti užkaišą ir tokiu būdu visiškai atkurti srautą, esant 5,4 MPa slėgiui. |  | 2 kompl |  |
| 3.1.2 | Hidraulinė „linestop“ pavara skirta 14"-20", naudojama su užkirtimo korpusais ir galvomis, skirta nuleisti užkaišą į dujotiekį ir uždaryti srautą; atlikus darbą ištraukti užkaišą ir tokiu būdu visiškai atkurti srautą, esant 5,4 MPa slėgiui. |  | 2 kompl |  |
| 4. | Uždarymo korpusai, galvos ir sandarikliai |  |  |  |
| 4.1. | Uždarymo korpusas DN100-4" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 1" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.2. | Uždarymo korpusas DN150-6" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 1" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.3. | Uždarymo korpusas DN200-8" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.4. | Uždarymo korpusas DN300-12" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.5. | Uždarymo korpusas DN350-14" ANSI 600 klasė, OD-406mm, su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.6. | Uždarymo korpusas DN350-16" ANSI 600 klasės OD-406mm su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.7. | Uždarymo korpusas DN350-16" ANSI 600 klasė, OD-426mm su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis |  | 2 vnt. |  |
| 4.8. | Uždarymo galvа DN100 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN100 - 4" |  | 2 vnt. |  |
| 4.9. | Uždarymo galvа DN150 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN150 - 6" |  | 2 vnt. |  |
| 4.10 | Uždarymo galvа DN200 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN200 - 8" |  | 2 vnt. |  |
| 4.11 | Uždarymo galvа DN300 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN300 - 12" |  | 2 vnt. |  |
| 4.12 | Uždarymo galvа DN350 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN350 - 14" |  | 2 vnt. |  |
| 4.13 | Uždarymo galvа DN400 OD-406 mm ANSI 600 klasė, su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN350-16" |  | 2 vnt. |  |
| 4.14 | Uždarymo galvа DN400 OD-426 mm ANSI 600klasė, su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN350-16" |  | 2 vnt. |  |
| 4.15 | 4" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.16 | 6" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.17 | 8" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.18 | 10" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.20 | 12" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.21 | 14" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.22 | 16" sandarinimo elementai |  | 4 vnt. |  |
| 4.23 | 17" Sandarinimo elementai, vamzdžiui OD 426 mm |  | 4 vnt. |  |
| 5. | „Sandwich“ sklendės nuo DN100-4" iki DN400-16" ANSI 600 klasė |  |  |  |
| 5.1. | „Sandwich“ sklendė DN100 - 4" ANSI 600 klasė |  | 2 vnt. |  |
| 5.2. | „Sandwich“ sklendė DN150 - 6" ANSI 600 klasė |  | 2 vnt. |  |
| 5.3. | „Sandwich“ sklendė DN200 - 8" ANSI 600 klasė |  | 2 vnt. |  |
| 5.4. | „Sandwich“ sklendė DN300 - 12" ANSI 600 klasė |  | 2 vnt. |  |
| 5.5. | „Sandwich“ sklendė DN350 - 14" ANSI 600 klasė |  | 2 vnt. |  |
| 5.6. | „Sandwich“ sklendė DN400 - 16" ANSI 600 klasė, skirta vamzdžiams OD-406 mm |  | 2 vnt. |  |
| 5.7 | „Sandwich“ sklendė DN400 - 16" ANSI 600 klasė, skirtas vamzdžiams OD-426 mm |  | 2 vnt. |  |
| 6. | Teorinis ir praktinis įrenginių eksploatavimo ir aptarnavimo mokymas, po kurio tiekėjas apmokys darbuotojus atlikti periodinę mašinų techninę priežiūrą. Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba. |  | 6 asm |  |

1)  GRĘŽIMO ĮRENGINYS ARBA ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAS, SKIRTAS KIAURYMĖMS DN50-DN400.  Įrenginys skirtas hermetiškai atlikti įsipjovimą į veikiantį vamzdyną esant 5,4 MPa darbiniam slėgiui. Frezomis gręžti  kiaurymes dujotiekiuose ir atlikti užkaišų pastatymo  ir išėmimo operacijas. Atitinkamai sukomplektuotos laikikliais, kurie pritaikyti LOR tipo užkaišoms(blokuojami segmentais, išsikišusiais iš armatūros flanšo). Įrenginio konstrukcija, privalo užtikrinti sklandų gręžimo veleno,  frezų bei užkaišų  laikiklių sujungimą.

Įrenginys skirtas hermetiškai atlikti įsipjovimą į veikiantį vamzdyną esant 5,4 MPa darbiniam slėgiui naudojant grąžtus ir frezas bei  atlikti užkaišų pastatymo  ir išėmimo operacijas. Atitinkamai sukomplektuota laikikliais, kurie pritaikyti LOR tipo užkaišoms(blokuojami segmentais, išsikišusiais iš armatūros flanšo). Įrenginio konstrukcija, privalo užtikrinti sklandų gręžimo veleno, frezų bei grąžtų sujungimą. Užtikrinti, kad skyles būtų galima išgręžti naudojant tinkamą pneumatinį ar hidraulinį variklį.

3) UŽKAIŠOS LAIKIKLIS - laikiklio konstrukcija turi būti tokia, kad gręžimo įrenginio veleną būtų galima prijungti prie sandarinimo užkaišos; užkaišos adapterio tipas, pritaikytas sujungimui naudojant pleištus, išeinančius iš jungiamojo flanšo.

4)  FREZOS LAIKIKLIS - įtaisas, leidžiantis sujungti  gręžimo staklių veleną su freza bei kreipiančiuoju grąžtu.

5)  GĘŽIMO IR UŽKAIŠŲ ADAPTERIS- įtaisas, leidžiantis saugiai prijungti gręžimo įrenginį prie uždaromosios sklendės, kad būtų galima gręžti dujų vamzdyną frezomis ir atlikti LOR užkaišų montavimo ir išmontavimo operacijas. Adapteris turi turėti angą dujų išleidimui, slėgio išlyginimo jungtį ir transportavimo rankenas. Adapteris su flanšine jungtimi pajungimui prie uždaromosios sklendės

6)  SRIEGIO ADAPTERIS - adapteris, skirtas sujungti gręžimo įrenginį su srieginiu ventiliu turinčiu NPT kūginį sriegį.

7)  FLANŠINIS ADAPTERIS - flanšinis adapteris, skirtas sujungti gręžimo įrenginį prie uždaromosios sklendės

8)  HIDRAULINIAI CILINDRAI - įtaisas, veikiantis kartu su pavaros agregatu. Cilindro (stūmoklio) konstrukcija turi leisti (kartu su Uždarymo galva) nuleisti užkaišos galvutę į dujotiekį, uždaryti srautą; atlikus darbą išimti užkaišos galvutę ir visiškai atkurti srautą, esant 5,4 MPa slėgiui.

9)  UŽDARYMO KORPUSAS - įtaisas, leidžiantis daugkartinį ir saugų hidraulinio cilindro prijungimą prie uždaromosios sklendės, kad būtų galima surinkti ir išardyti Uždarymo galvą dujotiekyje, esant darbiniam slėgiui 5,4 MPa. Korpuso konstrukcija turi leisti visiškai ištraukti uždarymo galvą, kurioje įrengtas sandarinimo elementas dujų srautui sustabdyti. Galvos korpuse turi būti įrengta dujų  išleidimo anga, slėgio išlyginimo ajungtis ir transportavimo rankenos. Korpuso jungtis su uždaromąja sklende - flanšinė.

10)  UŽDARYMO GALVA - konstrukcija turi užtikrinti efektyvų praėjimą per dujotiekyje išpjautą angą ir užimti padėtį, kuri sustabdytų srautą ir užtikrintų uždaromojo įtaiso sandarumą dujotiekyje. Galva turi  veikti esant darbiniam slėgiui5,4 MPa. Galvoje turi būti galima sumontuoti žiedų komplektą ir uždarymo movas arba lygiavertę sistemą

11)  UŽDARYMO GALVOS SANDARINAMŲJŲ ŽIEDŲ RINKINYS - specialus uždarymo galvos komponentas, leidžiantis uždaryti srautą esant tam tikram vidiniam dujotiekio skersmeniui (arba lygiavertė sistema, leidžianti reguliuoti uždarymo galvos skersmenį pagal vidinį vamzdžio skersmenį).

12)  SANDWICH SKLENDĖ - įtaisas, naudojamas įrenginio ir įrangos atskyrimui nuo dujotiekio, kuriame yra slėgis. Uždarymo sklendės  konstrukcija turi leisti saugiai sumontuoti gręžimo mašinos jungtis, atjungti, užkišti ir uždaryti dujotiekį, esant slėgiui 5,4 MPa. Uždarymo sklendės parametrai turi leisti šias funkcijas atlikti pakartotinai. Uždarymo sklendė valdoma rankiniu būdu.

2.    Bendrieji reikalavimai

2.1.   Įsigyjamos Prekės turi būti gamykliškai naujos „Brand new“, pristatomos originalioje nepradarytoje gamyklinėje pakuotėje. Gamykliškai atnaujintos („renew“/ „refurbished“/„remarked“) Prekės yra netinkamos.

2.2.  Pirkimo objektas turi būti pagamintas neseniai (pagaminimo data ne senesnė kaip 12 mėnesių nuo pristatymo datos).

2.4. Pirkimo objektas turi turėti gamintojo (vardine)lentelę ir turėti identifikacinį/serijinį numerį arba ženklą, leidžiantį objektą priskirti konkrečiam kokybės dokumentui.

2.5.  Gręžimo įrenginiams turi būti suteikiama 60 mėnesių garantija, o nurodytiems komponentams - 24 mėnesių garantija.

2.6.  Gręžimo įrenginiai ir priedai turi būti gaminami iš komponentų, kuriuos rinkoje bus galima įsigyti ne trumpiau kaip 15 metų.

2.7.  Užsakovas neleidžia naudoti papildomų jungiamųjų elementų (adapterių) tarp gręžimo įrenginio ir adapterio, taip pat hidraulinio cilindro ir uždaromosios galvutės korpuso, kurie riboja įrenginių veikimo diapazoną.

3.    Reikalavimai pirkimo objektui

3.1.  Gręžimo įrenginys arba įrenginių komplektas, skirtas DN50-DN400 skersmens skylėms gręžti veikiančiuose dujotiekiuose ir juos užkišti esant darbiniam slėgiui 5,4 MPaįskaitant priedus.

3.1.1. Įrenginys tinka daugkartiniam ir saugiam gręžimui aktyviuose dujotiekiuose, kai didžiausias darbinis slėgis yra 5,4 MPa. Sumontavus atitinkamas frezas mašina leidžia gręžti skyles aveikiančiuose  dujotiekiuose, kurių skersmuo yra nuo 61,9 mm (2-7/16") iki 426 mm (16").

3.1.2. Įrenginys turi leisti pakartotinai ir saugiai įstatyti ir išimti LOR tipo užkaišas, naudojant atitinkamus laikiklius, jungtis ir prievadus. Užkaišų  tvarkymas jungtyse ir prievaduose, kurių skersmuo yra nuo DN50 iki DN400.

3.1.3. Standartinėje gręžimo įrenginio įrangoje turi būti hidraulinė pavara, rankinė alkūnė, matavimo strypas, matavimo strypo

stūmiklis; tarp įrenginio ir gręžimo adapterių sumontuoti sandarikliai.

3.1.4.  Gręžimo įrenginys papildomai aprūpintas užsakymo objekto lentelės 2 skirsnyje  nurodytais elementais.

3.1.5.  įrenginio gręžimo velenas pritaikytas frezų laikiklių ir užkaišų laikiklių montavimui, kurių minimalus ilgis yra 1750mm (min. 70"). Veleno galas su savaime fiksuojančiu vidiniu kūgiu, leidžiančiu pritvirtinti frezų ir užkaišų laikiklius, suderinamus su Užsakovui priklausančių gaminių asortimentu.

3.1.6. Gręžimo staklėse su rankenomis, kad būtų galima pernešti surinkimo ar išardymo metu, priklausomai nuo atliekamo darbo.

3.1.7. Pavaros agregatas turi būti suderintas su Perkančiajai šaliai priklausančios gręžimo įrenginio darbiniais parametrais ir hidrauliniais cilindrais bei įranga.

3.1.8. Pavaros agregate įrengtas dyzelinis variklis su elektrine užvedimo sistema. Perjungimas į darbo režimą iš skydelio uždegimo rakteliu.

3.1.9. Pavaros agregatas su transportavimo rankenomis ir kėlimo kilpomis, skirtomis transportuoti kranu.

3.1.10. Gręžimo ir užkaišų montavimo adapteris su jungiamuoju flanšu pagal ANSI 600 klasė su RF paviršiais pagal ASME B16.5 (arba lygiavertį), turi užtikrinti saugų gręžimo įrenginio ir sandarinimo žiedo sujungimą. Adapteris turi leisti surinkti/išardyti LOR tipo užkaišas, jame turi būti atitinkamos angos ir fiksuotos transportavimo rankenos.

3.2. Pristatomas gręžimo įrenginys, skirta DN50-DN150 skersmens skylėms gręžti veikiančiuose dujotiekiuose ir juos užkišti esant darbiniam slėgiui 54 Mpa įskaitant priedus.

3.2.1. Įrenginys skirtas daugkartiniam ir saugiam gręžimui aveikiančiuose  dujotiekiuose, kai didžiausias darbinis slėgis yra 8,4 MPa. Sumontavus atitinkamus grąžtus ar  frezas įrenginiu galima gręžti skyles veikiančiuose  dujotiekiuose nuo 12,7 mm (1/2") iki 150 mm (6") skersmens. įrenginys varoma rankiniu būdu su galimybe prijungti pneumatinį arba hidraulinį variklį

3.2.2. Naudojant atitinkamas jungtis įrenginys turi užtikrinti saugų daugkartinį LOR tipo užkaišų įstatymą ir išėmimą.

3.2.3. Bazinės komplektacijos gręžimo staklėse turibūti rankinis mechanizmas, rankena įrenginio išlyginimui ir veleno sukimui ir fiksavimui, veržliaraktis veleno sandarinimo paketo sumontavimui. Įrenginio korpuse turi būti galimybė įrengti ventilį slėgiui iš įrenginio išleisti.

3.2.4. Įrenginio gręžimo velenas turi būti pritaikytas frezų, frezų laikiklių ir grąžtų, kurių ilgis 760 mm (30") montavimui

3.3.    Hidraulinis cilindras, skirtas DN100-DN400 dujotiekiams uždaryti, esant 5,4 MPa slėgiui.

3.3.1. Hidraulinis cilindras (stūmoklis), veikiantis su hidrauliniu agregatu. Cilindro konstrukcija, leidžianti efektyviai nuleisti uždarymo galvą į dujotiekį ir atlikti dujų uždarymo operaciją. Cilindras turi turėti  transportavimo ir montavimo antgalius.

3.3.2. Hidraulinis cilindras turi turėti matomą matavimo skalę, bei cilindro apačioje  esančią apžiūros angą, kad būtų galima nuskaityti uždarymo galvos padėtį. Valdymo ventiliai cilindro apačioje su hidraulinėmis jungtimis, kad būtų galima prijungti galios agregatą.

3.3.3. Hidrauliniame cilindre turi būti įrengtas apsauginis vožtuvas.

3.3.4. Hidraulinis cilindras turi turėti galimybę reguliuoti eigos greitį.

3.4.    Uždaromųjų galvų korpusų pristatymas

3.4.1. Uždaromosios galvos korpusas turi užtikrinti daugkartinį ir saugų hidraulinio cilindro su uždaromąja galva prijungimą prie uždarymo taškų su uždaromąja sklende, kad būtų galima sustabdyti ir atkurti dujų srautą vamzdyne.

3.4.2. Uždaromosios galvos korpuso konstrukcija turi užtikrinti, kad uždaromąją galą būtų galima visiškai įkišti į korpusą.

3.4.3.   Uždaromosios galvos korpusas pagamintas pagal ANSI 600 klasę su jungiamuoju flanšu su RF paviršiumi pagal ASME 16.5. (arba lygiavertė).

3.4.4.   Galvos korpuse turi būti 3/8" (1" NPT vidinis sriegis) dujų išleidimo išleidimo anga ir 2" (2" NPT vidinis sriegis) anga.

3.5.       Sandwich sklendžių pristatymas ANSI 600 klasė.

3.5.1.   Sandwich uždaromoji sklendė, ANSI 600 klasė, su jungiamosiomis detalėmis, prievadais, gręžimo ir uždarymo adapteriais, pagamintais pagal ASME B16.5. (arba lygiavertį).

3.5.2.   Sandwich sklendė  valdoma rankinė pavara.

3.5.3.   Dvipusė konstrukcija, leidžianti montuoti bet kuria kryptimi.

3.5.4.   Šliuzo vožtuvas su  vidine apylanka, kuri skirta pripildyti dujomis.

3.5.5.  Komplekte turi būti montavimo varžtai, skirti montavimui su jungtimis, gręžimo adapteriu arba uždaromuoju adapteriu, pagal ASME BI 6.5 (arba lygiavertį standartą)

3.5.6.   Kiekviena sklendė turi turėti apsauginius gaubtus, kurie transportavimo ir sandėliavimo metu uždengia montavimo varžtus (2 gaubtai vienai sklendei).

3.5.7. Šliuzo  sklendė  turi turėti  bent  4  nuimamas  transportavimo  rankenas,  po  dvi  kiekvienoje  ilgesnėje  sklendės  pusėje.  Skylės transportavimo rankenoms turėtų būti kiekviename pagrindiniame uždarymo sklendės užtvaro konstrukciniame elemente (viršutinėje plokštėje, vidurinėje plokštėje, apatinėje plokštėje), po dvi kiekvienoje ilgesnėje  sklendės pusėje, taip sudarant galimybę įrengti transportavimo rankenas atskiroms sklendės sudedamosioms dalims atliekant patikros darbus.

3.6.   Teorinis ir praktinis mokymas lietuvių kalba; baigiamasis žinių patikrinimas, išduodant pažymėjimą, kuris suteikia teisę dirbti, vertinti ir prižiūrėti įrenginius. Mokymus turi vesti kvalifikuoti Įrangos gamintojo instruktoriai,  mokymai turi vykti mokymo įstaigoje, kurioje yra tinkamai įrengtas mokymams skirtas vamzdynas. Kiekvienam dalyviui turi būti suteikta galimybė praktiškai mokytis dirbti su įrenginiais esant  slėgiui vamzdyne.

Minimali teorinio ir praktinio mokymo apimtis:

•   atlikti gręžimo bei užkišimo procesų skaičiavimus;

•   matavimus ir parengiamuosius darbus prieš pradedant darbą;

•   įrenginių ir įrangos konstrukcija;

•   įrenginio ir įrangos veikimo principai;

•   sveikatos ir saugos taisykles dirbant su mašinomis ir įranga;

•   įrenginių ir įrangos priežiūra;

•   gręžimo proceso mokymai treniravimo centre,

•   užkišimo proceso mokomai treniravimo centre, kur yra įrengtas imitacinis dujotiekis su jungiamųjų detalių ir prievadų rinkiniu.

•   Užsakovo darbuotojų įgaliojimai atlikti įrenginių techninę priežiūrą. Pastaba: mokymai turi būti surengti iki įrangos pristatymo datos.

4.   Pagrindiniai veikimo parametrai

4.1.   Didžiausias dujotiekių darbinis slėgis: 5,4 MPa

4.2.   Aplinkos temperatūra: - 35 °C ÷ + 50 °C

4.3.   Dujų temperatūra: - 10 °C ÷ + 50 °C5. Pirkimo objekto pristatymas ir Dokumentų pateikimas

5.1. Kartu su Prekėmis turi būti pateikta detali naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba);

5.2. Techninės saugos patvirtinimo dokumentas;

5.3. Atitikties deklaracija;

5.4. Komponentų sertifikatai;

5.5. Neardomųjų bandymų rezultatai;

5.6. Po gamybos atskiri dokumentai (techniniai brėžiniai) turi būti pateikti kiekvienai armatūrai. Jungtims bei antgaliams turi būti pateikti bendri dokumentai, suskirstyti į tam tikrą asortimentą;

5.7. Dėl atskirų užsakomų elementų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, varžtų, veržlių, poveržlių ir tarpiklių, turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų atitiktį šiam Užsakymo objekto aprašui ir taikomiems standartams;

5.8. Kiekviena užsakyta medžiaga turi būti gamintojo aiškiai pažymėta (pvz., išgraviruota) vardine lentele arba identifikuojamu numeriu ar ženklu, leidžiančiu susieti asortimentą su konkrečiu kokybės dokumentu;

5.9. Techniniai gamybos dokumentai;

5.10.   Pirkimo objekto priėmimas įvyks šalių sutartą dieną pristatymo vietoje kartu su atitinkamais dokumentais, nurodytais Sutarties objekto aprašyme.

5.11. Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 5 dienas elektroniniu būdu praneša Užsakovo atstovui apie  pasirengimą pristatyti objektą bei  apie pasirinktą pristatymo vietą. Nepranešus, Užsakovas atleidžiamas  nuo pareigos priimti Sutarties objektą.

5.12.   Užsakovas - prieš pristatant Sutarties objektą į pristatymo vietą - pasilieka teisę įvertinti Sutarties objekto atitiktį Pasiūlyme, Techninėje užduotyje,  Sutarties  objekto  apraše ir  Sutartyje  nurodytiems reikalavimams  Tiekėjo  nurodytoje vietoje, esančioje Tiekėjo  gamybos vietoje. Atlikus pirmainį vertinimą, bus surašytas preliminarus patikrinimo protokolas. Preliminarus protokolas nėra pagrindas išrašyti sąskaitą faktūrą už Sutarties dalyką ir nėra pagrindas reikšti bet kokias kitas pretenzijas Užsakovui. Preliminaraus patikrinimo protokolo pasirašymas nereiškia Sutarties objekto priėmimo.

5.13.  Tiekėjas savo priemonėmis, savo sąskaita ir rizika pristato Sutarties objektą į Užsakovo nurodytą pristatymo vietą. Tiekėjas atsako už tinkamos transporto priemonės ir tinkamo maršruto parinkimą, visų pirma atsižvelgdamas į eismo apribojimus, kylančius dėl nacionalinių ar vietos įstatymų.

5.14. Tiekėjas privalo tinkamai supakuoti ir apsaugoti Sutarties objektą transportavimo metu, kad jis būtų perduotas Užsakovui tinkamos būklės. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, padarytą pakavimo, transportavimo ir iškrovimo metu.

5.15.  Jei nustatomi defektai, dėl kurių sumažėja Sutarties objekto vertė ar naudingumas Sutartyje nurodytai paskirčiai, Tiekėjas įsipareigoja kompensuoti Užsakovui pagrįstas netektis.

5.16.  Jei priimant Sutarties objektą nustatomi kokie nors defektai (įskaitant kokybinius ar kiekybinius defektus), Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti arba priimti pristatytą Sutarties objekto dalį su defektais. Defektai, kurie yra pagrindas atsisakyti priimti dalį arba visą Sutarties objektą, bus užfiksuoti priėmimo protokole.

5.17.  Sutarties objekto priėmimas bus patvirtintas abiejų Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu Sutarties objekto priėmimo protokolu.

5.18.  Užsakovui pasirašius priėmimo protokolą su pastabomis, rangovas turi teisę per 5 darbo dienas atsakyti į Užsakovo pastabas.

5.19.  Nepriklausomai nuo 7.6 punkte nurodytų aplinkybių, esant pastaboms, Užsakovas taip pat gali nustatyti naują vienkartinį terminą, per kurį Tiekėjas turi pristatyti Sutarties dalyką be trūkumų. Jei Tiekėjas įvykdo nurodytą papildomą pristatymo terminą, sutartinės baudos už atitinkamą Sutarties objekto dalį netaikomos. Jei nesilaikoma minėtos papildomos pristatymo datos - sutartinės baudos skaičiuojamos už vėlavimą nuo pradinio termino. Priėmimo procedūra kartojama (be galimybės nustatyti papildomą terminą) dėl Sutarties dalyko, kurį Užsakovas atmetė su pastabomis pagal šios dalies nuostatas.

5.20.  Sutarties objekto priėmimas be pastabų neatleidžia Tiekėjas nuo atsakomybės už paslėptus defektus, apie kuriuos Užsakovas nedelsdamas praneša Tiekėjui.

5.21.  Jei Sutarties objekto priėmimo pristatymo vietoje metu kyla ginčas dėl Sutarties objekto trūkumų, Šalys paskiria priėmimo komisiją. Priėmimo komisiją sudaro 4 (keturi) asmenys - du skiria Užsakovas ir du Tiekėjas. Jei priėmimo komisijos darbas nepadeda prieiti vieningos išvados, Šalys paskiria nepriklausomą ekspertą. Eksperto atlikto tyrimo išlaidas apmokės ta Šalis, kurios nenaudai bus padarytos minėto tyrimo išvados. Tyrimo rezultatai, įskaitant jo išlaidas, bus įtraukti į eksperto parengtą ir Šalių pasirašytą ataskaitą. Jei priėmimo komisija arba nepriklausomas ekspertas patvirtina, kad Sutarties dalykas yra su trūkumais, priėmimo komisijos arba nepriklausomo eksperto sugaištą laiką Šalys kvalifikuoja kaip nuo Rangovo priklausantį Sutarties vykdymo vėlavimą.

5.22.  Priėmusios poziciją pagal 7.9 skirsnį, Šalys toliau veikia pagal šio skirsnio nuostatas dėl Susitarimo objekto priėmimo.

5.23.  Užsakovo prašymu visas Sutarties objektas ar jo dalis priimama Tiekėjo patalpose arba Sutarties objekto saugojimo ar gamybos vietoje.

5.24.  Užsakovui pasirašius Sutarties objekto priėmimo protokolą, nuosavybės teisė į Sutarties objektą, dėl kurio Užsakovas nepareiškė prieštaravimų, pereina Užsakovui. Nuo šios datos Užsakovui pereina su įgyta nuosavybės teise į Sutarties objektą susiję įsipareigojimai ir jo atsitiktinio praradimo ar sugadinimo pavojus.

5.25.  Užsakovas neatsako už Tiekėjo palikto ir Užsakovo neatsiimto Sutarties objekto praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo riziką, jei atsisakoma priimti pristatymą arba 7.4 ar 7.14 punktuose nurodytais atvejais.

5.26.  Jei Tiekėjas Sutarties dalyką pristatys pasitelkdamas kurjerį, Užsakovas patvirtins pristatymo priėmimo dokumentą dalyvaujant kurjeriui. Per 5 darbo dienas nuo pristatymo gavimo dienos Užsakovas patikrina Sutarties objektą kiekio ir kokybės požiūriu, patvirtindamas Sutarties objekto priėmimo-perdavimo protokole atitiktį arba pranešdamas apie defektus. Tiekėjo atsakomybė Užsakovui neribojama Tiekėjo bendradarbiavimo su subjektais, dalyvaujančiais organizuojant ir pristatant Sutarties objektą, sąlygomis.

6.     ES kilmė

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą deklaruoja ir sutinka, kad Pirkimo objektas bus tiekiamas iš Europos Sąjungos valstybių narių arba šalių, su kuriomis Europos bendrija yra sudariusi susitarimus dėl vienodo požiūrio į verslininkus, o jo dalis viršys 50 % Pirkimo objekto  vertės.

7.     Aplinkos apsauga

9.1.   Rangovas yra teisiškai ir finansiškai atsakingas:

9.1.1. už žalą, padarytą aplinkai dėl veiklos, susijusios su Sutarties dalyko teikimu;

9.1.2. už tai, kad kiekvienas jos subrangovas laikytųsi taikomų aplinkosaugos įstatymų.

9.2.   Tiekėjas privalo:

9.2.1. pranešti apie incidentus, darančius poveikį aplinkai, ir užkirsti jiems kelią;

9.2.2. turi būti įdiegtos tinkamos priemonės, kad būtų užkirstas kelias taršai plisti;

9.2.3. Sutarties objekto teikimo metu informuoti Užsakovą apie įvykius, turinčius įtakos aplinkai;

8.   Lygiaverčiai sprendimai

8.1. Sutarties objektas apibūdinamas standartais, patvirtinimais, techninėmis specifikacijomis ar etaloninėmis sistemomis. Užsakovas leidžia taikyti sprendimus lygiaverčius aprašytiesiems. Tiekėjas siekiantis pateikti Sutarties  objektą,  gali remtis lygiaverčiais sprendimais, kuriuos aprašė Užsakovas, tačiau privalo įrodyti, kad jo siūlomas objektas atitinka Užsakovo nurodytus reikalavimus.

8.2. Jei Sutartyje ar bet kuriame techninės užduoties dokumente minimas koks nors prekių ženklas, patentas ar kilmės sertifikatas - turėtų būti laikoma, kad Tiekėjas pateikė tokį aprašymą, nurodydamas tipą, ir leidžia naudoti medžiagas, kurių lygiaverčiai techniniai parametrai yra ne prastesni už tuos, kurie nurodyti po terminu "tipas".

8.3. Prekės turi būti prstatytos per 9 mėnesiuspo sutarties sudarymo, adresu: Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva.

9. Numatomi įsigyti papildomi karšto įsipjovimo/gręžimo įrenginių elementai.

- Lentelė. Įsigyjamų Prekių pavadinimai ir kiekiai

| Eil.Nr. | Aprašymas | Kiekis | pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bypass flanšas DN100 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 11 | 1 dalis - Flanšai |
| 2 | Bypass flanšas DN150 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 12 |  |
| 3 | Bypass flanšas DN200 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 8 |  |
| 4 | Bypass flanšas DN250 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 6 |  |
| 5 | Bypass flanšas DN300 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 4 |  |
| 6 | Bypass flanšas DN400 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 4 |  |
| 7 | Srieginė ventiliacijos jungtis DN50 | 40 | 2 dalis -Jungtys |
| 8 | Srieginė ventiliacijos jungtis DN80 | 30 |  |
| 9 | Baliono jungtis DN80 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 5 |  |
| 10 | Baliono jungtis DN100 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 4 |  |
| 11 | Baliono jungtis DN150 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 3 |  |
| 12 | Baliono jungtis DN200 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 4 |  |
| 13 | Baliono jungtis LOR DN100 ANSI600 privirinama su LOR kamščiu ir BF k-tu | 10 |  |
| 14 | Baliono jungtis su DN150 ANSI600 privirinama su LOR kamščiu ir BF k-tu | 9 |  |
| 15 | Baliono jungtis su DN200 ANSI600 privirinama su LOR kamščiu ir BF k-tu | 6 |  |
| 16 | Uždaromoji armatūra DN80xDN100 d 89 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 3 | 3 dalis – Uždaromoji armatūra |
| 17 | Uždaromoji armatūra DN100xDN100 d 108 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |
| 18 | Uždaromoji armatūra DN100xDN100 d 114 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |
| 19 | Uždaromoji armatūra DN125xDN150 d 133 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |
| 20 | Uždaromoji armatūra DN150xDN150 d 159 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |
| 21 | Uždaromoji armatūra DN150xDN150 d 168 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |
| 22 | Uždaromoji armatūra DN200xDN200 d 219 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 13 |  |
| 23 | Uždaromoji armatūra DN250xDN250 d 273 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |
| 24 | Uždaromoji armatūra DN300xDN300 d 324 mm su LOR jungėmis, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 4 |  |
| 25 | Uždaromoji armatūra DN350xDN350 d 356 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |
| 26 | Uždaromoji armatūra DN400xDN400 d 406 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |
| 27 | Uždaromoji armatūra DN430xDN450 d 426 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |
| 28 | Bypass jungtis DN150xDN100 d 159 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 | 4 dalis – Bypass jungtys |
| 29 | Bypass jungtis DN200xDN100 d 219 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |
| 30 | Bypass jungtis DN250xDN150 d 273 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |
| 31 | Bypass jungtis DN300xDN150 d 324 mm su LOR jungtimi, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |
| 32 | Bypass jungtis DN400xDN200 d 406 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |

* Nurodyti kiekiai yra prelimanrūs, skirti pasiūlymo kainodarai ir palyginamumo tikslams. Pateikti kiekiai gali būti keičiami nekeičiant vieneto kainos ar kitų sutarties vykdymo sąlygų.

  - BYPASS FLANŠAS - komponentų rinkinys, skirtas naudoti veikiančiame vamzdyne kaip apylankos elementas arba balioninė jungtis. Rinkinį sudaro: flanšų rinkinys - aklė, kaklelis su LOR tipo kamščiu, varžtų bei veržlių rinkinys, dvi plieninės daugiasluoksnės tarpinės su grafito intarpu, atsarginė O-ring tipo tarpinė.

  - SRIEGINĖ VENTILIACIJOS JUNGTIS – jungtis su specialiu vidiniu kamščiu, naudojama hermetiškų įtaisų viduje esančių dujų išleidimui iš atskirtos dujotiekio atkarpos arba naudojama kaip baliono jungtis.

  - BALIONO JUNGTIS - privirinama plieninė jungtis ant veikiančio dujotiekio, skirta izoliacinių balionų įvedimuiį dujotiekio vidų. Į komplektą įeina: flanšų rinkinys – aklė, kaklelis su LOR tipo kamščiu, privirinama dalis (arba kitas techninės priežiūros tarnybos patvirtintas techninis sprendimas), varžtų bei veržlių rinkinys su dviem plieninėmis daugiasluoksnėmis tarpinėmis su grafito intarpu.

  - LOR BALIONO JUNGTIS - privirinama plieninė jungtis ant veikiančio dujotiekio, skirta izoliacinių balionų įvedimuiį dujotiekio vidų. Į komplektą įeina: flanšų rinkinys - aklė, kaklelis su LOR tipo kamščiu, privirinama dalis, taip pat varžtų ir veržlių rinkinys, dvi plieninės daugiasluoksnės tarpinės su grafito intarpu, atsarginė O-ring tipo tarpinė.

  - UŽDAROMOJI ARMATŪRA - sudedamųjų dalių rinkinys su LOR kamščiu, varžtų ir veržlių k-tu bei akle. Skirtas įrengti veikiančiuose dujotiekiuose. Jungčių konstrukcija turi užtikrinti saugų elementų uždarymą ir veikiančio dujotiekio ruožo izoliavimą bei hermetizavimą. Komplekte (vienai armatūrai) turi būti: varžtų ir veržlių k-tas, akloji jungė, atsarginė LOR kamščio O-ring tipo tarpinė, dvi plieninės daugiasluoksnės tarpinės su grafito intarpu ir outlet plokštelės.

  - BYPASS FITTING (BF) - komponentų rinkinys su LOR kamščiu, varžtų ir veržlių k-tu bei akle. Skirtas montuoti veikiančiuose dujotiekiuose. Armatūros konstrukcija turi užtikrinti saugų šių elementų uždarymą.

2.     Pagrindiniai projektiniai dujotiekio parametrai:

2.1. Didžiausias darbinis slėgis		5,4 MPa.

2.2. Aplinkos temperatūra		nuo -35 °C iki +50 °C.

2.3. Dujų kuro temperatūra		nuo -10 °C iki +50 °C.

2.4. Projektinis  kodas			B31.8

2.5. Projektinis veiksnys		0.72

2.6. Projektinis slėgis			54 barai

2.7. Flanšo klasė			600 PN64

2.8. Flanšo paviršius			RF

3.   Pristatymas ir dokumentai

3.1. Pristatant elementus turi būti lydintys dokumentai popieriniai ar bet kokioje elektroninėje laikmenoje. Dokumentai gali būti perduodami paštu ar  elektroniniu paštu. Elementai su dokumentais pristatomi  adresu: Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva.

3.2. Techninės saugos patvirtinimo dokumentas

3.3. Atitikties deklaracija.

3.4. Medžiagų sertifikatai.

3.5. Neardomųjų bandymų rezultatai;

3.6. Po gamybos atskiri dokumentai (techniniai brėžiniai) turi būti pateikti kiekvienai armatūrai. Jungtims bei antgaliams turi būti pateikti bendri dokumentai, suskirstyti į tam tikrą asortimentą;

3.7. Dėl atskirų užsakomų komponentų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, varžtų, veržlių, poveržlių ir tarpiklių, turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų atitiktį šiam Užsakymo objekto aprašui ir taikomiems standartams;

3.8. Kiekviena užsakyta medžiaga turi būti gamintojo aiškiai pažymėta (pvz., išgraviruota) vardine lentele arba identifikuojamu numeriu ar ženklu, leidžiančiu susieti asortimentą su konkrečiu kokybės dokumentu.

3.9. Techniniai gamybos dokumentai;

3.10. Deklaracijos;

5.     Apsauga nuo korozijos.

5.1. Būtinas dažų sluoksnis - epoksidiniai gruntiniai dažai arba cinko fosfato pagrindu pagaminti dviejų komponentų akriliniai poliuretaniniai dažai. Dangos storis 80-120 mikrometrų.

5.2. Atitiktį nurodytiems reikalavimams Tiekėjas turėtų patvirtinti atitinkama deklaracija.

5.3. Dažais nepadengtos, kitų medžiagų korozijai neatsparios dalys turėtų būti apsaugotos laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Ant medžiagų matoma korozija ar jos pėdsakai neleistini.

6.     Priėmimas

6.1. Sutarties objektas priimamas per Šalių sutartą terminą konkrečioje vietovėje kartu su atitinkamais lydinčiais dokumentais,

6.2. Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 2 dienas elektroniniu būdu praneša Užsakovo atstovui apie  pasirengimą pristatyti objektą bei  apie pasirinktą pristatymo vietą. Nepranešus, Užsakovas atleidžiamas  nuo pareigos priimti Sutarties objektą..

6.3. Užsakovas - prieš pristatant Sutarties objektą į pristatymo vietą - pasilieka teisę įvertinti Pirkimo objekto atitiktį Pasiūlyme, Techninėje specifikacijoje,  Sutarties  objekto  apraše ir  Sutartyje  nurodytiems reikalavimams  Tiekėjo  nurodytoje vietoje, ar Tiekėjo gamybos vietoje. Atlikus pirminį vertinimą, bus surašytas preliminarus patikrinimo protokolas. Preliminarus protokolas nėra pagrindas išrašyti sąskaitą faktūrą už Sutarties dalyką ir nėra pagrindas reikšti bet kokias kitas pretenzijas Užsakovui. Preliminaraus patikrinimo protokolo pasirašymas nereiškia Sutarties objekto priėmimo.

6.4. Tiekėjas privalo tinkamai supakuoti ir apsaugoti Sutarties objektą transportavimo metu, kad jis būtų perduotas Užsakovui;

tinkamos būklės. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, padarytą pakavimo, transportavimo ir iškrovimo metu.

6.5. Jei nustatomi defektai, dėl kurių sumažėja Sutarties objekto vertė ar naudingumas Sutartyje nurodytai paskirčiai, Tiekėjas įsipareigoja kompensuoti Užsakovui pagrįstas netektis.

6.6. Jei priimant Sutarties objektą nustatomi kokie nors defektai (įskaitant kokybinius ar kiekybinius defektus), Užsakovas turi teisę

atsisakyti priimti arba priimti pristatytą Sutarties objekto dalį su defektais. Defektai, kurie yra pagrindas atsisakyti priimti dalį arba visą Sutarties objektą, bus užfiksuoti priėmimo protokole.

6.7. Sutarties objekto priėmimas bus patvirtintas abiejų Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu Sutarties objekto priėmimo aktu.

6.8. Užsakovui pasirašius priėmimo aktą su pastabomis, Tiekėjas turi teisę atsakyti į Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas.

6.9. Esant pastaboms, Užsakovas taip pat gali nustatyti naują vienkartinį terminą, per kurį Tiekėjas turi pristatyti Sutarties dalyką be trūkumų. Jei Tiekėjas įvykdo nurodytą papildomą pristatymo terminą, sutartinės baudos už atitinkamą Sutarties objekto dalį netaikomos. Jei nesilaikoma minėtos papildomos pristatymo datos - sutartinės baudos skaičiuojamos už vėlavimą nuo pradinio termino. Priėmimo procedūra kartojama (be galimybės nustatyti papildomą terminą) dėl Sutarties dalyko, kurį Užsakovas atmetė su pastabomis pagal šios dalies nuostatas.

6.10. Sutarties objekto priėmimas be pastabų neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už paslėptus defektus, apie kuriuos Užsakovas nedelsdamas praneša Tiekėjui.

6.11. Jei Sutarties objekto priėmimo pristatymo vietoje metu kyla ginčas dėl Sutarties objekto trūkumų, Šalys paskiria priėmimo komisiją. Priėmimo komisiją sudaro 4 (keturi) asmenys - du skiria Užsakovas ir du Tiekėjas. Jei priėmimo komisijos darbas nepadeda prieiti vieningos išvados, Šalys paskiria nepriklausomą ekspertą. Eksperto atlikto tyrimo išlaidas apmokės ta Šalis, kurios nenaudai bus padarytos minėto tyrimo išvados. Tyrimo rezultatai, įskaitant jo išlaidas, bus įtraukti į eksperto parengtą ir Šalių pasirašytą ataskaitą. Jei priėmimo komisija arba nepriklausomas ekspertas patvirtina, kad Sutarties dalykas yra su trūkumais, priėmimo komisijos arba nepriklausomo eksperto sugaištą laiką Šalys kvalifikuoja kaip nuo Rangovo priklausantį Sutarties vykdymo vėlavimą.

6.12. Priėmusios poziciją pagal 6.9 skirsnį, Šalys toliau veikia pagal šio skirsnio nuostatas dėl Susitarimo objekto priėmimo.

6.13. Užsakovo prašymu visas Sutarties objektas ar jo dalis gali būti priimama Tiekėjo patalpose arba Sutarties objekto saugojimo ar gamybos vietoje.

6.14. Užsakovui pasirašius Sutarties objekto priėmimo protokolą, nuosavybės teisė į Sutarties objektą, dėl kurio Užsakovas nepareiškė prieštaravimų, pereina Užsakovui. Nuo šios datos Užsakovui pereina su įgyta nuosavybės teise į Sutarties objektą susiję įsipareigojimai ir jo atsitiktinio praradimo ar sugadinimo pavojus.

6.15.Užsakovas neatsako už Tiekėjo palikto ir Užsakovo neatsiimto Sutarties objekto praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo riziką, jei atsisakoma priimti pristatymą arba 4 ar 14 punktuose nurodytais atvejais.

6.16. Jei Tiekėjas Sutarties dalyką pristatys pasitelkdamas kurjerį, Užsakovas patvirtins pristatymo priėmimo dokumentą dalyvaujant kurjeriui. Per 5 darbo dienas nuo pristatymo gavimo dienos Užsakovas patikrina Sutarties objektą kiekio ir kokybės požiūriu, patvirtindamas Sutarties objekto priėmimo-perdavimo protokole atitiktį arba pranešdamas apie defektus. Tiekėjo atsakomybė Užsakovui neribojama Tiekėjo bendradarbiavimo su subjektais, dalyvaujančiais organizuojant ir pristatant Sutarties objektą, sąlygomis.

6.17. Tiekėjas savo pastangomis, lėšomis ir rizika pristato užsakytus elementus Užsakovo nurodytu adresu. Medžiagos priimamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val. (darbo dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymų nustatytas švenčių dienas.

18) Fitingai turi būti tvirtinami ant medinių padėklų (europalečių), galinčių atlaikyti apkrovas gabenimo ir ilgalaikio sandėliavimo metu, ir turi būti apsaugoti nuo atsitiktinių pažeidimų bei atmosferos poveikio.

19) Tarpinės turi būti supakuotos į kiekvienam skersmeniui skirtą bendrą pakuotę. Laikoma ir gabenama taip, kad būtų apsaugota nuo pažeidimų, atmosferos sąlygų, cheminių bei mechaninių teršalų.

20) Veržlės ir varžtai turi būti supakuoti į kiekvienam skersmeniui skirtą bendrą pakuotę, laikomi ir gabenami taip, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų, atmosferos sąlygų, cheminių bei mechaninių teršalų.

8.    ES kilmė

Užsakovas reikalauja, kad dalyse Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 Europos Sąjungos valstybių narių arba šalių, su kuriomis Europos Sąjunga yra sudariusi susitarimus dėl vienodo požiūrio į verslininkus, arba šalių, kurioms pagal Tarybos sprendimą taikomos Direktyvos 2014/25/ES nuostatos, kilmės produktų dalis viršytų 50 proc.

9.     Pristatymo vieta:

Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva;

10.   Įgyvendinimo terminai:

7 mėnesiai po sutarties pasirašymo

  - Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma(-i) užpildant šias lenteles:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gręžimo įrenginys, skirtas skylių gręžimui veikiančiuose aukšto slėgio dujotiekio (5,4 MPa) DN80-DN400 vamzdynuose ir veikiančio vamzdyno užkišimui | 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Papildoma įranga gręžimo įrenginiui, skirtam DN80-DN400 skersmens skylių gręžimui aukšto slėgio (5,4 MPa) dujų vamzdynuose ir vamzdyno užkimšimui. aukšto slėgio (5,4 MPa) dujų vamzdynuose ir jų užsikimšimas. |  |  |  |
| 1.1.1 | Pavaros agregatas - dyzelinis hidraulinis agregatas su elektrinepaleidimo sistema. Konstrukcija su transportavimo rėmu, kėlimo kilpomis. Įrenginys turi būti pritaikytas pervežti krautuvu ir strėliniu kranu. Komplekte hidraulinės žarnos, skirtos gręžimo įrenginiui ir pavaros agregatui sujungti; žarnų skersmuo yra 1", 3/4" ir 3/8", o ilgis - ne mažiau kaip 15 metrų, galuose greitos jungtys, suderinamomis su Perkančiajai šaliai priklausančios įrangos asortimentu. | 1 komp. |  |  |
| 1.1.1.1 | Frezų laikikliai skersmenims nuo 3“ iki 16“ | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1.2 | LOR tipo užkaišų laikiklis, skirtas diapozonui nuo DN100 (4") iki DN400 (16") | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1.3 | Linestop freza 4"-100 mm, | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.4 | Linestop freza 6" -150 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.5 | Linestop freza 8" -198 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.6 | Linestop freza 10" -248 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.7 | Linestop freza 12" -298 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.8 | Linestop freza 14" -332 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.9 | Linestop freza 16" -383 mm skirta vamzdžiui OD-406 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.10 | Linestop freza 16" skirta vamzdžiui OD-426 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.11 | Įsipjovimo freza 4" -87mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.12 | Įsipjovimo freza 6" -139 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.13 | Įsipjovimo freza 8" -186 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.14 | Įsipjovimo freza 10" -241 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.15 | Įsipjovimo freza 12" -292 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.16 | Įsipjovimo freza 14" -324 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.17 | Įsipjovimo freza 16" -373 mm, skirta vamzdžiui OD-406 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.18 | Įsipjovimo freza 16" skirta vamzdžiui OD-426 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.19 | "Hottap" adapteris 4" su 3/8" ir 1" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.20 | "Hottap" adapteris 6" su 3/8" ir 1" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.21 | "Hottap" adapteris 8" su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.22 | "Hottap" adapteris 10" su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.23 | "Hottap" adapteris 12" - 323,9 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.24 | "Hottap" adapteris 12" - 325 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.25 | "Hottap" adapteris 14" su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.26 | "Hottap" adapteris 16" - 406 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.27 | "Hottap" adapteris 16" - 426 mm, su 3/8" ir 2" NPT jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1.28 | 4" kreipiantysis grąžtas | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.1.29 | 6" kreipiantysis grąžtas | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.1.30 | 8" kreipiantysis grąžtas | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.1.31 | 10" b kreipiantysis grąžtas | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.1.32 | 14" kreipiantysis grąžtas | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.1.33 | 16" kreipiantysis grąžtas - 406 mm | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.1.34 | Mažos mašinos pneumatinis pavaros variklis | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Gręžimo įrenginys, skirtas skylių gręžimui veikiančiuose aukšto slėgio dujotiekio (5,4 MPa) DN50-DN150 vamzdynuose | 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Papildoma įranga, skirta gręžimo įrenginiui DN50-DN150 skersmens skylėms gręžti ir užkišti aukšto slėgio dujotiekio (5,4 MPa) DN50-DN150 vamzdynuose slėgio (5,4 MPa) dujų vamzdynus |  |  |  |
| 2.1.1 | Užkaišos laikiklis, skirtas skersmenims DN50 to DN100 | 1 vnt. |  |  |
| 2.1.2 | Frezų laikiklis, skirtas DN50-DN150 skersmenims "size-on-size" | 2 kompl |  |  |
| 2.1.3 | Frezų laikiklis, skirtas DN50-DN150 skersmenims "non size-on-size" | 2 kompl |  |  |
| 2.1.4 | Freza skylei d-98,4 mm (3-7/8") | 2 vnt. |  |  |
| 2.1.5 | Grąžtas d-36,5 mm (1-7/16") | 2 vnt. |  |  |
| 2.1.6 | Sriegio adapteris DN50 su 2" NPT kūginiu išoriniu sriegiu | 2 vnt. |  |  |
| 2.1.7 | Srieginis adapteris DN80 su 2" ir 3" NPT kūginiais išoriniais sriegiais | 2 vnt. |  |  |
| 2.1.8 | Flanšinis adapteris DN80 - (3") ANSI 600 klasė | 1 vnt. |  |  |
| 2.1.9 | Flanšinis adapteris DN100 - (4") ANSI 600 klasė | 1 vnt. |  |  |
| 3. | BENDRI REIKALAVIMAI 1 IR 2 ĮRENGINIUI (KOMPLEKTUI) |  |  |  |
| 3.1. | Hidrauliniai cilindrai, skirti DN100-DN400 skersmens dujotiekiams uždaryti, esant slėgiui 5,4 MPa |  |  |  |
| 3.1.1 | Hidraulinė „linestop“ pavara skirta 4"-12", naudojama su užkirtimo korpusais ir galvomis, skirta nuleisti užkaišą į dujotiekį ir uždaryti srautą; atlikus darbą ištraukti užkaišą ir tokiu būdu visiškai atkurti srautą, esant 5,4 MPa slėgiui. | 2 kompl |  |  |
| 3.1.2 | Hidraulinė „linestop“ pavara skirta 14"-20", naudojama su užkirtimo korpusais ir galvomis, skirta nuleisti užkaišą į dujotiekį ir uždaryti srautą; atlikus darbą ištraukti užkaišą ir tokiu būdu visiškai atkurti srautą, esant 5,4 MPa slėgiui. | 2 kompl |  |  |
| 4. | Uždarymo korpusai, galvos ir sandarikliai |  |  |  |
| 4.1. | Uždarymo korpusas DN100-4" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 1" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.2. | Uždarymo korpusas DN150-6" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 1" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.3. | Uždarymo korpusas DN200-8" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.4. | Uždarymo korpusas DN300-12" ANSI 600 klasė su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.5. | Uždarymo korpusas DN350-14" ANSI 600 klasė, OD-406mm, su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.6. | Uždarymo korpusas DN350-16" ANSI 600 klasės OD-406mm su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.7. | Uždarymo korpusas DN350-16" ANSI 600 klasė, OD-426mm su 3/8" ir 2" NPT vidinio sriegio jungtimis | 2 vnt. |  |  |
| 4.8. | Uždarymo galvа DN100 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN100 - 4" | 2 vnt. |  |  |
| 4.9. | Uždarymo galvа DN150 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN150 - 6" | 2 vnt. |  |  |
| 4.10 | Uždarymo galvа DN200 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN200 - 8" | 2 vnt. |  |  |
| 4.11 | Uždarymo galvа DN300 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN300 - 12" | 2 vnt. |  |  |
| 4.12 | Uždarymo galvа DN350 ANSI 600 klasė su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN350 - 14" | 2 vnt. |  |  |
| 4.13 | Uždarymo galvа DN400 OD-406 mm ANSI 600 klasė, su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN350-16" | 2 vnt. |  |  |
| 4.14 | Uždarymo galvа DN400 OD-426 mm ANSI 600klasė, su antgalių k-tu, skirta vamzdžiams ID DN350-16" | 2 vnt. |  |  |
| 4.15 | 4" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.16 | 6" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.17 | 8" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.18 | 10" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.20 | 12" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.21 | 14" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.22 | 16" sandarinimo elementai | 4 vnt. |  |  |
| 4.23 | 17" Sandarinimo elementai, vamzdžiui OD 426 mm | 4 vnt. |  |  |
| 5. | „Sandwich“ sklendės nuo DN100-4" iki DN400-16" ANSI 600 klasė |  |  |  |
| 5.1. | „Sandwich“ sklendė DN100 - 4" ANSI 600 klasė | 2 vnt. |  |  |
| 5.2. | „Sandwich“ sklendė DN150 - 6" ANSI 600 klasė | 2 vnt. |  |  |
| 5.3. | „Sandwich“ sklendė DN200 - 8" ANSI 600 klasė | 2 vnt. |  |  |
| 5.4. | „Sandwich“ sklendė DN300 - 12" ANSI 600 klasė | 2 vnt. |  |  |
| 5.5. | „Sandwich“ sklendė DN350 - 14" ANSI 600 klasė | 2 vnt. |  |  |
| 5.6. | „Sandwich“ sklendė DN400 - 16" ANSI 600 klasė, skirta vamzdžiams OD-406 mm | 2 vnt. |  |  |
| 5.7 | „Sandwich“ sklendė DN400 - 16" ANSI 600 klasė, skirtas vamzdžiams OD-426 mm | 2 vnt. |  |  |
| 6. | Teorinis ir praktinis įrenginių eksploatavimo ir aptarnavimo mokymas, po kurio tiekėjas apmokys darbuotojus atlikti periodinę mašinų techninę priežiūrą. Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba. | 6 asm |  |  |

| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- |
| PVM** |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bypass flanšas DN100 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 11 |  |  |
| 2 | Bypass flanšas DN150 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 12 |  |  |
| 3 | Bypass flanšas DN200 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 8 |  |  |
| 4 | Bypass flanšas DN250 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 6 |  |  |
| 5 | Bypass flanšas DN300 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 4 |  |  |
| 6 | Bypass flanšas DN400 ANSI600 su LOR kamščiu ir BF k-tu | 4 |  |  |
| 7 | Srieginė ventiliacijos jungtis DN50 | 40 |  |  |
| 8 | Srieginė ventiliacijos jungtis DN80 | 30 |  |  |
| 9 | Baliono jungtis DN80 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 5 |  |  |
| 10 | Baliono jungtis DN100 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 4 |  |  |
| 11 | Baliono jungtis DN150 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 3 |  |  |
| 12 | Baliono jungtis DN200 ANSI600 be kamščio su BF k-tu | 4 |  |  |
| 13 | Baliono jungtis LOR DN100 ANSI600 privirinama su LOR kamščiu ir BF k-tu | 10 |  |  |
| 14 | Baliono jungtis su DN150 ANSI600 privirinama su LOR kamščiu ir BF k-tu | 9 |  |  |
| 15 | Baliono jungtis su DN200 ANSI600 privirinama su LOR kamščiu ir BF k-tu | 6 |  |  |
| 16 | Uždaromoji armatūra DN80xDN100 d 89 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 3 |  |  |
| 17 | Uždaromoji armatūra DN100xDN100 d 108 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 18 | Uždaromoji armatūra DN100xDN100 d 114 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 19 | Uždaromoji armatūra DN125xDN150 d 133 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 20 | Uždaromoji armatūra DN150xDN150 d 159 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 21 | Uždaromoji armatūra DN150xDN150 d 168 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| 22 | Uždaromoji armatūra DN200xDN200 d 219 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 13 |  |  |
| 23 | Uždaromoji armatūra DN250xDN250 d 273 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| 24 | Uždaromoji armatūra DN300xDN300 d 324 mm su LOR jungėmis, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 4 |  |  |
| 25 | Uždaromoji armatūra DN350xDN350 d 356 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| 26 | Uždaromoji armatūra DN400xDN400 d 406 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| 27 | Uždaromoji armatūra DN430xDN450 d 426 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| 28 | Bypass jungtis DN150xDN100 d 159 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 29 | Bypass jungtis DN200xDN100 d 219 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| 30 | Bypass jungtis DN250xDN150 d 273 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 31 | Bypass jungtis DN300xDN150 d 324 mm su LOR jungtimi, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 2 |  |  |
| 32 | Bypass jungtis DN400xDN200 d 406 mm su LOR flanšu, kamštis su įsriža jungtim, BF k-tu | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM** |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba darbai yra neapmokestinamos / i PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba darbams nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba darbai yra neapmokestinamos / i PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba darbams nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.