TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas/Bendrovė – AB „Ignitis gamyba”.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Paslaugos – absorbcinio šilumos siurblio integravimo į biokuro katilinę galimybių studija.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - AŠS - absorbcinis šilumos siurblys (siurbliai, jei siūloma kiekvienam katilui atskirai) su mechanine, automatikos, elektros, apsaugos sistemų, valdymo sistemų, programinės įrangos, dokumentacijos dalimis .

  - DKE- Dūmų kondensacinis ekonomaizeris.

  - Įranga arba nauji įrenginiai  - AŠS, kartu su DKE modernizavimu, išplėtimu su DKE II laipsniu pagal poreikį.

  - Katilinė - Lietuvos elektrinės Elektrėnų komplekse esanti biokuro  katilinė.

  - TS- ši techninė specifikacija.

  - CŠT -Centralizuotas šilumos tinklas (-i).

  - CAPEX – Kapitalo išlaidos (angl. Capital Expenditures, CAPEX).

  - OPEX – Veiklos sąnaudos (angl. Operating Expenditures, OPEX).

  - PAL – Paprastasis atsipirkimo laikas (angl. PP - Payback Period).

  - ROE – Nuosavo kapitalo grąža (angl. Return on Equity, ROE).

  - WACC – Svertinė vidutinė kapitalo kaina (angl. Weighted Average Cost of Capital, WACC).

  - OCF – Veiklos pinigų srautas (angl. Operating Cash Flow, OCF).

  - NPV – Grynoji dabartinė vertė (angl. Net Present Value, NPV).

  - IRR – Vidinė grąžos norma (angl. Internal Rate of Return, IRR).

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Absorbcinio šilumos siurblio integravimo į biokuro katilinę galimybių studija.

  - Paslaugų apimtis pateikiama žemiau esančioje lentelėje bei 3 dalyje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Absorbcinio šilumos siurblio (toliau - AŠS) dydžio parinkimo, pagal istorinius šilumos vartojimo duomenis, investicijų vertinimo ir panaudojimo Lietuvos elektrinės Elektrėnų komplekse esančioje biokuro katilinėje galimybių studija , investicijų analizė, investicijų skaičiuoklė MS Exel aplinkoje, galimų projekto rizikų įvertinimas ir aprašymas, bei vizualizavimas/ prezentacija Power Point, Kliento personalo mokymai naudotis skaičiuokle. Parengtos studijos su skaičiuokle ir jos rezultatų pristatymas susitikime su Kliento vadovais ir specialistais | komplektas | 1 |

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

#### 3.1. Situacijos aprašymas:

Bendrovės Katilinėje šiuo metu naudojamas pagrindinis kuras yra biokuras. Pagrindiniai šilumos gamybos įrenginiai yra biokurą naudojantys verdančio sluoksnio vandens šildymo katilai, kurių bendra galia yra ~ 40 MW (2 katilai po 20 MW). Kiekvienam katilui įrengtas ekonomaizeris, kurio galia ~4 MW. Detalesni Katilinės duomenys pateikti TS priede Nr.1.

Siekiant didinti šilumos gamybos efektyvumą ir tuo pačiu mažinti gaminamos šilumos savikainą, Klientas siekia įvertinti galimybes ir tikslingumą Katilinėje integruoti AŠS.

Paslaugų teikėjas turi išnagrinėti galimybę integruoti optimalios galios AŠS(-ius) į Katilinės schemą. Laimėjusiam dalyviui  teikiant Paslaugas bus suteikta prieiga prie šilumos gamybos įrenginių ir jų istorinių gamybos duomenų, vertinimui atlikti būtinos dokumentacijos.

Preliminari AŠS prijungimo vieta taškas (Kliento vertinimu):

Preliminarios AŠS su DKE II sistemos prijungimo prie termofikacinio vandens tinklo vietos parodytos schemoje Priede Nr.2. Pateikta vieta yra preliminari, Paslaugų teikėjas privalo įvertinti Techninėje specifikacijoje nustatytus Kliento reikalavimus, Įrangos specifiką ir, esant poreikiui, atsižvelgus į techninį – ekonominį naudingumą, gali siūlyti kitą prijungimo vietą/schemą. Preliminari DKE II įrengimo vieta ar DKE1 modernizavimo vieta, esama DKE1,2 vieta, Katilinė žr. priedus Nr.1 ir Nr. 2.

#### 3.2. Galimybių studijos apimtis (neapsiribojant):

#### Bendrieji reikalavimai

Rezultatas pateikiamas ataskaitoje, kurios detalumas turi būti pakankamas, kad Bendrovės specialistai galėtų pakartoti atliktą vertinimą ir patikrinti rezultatus.

##### 3.2.1. Katilinės analizė (Elektrėnų kompleksas)

3.2.1.1. Katilinės esamos situacijos apžvalga.

3.2.1.2. Objekto esamos situacijos įvertinimas ir aprašymas, nustatant pagrindinius eksploatacinius techninius parametrus, kurių aplinkoje dirbs nauji įrenginiai.

3.2.1.3.Vidutinių metinių ir šildymo sezono Katilines apkrovų apžvalga, vertinimas. 
3.2.1.4. Pagrindinių finansinių ir ekonominių efektyvumo rodiklių vertinimas.

3.2.1.5. Istorinės ir prognozuojamos kuro bei šilumos energijos gamybos kainos įvertinimas.
3.2.1.6. AŠS optimalios galios nustatymo pagal istorinius Katilinės darbo duomenis ir, jei reikia, DKE 1,2 I laipsnio modernizavimo ar papildomo(-ų) DKE 1,2 II laipsnio įrengimo būtinybė ir galimybės esamame pastate, ar jo prieigose.

3.2.2. AŠS rinkos ir technologijų analizė:

      - AŠS technologijų ir gamintojų apžvalga. Ji turi būti atliekama remiantis viešai prieinama pagrindinių rinkos gamintojų (pvz., Broad, Thermax ir kt.) technine dokumentacija, pateiktos nuorodos.

      - Lietuvos ir kaimyninių šalių instaliuotų pajėgumų palyginimas su instaliuota Katilinės galia ir paskutinių kelių metų ASŠ instaliavimo tendencija Lietuvoje, aplinkinėse šalyse. Baltijos jūros regiono AŠS instaliavimo, naudojimo tendencijos turėtų būti apžvalginio pobūdžio, remiantis viešais asociacijų ar konferencijų pranešimais, pateiktos nuorodos.

      - Įrangos gamintojų bei potencialių Paslaugų teikėjų/rangovų (pasitelkiančių ir užsienio partnerius) Lietuvoje analizė.

      - Vidutinės AŠS įvykdytų, vykdomų projektų rinkos kainos (EUR/MW) analizė. Faktiškai įvykdytų projektų analizė turi būti atlikta pagal CVP IS ir kitus duomenis, pateiktos nuorodos.

      - Katilinės istorinių gamybos duomenų analizė. Kuro, šilumos gamybos kiekių ir jos kainų prognozė, apibendrinimas ir investicinio modelio parengimas MS Excel. (Reikalavimai MS Excel modeliui skaičiuoklei pateikti 3.2.5.punkte).

      - Šilumos poreikio Elektrėnų (ir Vievio) CŠT sistemoje prognozė (≥15 metų), siekiant nustatyti šilumos energijos pardavimo apimtį nagrinėjamu laikotarpiu.

      - Kuro istorinės pardavimo kainos analizė ir ateities prognozė.

      - Elektros istorinės pardavimo kainos analizė ir ateities prognozė.

      - Šilumos istorinės pardavimo kainos analizė ir ateities prognozė atsižvelgiant į susijusių komponenčių prognozuojamą kitimą.

      - Principinės AŠS instaliavimo schemos.

      - AŠS veikimo ir technologijos aprašymas, pristatymas.

      - Galimos atgauti šilumos potencialo nustatymas.

##### 3.2.3. AŠŠ galios alternatyvų vertinimas ir optimalios vietos parinkimas:

      - 1 vnt. bendro AŠS abiem katilams galios vertinimas;

      - 2 vnt. atskirų AŠS kiekvienam katilui galios įvertinimas;

      - ASŠ maksimalios ir optimalios galios pagal kelių metų eksploatacinius duomenis nustatymas, optimalios galios AŠŠ parinkimas ir galimybių studijos Paslaugų teikėjo rekomendacija dėl konfigūracijos;

      - Optimalių AŠS pasijungimo taškų nustatymas. Esamų ekonomaizerių išplėtimo galimybių ir/arba antro laipsnio ekonomaizerio įrengimo tikslingumo analizė ( jei reikia DKE 1,2 I laipsnio modernizavimo ar papildomo(-ų) DKE 1,2 II laipsnio įrengimo būtinybė ir galimybės, bei galia(-ios) esamame Katilinės pastate, ar jos prieigose nustatymas).

      - AŠŠ įrengimo vietų alternatyvų analizė. Atsižvelgiant į Kliento pasiūlytas galimas AŠŠ įrengimo vietas (ne mažiau kaip 2 (dvi)) Katilinės teritorijoje, atliekamas vertinimas atsižvelgiant į preliminarius parinkto dydžio įrenginio išmatavimus ir kitus ribojančius faktorius ir preliminarių įrenginio pajungimo schemų-eskizų sudarymas;

      - Parengta ir pateikta supaprastinta schema prieš ir po ASŠ galimo įdiegimo (ir jei reikia DKE išplėtimo t.y. II laipsnio) Katilinėje;

      - Numatytos optimalios galios Įrangos įsigijimo ir įrengimo sąnaudų nustatymas parinktai ir vietos konfigūracijai (AŠS įrangos, vamzdynų, valdymo/automatizavimo įrangos, statybos darbų, ekonomaizerių išplėtimo arba II laipsnio ekonomaizerio/-ių įrengimo ir kt);

      - Naujų įrenginių numatomo išdirbio nustatymas, planuojamos gamybos įvertinimas (vertinant ir konkurencinių šilumos gamybos įrenginių įtaką);

    - Techninis, finansinis ir ekonominis projekto pagrindimas.

      - Techninis, finansinis ir ekonominis projekto pagrindimas, įvertinant kintamų ir pastovių eksploatacinių sąnaudų poreikį, biokuro kainos kitimo įtaką, elektros kainos kitimo įtaką ir kt.

      - ASŠ įrengimas nuosavomis Kliento lėšomis;

      - ASŠ įrengimas su galimomis ES ar kitų Lietuvos, ES fondų paramos lėšomis.

3.2.5. Studijos, investicijų ir skaičiuoklės Katilinei parengimas bei sutrumpintas pristatymas Power Point aplinkoje.

3.2.5.1. Reikalavimai skaičiuoklei

3.2.5.1.1. Įvedami duomenys

Skaičiavimo programa turi būti su naudojimosi aprašymu ir pateiktos vietos, kur įvesti duomenis: naujų energijos resursų kainų, darbo jėgos, medžiagų kainų indeksų.

3.2.5.1.2. Svarbus principas

Visos kainos, indeksai ir prielaidos įvedamos turi būti tik vienoje vietoje – „Kainų įvestys (angl. Inputs)“ ir „Indeksai (angl. Indices)“ lape (-uose). Visi kiti EXCEL skaičiuoklės lapai skaičiuojami automatiškai.

3.2.5.1.3. Finansiniam modeliavimui turi būti naudojami laisvai prieinami, nemokamų duomenų bazių (Eurostat, Lietuvos duomenų agentūros arba LME, arba kiti, laisvai prieinami, nemokami patikimi šaltiniai) istoriniai viešieji duomenys, pateiktos nuorodos.

3.2.5.2. Skaičiuoklės lapai

3.2.5.2.1. Techninių duomenų įvestys;

3.2.5.2.2. Kainų įvestys;

3.2.5.2.2.1. Kuro kaina;

3.2.5.2.2.2. Elektros energijos kaina;

3.2.5.2.2.3. Šaltnešio / šilumnešio kaina;

3.2.5.2.2.4. Parduodamos šilumos kaina;

3.2.5.2.2.5. Metalų kainų indeksai, šaltinių nuorodos;

3.2.5.2.2.6. Darbo jėgos kaina (EUR/val.), indeksas, šaltinių nuorodos;

3.2.5.2.2.7. Pinigų skolinimosi kaina (jei taikoma).

3.2.5.2.3. Indeksai;

3.2.5.2.4. CAPEX – Kapitalo išlaidos;

3.2.5.2.5. OPEX – Veiklos sąnaudos;

3.2.5.2.6. Gamyba;

3.2.5.2.7. Pinigų srautai (OCF – Veiklos pinigų srautas);

3.2.5.2.8. Finansavimas (jei taikoma);

3.2.5.2.9. Ekonominiai rodikliai (NPV, IRR, PAL);

3.2.5.2.10. Jautrumo scenarijai;

3.2.5.2.11. Projekto rizikos;

3.2.5.2.12. Skaičiuoklės veikimo, naudojimo aprašymas.

3.2.5.3. Analizė ir skaičiuoklės turinys, loginės formulės:

3.2.5.3.1. Prognozių prielaidos (kuro, elektros, šilumos kainos), privalomai nurodant šaltinius;

3.2.5.2.3.2. Šilumos gamyba(istoriniai duomenys, ateities prognozės, pagrindimas);

3.2.5.3.3. Pajamos / sutaupymai;

3.2.5.3.4. CAPEX ir OPEX naujai įrangai per atsipirkimo laikotarpį ir ne trumpiau nei 15 metų:

3.2.5.3.4.1. OPEX skaičiavimas ir indeksavimas;

3.2.5.3.4.2 CAPEX skaičiavimas ir indeksavimas.

3.2.5.4. Ekonominiai rodikliai

3.2.5.4.1. NPV – Grynoji dabartinė vertė;

3.2.5.4.2. IRR – Vidinė grąžos norma;

3.2.5.4.3. PAL – Paprastas atsipirkimo laikotarpis (Payback Period);

3.2.5.4.4. Diskontavimas naudojant užsakovo pateiktą diskonto normą;

3.2.5.4.5. OCF – Veiklos pinigų srautas (Operating Cash Flow);

3.2.5.4.6. Jautrumo analizė, aprašymas, vertinimas.

3.2.5.5. Indeksai ir šaltiniai;

3.2.5.5.1. Laisvai prieinamų duomenų šaltiniai;

3.2.5.5.2. Pateiktos formulės perskaičiavimui pagal kainas ir indeksų pokytį.

3.2.5.6. Skaičiuoklės pateikimas

3.2.5.6.1. Redaguojama versija;

3.2.5.6.2. Neužrakintos formulės.

3.2.5.7. Rezultato pritaikymas

3.2.5.7.1. Skaičiuoklės rezultatas – turi būti tinkamas investicijų vertinimui, sprendimo priėmimui.

3.2.5.8. Pristatymas (Power Point)

3.2.5.2.8.1. Scenarijai;

3.2.5.2.8.2. Principinės ASŠ schemos prieš ir po įrengimo;

3.2.5.2.8.3. Atsipirkimas be paramos ir su parama;

3.2.5.2.8.4. ES finansavimo galimybės;

3.2.5.2.8.5. Galimų projekto rizikų aprašymas, įvertinimas ir vizualizavimas.

3.2.5.9. Mokymai (Skaičiuoklės)

Paslaugų teikėjas turi surengti mokymus Kliento personalui 4 (keturiems žmonėms) ne vėliau kaip per 10  darbo dienų nuo galimybių studijos ir skaičiuoklės pateikimo dienos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8  valandos. Mokymai turi būti lietuviu kalba, mokymo medžiaga lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su ASŠ parinkimo skaičiuoklės naudojimu, pasikeitusių kainų, indeksų nemokamose duomenų bazėse/šaltiniuose radimu ir įvedimu.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Klientas duomenis Paslaugų teikėjui pateikia (jei tokius turi) per 10 darbo dienų po Paslaugų teikėjo  prašymo, kokie duomenys reikalingi.

  - Paslaugų teikėjas turi parengti Paslaugų teikimo grafiką per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas grafike turi įsitraukti ir nusimatyti šias dalis:

    - Paslaugai atlikti reikalingų duomenų surinkimas;

    - Pirkimo objekto, galimybių studijos 3.2.1; 3.2.2. punktų atlikimas/ pirminis pristatymas;

    - ASŠ parinkimo skaičiuoklės atlikimas / pirminis pristatymas;

    - Pilno pirkimo komplekto pristatymas;

    - Power Point prezentacija ir pristatymas Kliento atstovams;

    - Personalo mokymai.

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

    - AŠS galimybių studija;

    - Investicijų MS EXEL skaičiuoklė su naudojimosi aprašymu;

    - Projekto rizikų vertinimas;

    - Power Point prezentacija;

    - Skaičiuoklės naudojimo mokymai.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo apie trūkumų turinčias Paslaugas gavimo dienos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo / įsigaliojimo Klientas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams (kurių patekimui neprieštarauja Kliento Verslo saugos skyrius) leidimus patekti į saugomą teritoriją. (Paslaugų teikėjas turi savo darbuotojus aprūpinti būtinos darbo saugos priemonėmis – darbo batais, akiniais, ausų kištukais, šalmais, liemenėmis, bei išklausyti įvadinį Darbuotojų saugos kursą objekte, bei lankymosi metu būti lydimi Kliento  darbuotojo).

  - Paslaugos laikomos suteiktomis, kai Klientas ir paslaugų teikėjas pasirašo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

7.PRIEDAI

Priedas Nr.1 	Pagrindinių įrenginių gamintojo parametrai  (realius eksploatacinius duomenis turi vertinti Paslaugų teikėjas);

Priedas Nr.2	Kliento numatyta preliminari tinkama vieta AŠS (1,2 ) ir DKE išplėtimui;

Priedas Nr.3	Galimi termofikacinio vandens pasijungimo taškai.

TS Priedas Nr.1

PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ GAMINTOJO PARAMETRAI

(Biokuro katilų instrukcijos BK-2a ištraukos, todėl numeracija palikta kaip instrukcijoje)

Biokuro katilų bendra charakteristika

„Vapor“ gamybos vandens šildymo katilai Nr. 1 ir Nr. 2, trijų eigų su vertikaliais vandens vamzdžiais, konvektyviniais pirminio ir antrinio oro pašildytuvais, konvektyviniu vandens pašildytuvu ir verdančio sluoksnio kūrykla, kurioje naudojamas kvarcinis smėlis. Smėlio techniniai parametrai nurodyti 3 lentelėje. Katilas skirtas deginti kietąjį biokurą - medienos skiedras - verdančiame sluoksnyje, veikiant subalansuotai traukai. Smėlio sluoksnio įkaitinimui katile įrengtas vienas 6 MW dujinis paleidimo degiklis.

Pagrindinės katilo charakteristikos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Parametro pavadinimas | Vertė |
| --- | --- |
| Katilo apkrova, min/max, MW | 3/20 |
| Tinklo vandens slėgis, bar. | 16 |
| Vandens temperatūra katilo įėjime, оС | 80÷100 |
| 03,Vandens temperatūra katilo išėjime, оС | 120 |
| Vandens srautas per katilą, min/max, kg/s | 35/119 |
| Kuro sąnaudos, min/max, m3/val. | 10,6÷36,6 |
| Oro temperatūra prieš konvektyvinį oro pašildytuvą, оС | 70÷90 |
| Oro temperatūra katilo įėjime, оС | 130÷210 |
| Apkrovos reguliavimo diapazonas,min/max, % | 15/100 |

Katilo smėlio temperatūros padidinimas ir biokuro uždegimas atliekamas naudojant stacionarų dujinį degiklį GL-250, kuris turi nuosavą valdymo sistemą.

Projektinės biokuro - medienos skiedrų - charakteristikos 2 lentelėje.

2 lentelė

| Parametro pavadinimas | Vertė |
| --- | --- |
| Drėgno biokuro šiluminė vertė, MJ/kg | 7,3 |
| Kuro drėgnumas, % | 30÷65 |
| Kuro tankis, kg/m3 | ~350 |
| Pelenų kiekis sausosios medžiagos masėje, % | iki 5 |

Katilas uždaros komponuotės, susidedantis iš kūryklos bei konvektyvinės šachtos. Kūryklos galinė siena yra ir konvektyvinės šachtos frontinė siena.

Katilo konvektyvinėje šachtoje išdėstytas konvektyvinės šachtos vandens pašildytuvas. Kūryklos ir konvektyvinės šachtos lubos, frontinė, galinė ir šoninės sienos ekranuotos membraniniais vamzdžiais.

Kūryklos frontinis ektranas dengia ir kūryklos lubas, o konvektyvinės šachtos galinis ekranas dengia ir konvektyvinės šachtos lubas.

Vamzdinis pirminio ir antrinio oro pašildytuvas “LUVO” ir konvektyvinis vandens pašildytuvas sumontuoti atskiroje šachtoje. Dūmų judėjimo kryptimi prijungta antroji pirminio oro pašildytuvo pakopa ir antroji antrinio oro pašildytuvo pakopa. Prieš dūmų judėjimo kryptį prijungta pirmoji antrinio oro pašildytuvo pakopa, pirmoji pirminio oro pašildytuvo pakopa ir konvektyvinis vandens pašildytuvas.

Kūryklos ekranai iš membraninių vamzdžių sudaro kūryklos šachtą. Kūryklos šachtos standumą užtikrina pagal perimetrą įrengtos keturios skirtingų aukščių žiedinės standumo juostos, pagamintos iš dvitėjinių sijų.

Ekranų kolektoriai sumontuoti ant sferinių plokštelių, suteikiančių galimybę jiems judėti skersai ir išilgai. Kaitinimo metu visi ekranai plečiasi į viršų.

Pelenų iš dūmų surinkimui įrengti dviejų laukų elektrostatiniai filtrai.

19. Dūmų kondensacinių ekonomaizerių cirkuliaciniai siurbliai

- Šilumos tinklų vandens srauto reguliavimui per DKE Nr. 1, Nr. 2 sumontuoti NKG 250-200-400/344 tipo cirkuliaciniai siurbliai su dažnio keitikliais BK1NDC50AP001, BK1NDC60AP001.

- Pagrindiniai siurblio techniniai duomenys 11 lentelėje.

11 lentelė

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Našumas, m3/h | 600,0 |
| Slėgis, m.v.st. | 35,0 |
| Darbo temperatūra, оС | 80 |
| Variklio elektrinė galia, kW | 75 |

20. Katilinės patalpos šildymo sistema

- Šilumos tinklų vanduo po termofikacinio vandens cirkuliacinių siurblių iš bendro kolektoriaus, praėjęs plokštelinį pašildytuvą, grąžinamas į termofikacinio vandens cirkuliacinių siurblių įsiurbimo liniją. Termofikacinis vanduo šilumokaityje atiduoda dalį šilumos biokuro katilinės šildymo kontūrui.

- Biokuro katilinės šildymo sistemos sudėtis:

- plokštelinis pašildytuvas;

- cirkuliacinis siurblys;

- vandeniniai oriniai pašildytuvai su ventiliatoriais ir termostatais – 3 vnt.;

- išsiplėtimo indas;

- vamzdynai ir armatūra;

- apsauginio vožtuvas;

- kontrolės-matavimo prietaisai;

- nuorinimo ir drenavimo Sistema.

- Pagrindinės šildymo sistemos XB51H-50 tipo plokštelinio pašildytuvo BK1NDA30AC001 techninės charakteristikos 12 lentelėje.

12 lentelė

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Šiluminė galia, kW | 170 |
| Termofikacinio vandens į pašildytuvą temperatūra, 0С | 60 |
| Termofikacinio vandens iš pašildytuvo temperatūra, 0С | 45 |
| Šilumnešio temperatūra padavime į šildymo sistemą, 0С | 45 |
| Šilumnešio temperatūra grįžime iš šildymo sistemos, 0С | 35 |

- Pagrindinės šildymo sistemos ТРЕ 50-160/2 tipo cirkuliacinio siurblio BK1SAC20AP001 techninės charakteristikos 13 lentelėje.

13 lentelė

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Našumas, m3/h | 20 |
| Slėgis, m.v.s. | 12,05 |
| Darbo temperatūra, оС | 100 |
| Variklio elektrinė galia, kW | 1,1 |

(Konkursą laimėjusiam dalyviui bus leista susipažinti su pilna Biokuro katilų instrukcija BK-2a)

TS Priedas Nr.2

Kliento numatyta preliminari tinkama vieta AŠS (1,2 ) ir DKE išplėtimui

TS Priedas Nr.3

Galimi termofikacinio vandens pasijungimo taškai