PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS
PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Bendroji dalis

Šis dokumentas nustato reikalavimus priešgaisrinės signalizacijos sistemos (toliau – Sistema) projektavimui, įrengimui, paleidimui ir pridavimui administracinės paskirties pastate Savanorių pr. 2, Vilnius.

Esama situacija:
• pastate eksploatuojama konvencinio tipo priešgaisrinė signalizacija yra pasenusi ir neveikianti;
• numatoma įrengti naują adresinę priešgaisrinės signalizacijos sistemą;
• pastate įrengtos pakabinamos lubos;
• vietomis tarp pakabinamų ir pagrindinių lubų yra didesnis nei 40 cm tarpas;
• yra techniškai prieinama palėpė;
• palėpėje sumontuota kondicionavimo ir kita elektros įranga.

Projektas numatomas įgyvendinti etapais:
• I etapas – sistemos įrengimas pagrindiniame pastate;
• II etapas (perspektyva) – papildomų 7 pastatų prijungimas prie bendros sistemos naudojant optinę infrastruktūrą.

2. Projekto tikslas

Suprojektuoti ir įrengti adresinę priešgaisrinės signalizacijos sistemą, kuri:
• užtikrintų ankstyvą gaisro aptikimą ir signalizavimą;
• būtų centralizuotai valdoma;
• turėtų galimybę būti plečiama prijungiant papildomus pastatus;
• palaikytų kelių centralių darbą bendrame tinkle.

3. Norminiai dokumentai

Projektuojant ir įrengiant Sistemą privaloma vadovautis:
• LST EN 54 serijos standartais;
• Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais;
• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis;
• Statybos techniniais reglamentais (STR);
• Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT);
• kitais galiojančiais norminiais dokumentais;
• gamintojo technine dokumentacija.

4. Reikalavimai tiekėjui

Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti priešgaisrinės signalizacijos sistemų projektavimo, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus arba deklaruoti, kad turi teisę vykdyti siūlomos apimties darbus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tam tikriems darbams atlikti reikalingi kvalifikuoti specialistai, tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atliekami tokių specialistų.

Tiekėjas atsako už visų reikalingų leidimų, kvalifikacijų ir kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų užtikrinimą viso projekto vykdymo metu.

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Projektuojant, montuojant ir vykdant kitus darbus tiekėjas privalo laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimų.

Atliekant darbus susidariusios atliekos, pakuotės, demontuotos įrangos dalys, kabeliai, akumuliatoriai ir kitos atliekos turi būti surenkamos, rūšiuojamos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiekėjas atsako už tinkamą atliekų sutvarkymą ir, pareikalavus užsakovui, privalo pateikti atliekų perdavimo ar sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.

Demontuojama įranga, kurią užsakovas nuspręs pasilikti, turi būti perduota užsakovui. Likusi įranga ir medžiagos turi būti sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Sistemos architektūra

Sistema turi būti projektuojama kaip profesionali adresinė sistema su kilpine topologija.

Turi būti numatyta:
• ne mažiau kaip 2 adresinės kilpos;
• žiedinė kilpų topologija;
• sistemos veikimas vieno kabelio nutrūkimo atveju;
• galimybė ateityje prijungti papildomas centrales naudojant optinę infrastruktūrą.

Sistema turi:
• palaikyti kelių centralių darbą viename tinkle;
• užtikrinti bendrą aliarmų, gedimų ir būsenų atvaizdavimą;
• turėti galimybę ateityje prijungti papildomas centrales kituose pastatuose;
• palaikyti ne mažiau kaip 16 centralių darbą bendrame tinkle arba iki gamintojo maksimalios konfigūracijos;
• turėti galimybę plėsti sistemą iki gamintojo maksimalios konfigūracijos.

7. Naudojama įranga

Projektuojama sistema turi būti profesionali enterprise klasės adresinė priešgaisrinė sistema, palaikanti tinklinę architektūrą, kelių centralių darbą ir sistemos plėtrą ateityje. Kaip orientacinis techninis sprendinys gali būti laikoma 2X-A serijos sistema arba lygiavertė.

Leidžiami analogai tik tuo atveju, jei:
• atitinka EN54 standartus;
• užtikrina analogiškas funkcines galimybes;
• palaiko sistemos plėtrą ir tinklinę architektūrą;
• nėra paskelbti End of Life (EOL) arba End of Support (EOS) statuso;
• yra aktyviai vystomi gamintojo;
• turi galiojantį techninį palaikymą ir programinės įrangos atnaujinimus;
• turi ilgalaikį techninį palaikymą ir atsarginių dalių prieinamumą.

Visa sistema turi būti vieno gamintojo, išskyrus kabelius ir montavimo medžiagas.

Visi sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami.

8. Priešgaisrinė centralė

6.1 Montavimo vieta

Centralė turi būti montuojama patalpoje 2-29 (serverinė).

6.2 Techniniai ir funkciniai reikalavimai

Centralė turi:
• būti adresinė;
• būti plečiama;
• palaikyti kelių centralių tinklą;
• turėti įvykių registravimo funkciją;
• turėti rezervinį maitinimą;
• palaikyti ne mažiau kaip 128 adresuojamus įrenginius vienoje kilpoje;
• turėti ne mažiau kaip 512 loginių gaisro aptikimo zonų;
• turėti Ethernet arba lygiavertę tinklo sąsają;
• turėti grafinį ekraną;
• palaikyti sistemos diagnostiką;
• turėti ne mažiau kaip 9999 įvykių atmintį;
• palaikyti lietuvių kalbą.

Centralė turi būti sertifikuota pagal:
• EN54-2;
• EN54-4;
• EN54-13;
• EN54-21.

9. Kartotuvas (Repeater)

Kartotuvas turi būti montuojamas patalpoje 1-33 (budėtojo patalpa).

Kartotuvas turi:
• veikti bendrame centralių tinkle;
• atvaizduoti visų centralių būseną, aliarmus ir gedimus;
• turėti grafinį ekraną;
• palaikyti lietuvių kalbą;
• palaikyti sistemos plėtrą;
• palaikyti ne mažiau kaip 16 centralių viename tinkle arba iki gamintojo maksimalios konfigūracijos.

10. Detektoriai ir signalizavimo įrenginiai

8.1 Automatiniai detektoriai

Detektoriai turi būti:
• adresiniai;
• sertifikuoti pagal EN54 standartus;
• suderinami su siūloma sistema;
• turėti LED indikaciją;
• turėti galimybę prijungti nuotolinį indikatorių.

Administracinėse patalpose turi būti numatyti optiniai dūmų detektoriai.

Techninėse patalpose projektuotojas turi parinkti tinkamus multisensorinius arba temperatūrinius detektorius.

Detektorių tipas ir kiekis turi būti parenkamas pagal norminius dokumentus ir patalpų paskirtį.

8.2 Rankiniai gaisro signalizatoriai

Turi būti:
• adresiniai;
• sertifikuoti pagal EN54-11;
• montuojami evakuacijos keliuose;
• montuojami prie išėjimų ir laiptinių.

8.3 Gaisrinio pavojaus signalizavimo įrenginiai

Turi būti numatytos adresinės garsinės sirenos ir, esant poreikiui, šviesinės signalizavimo priemonės.

Signalizavimo įrenginiai turi:
• atitikti EN54 standartų reikalavimus;
• būti suderinami su adresine sistema;
• būti adresinės arba pilnai integruojamos į adresinę sistemą;
• užtikrinti norminį girdimumą;
• būti tinkami vidaus arba lauko sąlygoms.

Lauko įrenginiai turi turėti ne mažesnę kaip IP65 apsaugos klasę.

8.4 Adresiniai moduliai

Sistema turi turėti:
• įėjimo modulius;
• išėjimo modulius;
• kombinuotus modulius.

Moduliai turi:
• būti adresiniai;
• sertifikuoti pagal EN54-18;
• būti suderinami su sistema.

11. Gaisrinės zonos

Sistema preliminariai turi būti suskirstyta ne mažiau kaip į 4 gaisrines zonas, atskiriant:
• 1 aukšto kairę dalį;
• 1 aukšto dešinę dalį;
• 2 aukšto kairę dalį;
• 2 aukšto dešinę dalį.

Galutinis zonavimas turi būti pagrįstas projektuotojo ir suderintas su užsakovu.

12. Izoliatorių reikalavimai

Projektuojant sistemą turi būti numatyti trumpųjų jungimų izoliatoriai pagal gamintojo rekomendacijas ir galiojančius norminius dokumentus.

Izoliatorių išdėstymas turi užtikrinti, kad vieno gedimo metu nebūtų prarandama visa adresinė kilpa arba didelė sistemos dalis.

Izoliatoriai turi atitikti EN54-17 standartą.

13. Integracijos galimybės

Sistema turi turėti galimybę integruotis su:
• įeigos kontrolės sistema;
• vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemomis;
• elektros atjungimo sistemomis;
• apsaugos signalizacija;
• perduoti aliarmo ir gedimo signalus į kitas sistemas.

14. Projektavimo ir darbų vykdymo tvarka

Tiekėjas privalo:
1. Atlikti objekto apžiūrą;
2. Parengti techninį projektą;
3. Pateikti projektą derinimui užsakovui;
4. Pateikti įrangos specifikaciją ir detalią sąmatą;
5. Darbus pradėti tik gavus užsakovo patvirtinimą;

6. Po įrengimo atlikti sistemos testavimą, paleidimą ir pateikti dokumentaciją.

7. Techninio projekto parengimas, suderinimas, sistemos įrengimas, paleidimas ir pridavimas turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Sistema turi būti projektuojama taip, kad jos įrengimą būtų galima vykdyti etapais, priklausomai nuo užsakovo skiriamo finansavimo.

Projektavimo metu turi būti:
• numatyta pilna galutinė sistemos architektūra;
• numatytos sistemos plėtros galimybės;
• rezervuoti sistemos pajėgumai ateities etapams.

Užsakovas pasilieka teisę:
• darbus vykdyti etapais;
• mažinti arba didinti darbų apimtis;
• atskirus sistemos įrengimo etapus vykdyti vėliau.

Projektuotojas ir rangovas pilnai atsako už siūlomų techninių sprendinių atitiktį galiojantiems gaisrinės saugos reikalavimams.

15. Etapinis įgyvendinimas

Projektuojant sistemą turi būti numatyta:
• centralizuota sistemos architektūra;
• galimybė ateityje prijungti papildomas centrales kituose pastatuose;
• bendras aliarmų ir gedimų atvaizdavimas per kartotuvą;
• sistemos plėtra nekeičiant pagrindinės architektūros.

Pirmajame etape prioritetas teikiamas:
• pagrindinei centralei;
• kartotuvui;
• pagrindinėms magistralinėms linijoms;
• pagrindinėms techninėms zonoms;
• evakuacijos keliams;
• kritinėms patalpoms.

Likusių zonų ar papildomų pastatų prijungimas gali būti vykdomas papildomais etapais.

Atsižvelgiant į užsakovo finansines galimybes, po techninio projekto parengimo ir sąmatos suderinimo užsakovas pasilieka teisę spręsti dėl atskirų sistemos dalių įgyvendinimo etapais, nekeičiant bendros projektuojamos sistemos architektūros.

16. Garantinis ir techninis palaikymas

Tiekėjas privalo užtikrinti:
• garantinį sistemos aptarnavimą;
• techninę pagalbą garantiniu laikotarpiu;
• galimybę atlikti sistemos programinės įrangos atnaujinimus;
• sistemos konfigūravimo ir diagnostikos galimybes.

Po sistemos įdiegimo turi būti perduoti:
• administravimo slaptažodžiai;
• sistemos konfigūracijos failai;
• programavimo dokumentacija;
• naudojimo instrukcijos.

17. Objekto apžiūra

Bus organizuojama objekto apžiūra būsimiems tiekėjams.

Objekto apžiūros metu tiekėjai galės:
• įvertinti objekto situaciją;
• įvertinti montavimo sąlygas;
• preliminariai įsivertinti reikalingos įrangos kiekius;
• užduoti techninius klausimus;
• gauti papildomus paaiškinimus.

Objekto apžiūros data: ____________________
Objekto apžiūros laikas: ____________________
Objekto apžiūros vieta: Savanorių pr. 2, Vilnius.