TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Marių 110/35/10-6 kV transformatorių pastotės skirstyklos tvoros remonto darbai

- Informacija apie Pirkimo objektą

1.1. Statinio adresas: 110/35/10-6 kV Marių transformatorių pastotės, atvira skirstykla (toliau - AS), Jūrininkų pr. 108F, Klaipėda

1.2. Statinio dalis: 110/35/10-6 kV AS išorinė tvora.

- Darbų sudėtis

2.1. Parengti esamos tvoros su vartais ir varteliais demontavimo ir naujos tvoros su vartais ir varteliais paprastojo remonto projektą (toliau tekste – tvora). Naujos tvoros konstrukcijos projektas derinamas su Perkančiuoju subjektu, Klaipėdos miesto architektu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB ESO;

2.2. Demontuoti esamą tvorą. Tiekėjas privalo demontuoti po vieną esamos tvoros segmentą ir aptverti AS laikina ne žemesne kaip 1,6 m aukščio tvora. Už šio laikino aptvėrimo be papildomos elektrotechninio personalo priežiūros patekti draudžiama. Laikimas aptvėrimas turi būti įrengtas ir demontuotas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas.

2.3. Utilizuoti statybines atliekas pagal galiojančius teisės aktus, pateikiant atliekų suvestinę iš GPAIS;

2.4. Įrengti naują tvorą su vartais ir varteliais;

2.5. Panaudoti esamus/įrengti tvoros įžemintuvus, pasiekiant įžeminimo varžą ne daugiau 30 omų;

2.6. Ant esamų tvoros mūrinių intarpų suprojektuoti ir įrengti koncertiną;

2.7. Sutvarkyti aplinką, statybos metu naudotų kelių, privažiavimų, žalių plotų ir gretimų teritorijų atstatymą į ne blogesnę nei pradinė būklę.

2.8. Dokumentacija: leidimo gavimas (griauti esamą tvorą), leidimas naujos tvoros statybai, įregistravimas.

- Pagrindinių darbų sąnaudų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvoros su vartais ir varteliais paprastojo remonto projekto parengimas | kompl. | 1 | Projektas parengiamas vadovaujantis galiojančiais statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais. |
| 2. | Esamo 110 kV AS aptvėrimo demontavimas | m | 257 | Gelžbetoninės atliekos utilizuojamos vadovaujantis teisės aktais. Metalo atliekas surenka ir utilizuoja Užsakovo atliekų tvarkytojas. Baigus darbus Perkančiajam subjektui pateikiama utilizavimo pažyma. Demontavimo metu Tiekėjas privalo užtikrinti laikiną AS aptvėrimą pagal šios techninės specifikacijos 2.2 punktą. |
| 3. | Naujos segmentinės tinklinės tvoros su gelžbetoniniu cokoliu įrengimas | m | 257 | Gelžbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esamą reljefą, taip pat atlaikyti šoninę grunto apkrovą esant aukščių skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir išorės. Cokolis turi būti minimaliai 30 cm virš žemės paviršiaus. Tvoros konstrukcija su Concertina tipo apsaugine viela įrengiama pagal techninius reikalavimus, nurodytus priede Nr. 3. Į darbų apimtį įeina naujų vartų ir vartelių gamyba, tiekimas ir įrengimas. |
| 4. | Tvoros įžeminimo sistemos įrengimas | m | 257 | Tvoros įžeminimas įrengiamas pagal EĮĮT, reikalavimus pastočių tvoroms. Tvoros įžeminimo varža ne daugiau 30 omų; Techniniai reikalavimai nurodyti prieduose Nr. 4 ir Nr. 5. |
| 5. | Vartų ir vartelių apsaugos signalizacijos magnetinių kontaktų bei instaliacijos atstatymas | Kompl. | 1 | Atstatyti vartų ir vartelių apsaugos signalizacijos magnetinius kontaktus bei instaliaciją, užtikrinant jų veikimą po tvoros remonto darbų. Darbai atliekami suderinus su Perkančiuoju subjektu. |
| 6. | Statybą leidžiančių dokumentų gavimas ir naujos tvoros įregistravimas | Kompl. | 1 | Leidimų, reikalingų esamos tvoros demontavimui ir naujos tvoros įrengimui, gavimas, statinių kadastro bylos atnaujinimas ir naujos / atnaujintos tvoros įregistravimas. |

- Pateikiama dokumentacija

4.1. Prieš atliekant darbus su Perkančiuoju subjektu suderinamas Paprastojo remonto darbų aprašas su numatomomis naudoti medžiagomis sprendiniais. Atlikus darbus Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos montavimui naudotų medžiagų deklaracijos / sertifikatai, pažyma apie utilizuotas medžiagas, kadastrinių matavimų byla.

4.2 Kadangi AS tvora priklauso AB Litgrid ir AB ESO, kiekvienam turtiniam vienetui parengti atskirą tvoros demontavimo ir įrengimo suvestinę sąmatą.

- Reikalavimai atliekamiems darbams

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles:

ST 121895674.205.01.01: 2014  „Betonavimo darbai“;

ST 121895674.600.01 : 2021   „Statinių remonto ir rekonstravimo darbai“.

- Reikalavimai medžiagoms

  - Naudojamos medžiagos privalo atitikti šiuos reikalavimus:

STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

- Kiti reikalavimai:

7.1. Visas medžiagas Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiojo subjekto atstovu iki darbų pradžios. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles. Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti nauji sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių arba kitokių pažeidimų. Tiekėjas pateikia visų panaudotų medžiagų, turinčių įtaką esminiams statinio reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijas. Neįkainavus kurių nors medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, darbų, laikoma, kad šios medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai, darbai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai.

7.2. Iki darbų atlikimo pradžios Tiekėjas privalo pateikti visų darbus atliksiančių darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą. Perkantysis subjektas turi teisę tikrinti į objektą patenkančių asmenų asmens dokumentus ir apieškoti transporto priemones. Tiekėjas negali į objektą įsivežti grėsmę keliančių, pavojingų medžiagų (išskyrus būtinas darbų atlikimui) ar įtartinų daiktų.

7.3. Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti Darbų vykdymo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Metalo atliekas surenka ir utilizuoja Užsakovo atliekų tvarkytojas.

7.4. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas.

7.5. Techninę priežiūrą vykdantiems asmenims pateikti atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus.

- Priedai:

1 priedas Marių transformatorių pastotės planas;

2 priedas. Marių TP nuotraukos;

3 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir lauko skirstyklų išorinio perimetro tvoroms;

4 priedas. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo kontūro elementams;

5 priedas. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių  įžeminimo kontūro įrengimui;

6 priedas. Esamos Marių TP tvoros 2015 m. brėžinys.