TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „KN Energies“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Užsakovas siekia įsigyti KN Energies Klaipėdos terminale esančio garo kondensato vamzdyno demontavimo, utilizavimo ir naujo vamzdyno montavimo, izoliavimo bei antikorozinio padengimo darbus (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

KN Energies terminale eksploatuojamas garo kondensato vamzdynas šiuo metu turi kritinių defektų, todėl nebegali būti saugiai naudojamas ir privalo būti pilnai demontuotas bei utilizuotas. Vietoje jo turi būti sumontuotas naujas vamzdynas, atitinkantis nurodytus projektinius parametrus bei kokybės reikalavimus. Naujai įrengta sistema turi pilnai užtikrinti tolimesnį saugų, patikimą ir efektyvų gamybinių procesų vykdymą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones: Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Šis reikalavimas taikomas visiems subjektams, kurie atliks garo kondensato vamzdyno keitimą. - Pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| 3.2.1. | Rangovo siūlomos darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Rangovo siūlomos darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |
| 3.2.2. | Rangovo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| - Reikalavimai darbams |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
|  | Rangovas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir Užsakovo turto apsaugą. | Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas. |
|  | Rangovas turi aprūpinti savo darbuotojus vagonėliais (jei yra poreikis). | Rangovas ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis), bei sanitariniu mazgų savo personalo reikmėms užtikrinti darbų atlikimo eigoje. |
|  | Rangovas turi įvertinti, kad darbai bus teikiamos veikiančioje įmonėje ir siekti išvengti gamybos trukdymų. | Rangovas turi įvertinti, jog numatomos darbai bus teikiamos veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu darbų atlikimą planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla. Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad Užsakovo Tamsiųjų naftos produktų parke atliekama naftos produktų krova. Vamzdynas bus išvestas iš eksploatacijos ir bus perduotos Rangovui pirkimo objektui atlikti, tačiau Rangovas turės atitinkamai laikytis Užsakovo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla. Darbus Užsakovo teritorijoje galima vykdyti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.. Esant poreikiui gali būti Rangovui sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis. Darbų atlikimo grafiką Rangovas abipusiai suderina su Užsakovu iš anksto. |
| - Kiti reikalavimai |  |  |
| 3.4.1. | Rangovas atsakingas už medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų teikimo vietoje, gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą. |  |
| 3.4.2. | Rangovas rūpinasi įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe ir krano nuomą, pastolių nuomą ir montavimą, aptarnavimą ir išmontavimą po darbų suteikimo, jeigu tai yra reikalinga tinkamam darbų suteikimui. |  |
| 3.4.3. | Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką atlikimą ir prieš darbų atlikimo pradžią turi būti suderinti su Užsakovo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |  |

- 3.5.  PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Naujo vamzdyno įrengimas: vietoje demontuoto vamzdyno turi būti sumontuotas naujas technologinis vamzdynas, naudojant P265GH ir P245GH arba lygiavertes plieno medžiagas pagal EN 10216-2, EN 10253-2 ir EN 1092-1 standartus arba lygiavertį. Visas medžiagas, reikalingas vamzdyno, jo šiluminės izoliacijos ir antikorozinės dangos įrengimui teikia Rangovas.

    - Vamzdyno montavimo aukštis: didžioji dalis keičiamo vamzdyno (~98 %) yra sumontuota žemame lygyje, kur montavimo aukštis siekia apie 1,3 metro nuo žemės paviršiaus. Trasoje yra 2 (dvi) vietos, kuriose keičiasi vamzdyno konfigūracija (aukščių perėjimai), kur viršutinė vamzdyno dalis pakyla į maždaug 3 metrų aukštį. Rangovas turi įsivertinti, kad šiose vietose darbų vykdymui (demontavimui, suvirinimui, izoliavimui) reikės įrengti laikinąsias pastolių konstrukcijas.

    - Vamzdyno projektiniai parametrai: naujai įrengiama sistema turi būti pritaikyta ne mažesniam kaip 10 bar projektiniam slėgiui, ne mažesnei nei 180 °C projektinei temperatūrai, o transportuojama terpė – garo kondensatas.

    - Vamzdyno ilgiai pagal skersmenis: vamzdis DN 80 (sienelės storis ne mažiau kaip 5,0 mm, SCH 40) – apie 420 metrų; vamzdis DN 50 (sienelės storis ne mažiau kaip 3,9 mm (SCH 40)) – apie 6 metrai; vamzdis DN 25 (sienelės storis ne mažiau kaip 3,4 mm (SCH 40)) –apie 8 metrai.

    - Medžiagų ir komponentų specifikacija:

| Eil. Nr. | Elementas | Kiekis | Medžiaga* | Standartas* | Sienelės storis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | Vamzdis DN 80 | 420 | P265GH | EN 10216-2 | 5,0 mm (SCH 40) |
| ## 2 | Vamzdis DN 50 | 6 m | P265GH | EN 10216-2 | 3,9 mm (SCH 40) |
| ## 3 | Vamzdis DN 25 | 8 m | P265GH | EN 10216-2 | 3,4 mm (SCH 40) |
| ## 4 | Alkūnė DN 80 (90°) | 24 vnt. | P265GH | EN 10253-2 | t=5,0 mm |
| ## 5 | Alkūnė DN 25 | 9 vnt. | P265GH | EN 10253-2 | t=3,4 mm |
| ## 6 | Flanšas DN 80 | 2 vnt. | P245GH | EN 1092-1 | PN16, tipas 11 |
| ## 7 | Flanšas DN 50 | 6 vnt. | P245GH | EN 1092-1 | PN16 |
| 8 | Flanšas DN 25 | 4 vnt. | P245GH | EN 1092-1 | PN16 |
| 9 | Trišakis DN 80×50 | 6 vnt. | P265GH | EN 10253-2 | t=5,0 / 3,9 mm |

* arba lygiavertis. ** ne mažiau kaip.

    - Atramų pakartotinis panaudojimas: visos esamos 79 vienetų DN 80 vamzdyno atramos privalo būti išsaugotos, nuvalytos ir panaudotos pakartotinai. Rangovas privalo pateikti ir sumontuoti naujus gamyklinius vamzdyno šliaužiklius (judamas atramas / slydimo padus) ant visų pakartotinai naudojamų atramų, pritaikytus projektinei, ne mažiau kaip 184 °C, temperatūrai ir linijiniam vamzdyno plėtimuisi užtikrinti.

    - Kiekiai: nurodytų kiekių  yra galimi minimalūs nukrypimai. Rangovas, siekdamas tikslumo, prieš pateikdamas pasiūlymą turi galimybę atlikti objekto apžiūrą. Visos išlaidos, susijusios su objekto apžiūra, yra išskirtinai Rangovo sąskaita.

    - Suvirinimo kokybės reikalavimai: visi suvirinimo darbai turi būti atliekami sertifikuotų suvirintojų pagal EN ISO 9606-1 standartą arba lygiavertį, vadovaujantis patvirtintomis WPS ir WPQR procedūromis arba lygiavertėmis.

    - Neardomieji bandymai (NDT): suvirinimo siūlėms privaloma atlikti 100 % vizualinę kontrolę (VT) bei pasirinktinai kritinėse vietose ne mažiau kaip 5 % radiografinę kontrolę (RT).Rangovas NDT išlaidas turi įskaičiuoti į darbų kainą.

    - Vamzdynas turi būti montuojamas laikantis brėžiniuose nurodytų nuolydžių. Tais atvejais, kai nuolydis brėžiniuose nenurodytas, jis turi būti parinktas taip, kad būtų užtikrintas vamzdyno drenažas ir nesikauptų skysčio ar kondensato sankaupos.

    - Hidraulinis bandymas (HB): prieš pradedant eksploataciją, būtina atlikti galutinį hidraulinį bandymą prie 14,3 bar slėgio, išlaikant jį ne mažiau kaip 30 minučių, bei pateikti bandymo protokolą. Visus pasirengimo, vykdymo ir užbaigimo darbus atlieka Rangovas. Rangovas privalo savo jėgomis atlikti sistemos ataklinimo darbus (aklių sumontavimą ir išmontavimą), pasirūpinti reikalingais HB siurbliais, metrologiškai patikrintais manometrais bei pajungimo žarnomis. Užsakovas nemokamai suteikia Rangovui vandenį, nurodydamas artimiausią vandens prisijungimo tašką terminalo teritorijoje. Rangovas po bandymo privalo savo jėgomis saugiai išleisti vandenį į Užsakovo nurodytą pramoninių nuotekų sistemą.

    - Paviršiaus paruošimas ir antikorozinis padengimas: vamzdyno paviršiai turi būti paruošti ne mažiau kaip Sa 2,5 klase (ISO 8501-1 arba lygiavertį) ir padengti trijų sluoksnių sistema, užtikrinant bendrą sausos dangos storį ne mažesnį kaip 220 mikronų (epoksidinis gruntas – ne mažiau kaip 60 mikronų, epoksidinis tarpinis sluoksnis – ne mažiau kaip 100 mikronų, poliuretaninis arba silikoninis viršutinis sluoksnis – ne mažiau kaip 60 mikronų).

    - Šiluminė izoliacija ir apskardinimas: vamzdynas turi būti apšiltintas gamykliškai paruošta, demontuojama (kur numatyta armatūra) arba stacionaria 50 mm storio akmens vata, kuri privalo būti drėgmės neįgerianti (hidrofobizuota arba lygiavertė) ir padengta apsauginiu stiklo pluošto arba lygiaverčiu audiniu. Izoliacijos apsauginiam sluoksniui (apskardinimui) turi būti naudojama ne mažiau kaip 0,7 mm storio Al-Zn  (aliuminio ir cinko lydiniu) skarda arba lygiaverte.  Visi skardos lakštų sujungimai, išilginės ir skersinės siūlės privalo būti mechaniškai sutvirtinti savisriegiais.

    - Flanšiniai sujungimai ir tvirtinimo elementai: visi naujai montuojami flanšiniai sujungimai privalo būti sukomplektuoti su naujomis tarpinėmis bei tvirtinimo elementais (varžtais, veržlėmis, poveržlėmis).Tarpinės: privalo būti naudojamos sandarinimo tarpinės su grafito užpildu (armuotos metaliniu tinkleliu arba dantyta metaline šerdimi), gamykliškai pritaikytos projektinei ne mažiau kaip 184 °C temperatūrai ir garo kondensato terpei. Varžtai: Flanšų suveržimui privalo būti naudojami anglinio plieno varžtai su šešiakampėmis galvutėmis pagal ISO 4017 arba lygiaverčiu. Varžtų stiprumo klasė turi būti ne mažesnė kaip 8.8, o jų matmenys (skersmuo ir ilgis) bei kiekis privalo būti parinkti tiksliai pagal flanšų dydį ir standartą (EN 1092-1 arba lygiavertį). Visi tvirtinimo elementai turi turėti gamyklinius kokybės sertifikatus.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | GARO KONDENSATO VAMZDYNO KEITIMAS | Kompl. | 1 |

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | ## Darbų vykdymo grafikas ir saugos planas | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo. |
| ## 5.2. | ## Faktinių atliktų darbų kiekių suvestinė | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.3. | ## Medžiagų ir komponentų kokybės sertifikatai | ## 5 (penkias) darbo dienas prieš pradedant jų montavimą |
| ## 5.4. | ## Suvirinimo procedūrų aprašai (WPS) ir protokolai (WPQR) arba lygiavertėmis | ## Prieš pradedant suvirinimo darbus objekte |
| ## 5.5. | ## Suvirinimo siūlių registrą | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.6. | ## Suvirintojų atestatai ir sertifikatai | ## Prieš pradedant suvirinimo darbus objekte |
| ## 5.7. | ## Hidraulinio bandymo protokolas | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.8. | ## Neardomųjų bandymų (NDT) ataskaitos | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.9. | ## Antikorozinio padengimo dokumentacija | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.10. | ## Šiluminės izoliacijos duomenų lapai | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.11. | ## Vamzdyno izometrinė schema | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo. |
| ## 5.12. | ## Sąskaita-faktūra | ## Per 5 (penkias) darbo dienas po visų darbų faktinio užbaigimo ir atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo |

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ AB „KN Energies“ Burių g. 19 Klaipėda.

- 7. Darbų atlikimo TVARKA IR terminai

- 7.1. Darbų atlikimo terminai

- Visi garo kondensato vamzdyno demontavimo, montavimo bei sutvarkymo darbai AB „KN Energies“ Klaipėdos terminalo teritorijoje turi būti pradėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Visi sutartyje numatyti procesai privalo būti pilnai užbaigti ir objektas perduotas Užsakovui eksploatacijai per 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį. Rangovas privalo užtikrinti, kad gauti einamieji pranešimai elektroniniu paštu būtų oficialiai patvirtinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo gavimo momento, o visi kasdieniai darbų etapai veikiančiame terminale būtų iš anksto suderinti su atsakingais asmenimis.

- 8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas:

- Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

- Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;

- Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

- Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

- Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

- 9. PRIEDAI

Priedas Nr.1 Aksonometrinis vamzdyno vaizdas.