TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – katilo paviršių valymas naudojant kontroliuojamą dujų mišinio sprogimą ir mechaniniu būdu.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Mobilizacija - atvykimas ir išvykimas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu, įskaitant kelionės, apgyvendinimo ir kitas susijusias išlaidas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Katilo dūmų trakto sistemų valymas sprogdinimo ir mechaniniu būdais.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilizacija (mobilizaciją sudaro: Personalo ir įrangos transportavimas, apgyvendinimas, objekto parengimas, įrangos surinkimas ir išardymas, darbo zonos saugos užtikrinimas, derinimo susitikimas, darbų priėmimas su klientu). | Vnt. | 18 |
|  | Katilo garo perkaitų paviršių valymas kontroliuojamo dujų mišinio sprogimo būdu. Veikiant katilui (Online Cleaning) | Vnt. | 18 |
|  | Katilo garo perkaitų paviršių valymas būdu, naudojant pneumatinius įrankius arba abrazyvinį valymą. Išjungus katilą (Offline Cleaning) | Vnt. | 5 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Kauno r. Biruliškių k. Jėgainės g. 6 LT-54469.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Katilo garo perkaitų paviršių valymas kontroliuojamo dujų mišinio sprogimo būdu, veikiant katilui. Vandeniu aušinamas zondas su specialiu maišu įvedamas į katilo garo perkaitas per liukus šalia valomo šildymo paviršiaus. Maišas pripučiamas dujų mišinio ir degus mišinys užsidega. Sukeltos smūginės bangos ar vamzdžių ir sienų vibracija pašalina pelenų nuosėdas. Dujų mišinio sudėtis ir sprogimo stiprumas nustatomas pagal užteršimo kiekį. Sprogimo metu katilo darbas privalo išlikti nesutrikęs.

  - Katilo garo perkaitų paviršių valymas, naudojant pneumatinius įrankius arba abrazyvinį valymą, išjungus katilą. Esant poreikiui po paviršių valymo sprogdinimo būdu, Paslaugų teikėjas turės atlikti katilo garo perkaitų valymą mechaniniu būdu. Katilas turi būti sustabdomas, perkaitų paviršiai valomi pneumatinių įrankių pagalba ir/arba stiklo, korundo, kvarco ar kitų abrazyvinių medžiagų pagalba. Valymo būdas parenkamas pagal katilo perkaitų užterštumo kiekį. Abrazyvines medžiagas reikalingas mechaniniam valymui pateikia Klientas.

  - Visi katilo valymo darbai turi nepažeisti katilo dalių. Būtina užtikrinti įrangos ir personalo saugą.

  - Mato vienetas paslaugoms traktuojamas (Lentelės Nr. 1, Eil. Nr. 2-3), kaip laikas, reikalingas Paslaugai suteikti, ne ilgesnis kaip 8 val.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.

  - Nustatomas 3 (trijų) dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi perkaitinto garo temperatūra < 450C, katilui dirbant nominaliu apkrovimu (107 T/h).

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.