Techninės specifikacijos priedas Nr. 12

AB „MIESTO GIJOS“

ŠILUMOS SIURBLIŲ (ŠS) DARBO SU AKUMULIACINE TALPA (ŠAĮ), BEI JIEMS PRIKLAUSANČIAIS ĮRENGINIAIS

GARANTINIAI PARAMETRAI

- Garantinių parametrų lentelė

| Nr. | Parametras | Matavimo vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šilumos siurblių nominalus šiluminis našumas, kai: | MW | ≥4,9 |
|  | - Oro lauko temperatūra +5 °C; |  |  |
|  | - Darbinė temperatūra ne mažiau 70 °C (termofikato temperatūra šilumos siurblio išėjime), grįžtama termofikato temperatūra (šilumos siurblio įėjime) ne mažiau kaip 40,4 ±3°C; |  |  |
|  | - Bendra šilumos siurblių sistemos komponentų elektrinė apkrova darbiniame režime turi būti ne mažiau 1000 kW. |  |  |
| 2 | Šilumos siurblių nominalus šiluminis našumas, kai: | MW | ≤4,99 |
|  | - Oro lauko temperatūra + 25 °C; |  |  |
|  | - Darbinė temperatūra ne mažiau 70 °C (termofikato temperatūra šilumos siurblio išėjime), grįžtama termofikato temperatūra (šilumos siurblio įėjime) ne mažiau 45,0 ±3°C; |  |  |
|  | - Bendra šilumos siurblių sistemos komponentų elektrinė apkrova darbiniame režime, turi būti ne mažiau 1000 kW. |  |  |
| 3 | Šilumos siurblių ruošiamo termofikato temperatūra ne mažiau kaip (prie lauko oro temperatūros +5 °C). | °C | ≥75 |
| 4 | Šilumos siurblių COP (našumo koeficientas) (skaitikliu nuskaitomas pagamintas šilumos kiekis padalintas iš visos šilumos siurblių sistemos1 elektros suvartojimo), kai: | - | ≥2,5 |
|  | - Oro lauko temperatūra +5 °C; |  |  |
|  | - Darbinė temperatūra ne mažiau 70 °C (termofikato temperatūra šilumos siurblio išėjime), grįžtama termofikato temperatūra (šilumos siurblio įėjime) ne mažiau 40,4 ±3°C; |  |  |
|  | - Bendra šilumos siurblių sistemos komponentų elektrinė apkrova darbiniame režime, turi būti ne mažiau 1000 kW. |  |  |
| 5 | Įrenginio (šilumos siurblių sistema) apsikrovimo laikas, kai: | min | ≤5 |
|  | - Šilumos siurbliai privalo suvartoti ne mažiau nei 1 MW/h elektros nepriklausomai nuo lauko oro temperatūros, lauko oro temperatūrų diapazonas -5°C ÷ +25 °C; |  |  |
|  | - Įrenginys (šilumos siurbliai) nuo 0 iki 1000 kW (elektrinės galios) turi apsikrauti ne ilgiau nei per 5 minutes, tikslas dalyvauti mFRR ir aFRR elektros balansavimo rinkose; |  |  |
|  | - Bendra šilumos siurblių sistemos komponentų elektrinė apkrova darbiniame režime, turi būti ne mažiau 1000 kW. |  |  |
| 6 | Šilumos siurblių našumo reguliavimo diapazonas: | % | 30-100 |
| 7 | GWP |  | <150 |
| 8 | Šilumos siurblių (įskaitant aušintuves) skleidžiamas triukšmas: | dBA | Neturi viršyti galiojančių teisės aktų reikalavimų |
| 9 | Akumuliacinės talpos sukaupiamas ir efektyviai panaudojamas šilumos kiekis prie užduotų aplinkos sąlygų (įkrautos talpos temperatūra ne mažiau kaip 70°C, iškrautos talpos temperatūra ne daugiau kaip 45°C±3°C (prie lauko oro temperatūros 0 °C)). | MW/h | ≥78 |

1 Šilumos siurblio sistemą sudaro visa įranga šilumos siurblio veikimui šilumos gamybos procese: šilumos siurblys, aušyklės, sklendės ir kt. papildoma įranga. Centralizuoto šilumos tiekimo bei akumuliavimo dalis į šilumos siurblio sistemą neįeina.

- Bendroji dalis

  - Garantinių parametrų bandymo tikslas – įvertinti paleidimo derinimo darbų metu nustatytų režimų funkcionalumą. Šis bandymas atliekamas po visų paleidimo derinimo darbų, kai įranga prieš tai buvo išbandyta visais darbo režimais, atliktos reikalingos darbo režimų korekcijos, nustatytos saugios eksploatuojamų įrenginių įspėjamosios ir avarinės signalizacijos, atliktas pilnas sistemos apsaugų išbandymas, patikrintas visų elektros automatikos prietaisų funkcionalumas, suderintas elektros pavarų darbas, išbandytas ir suderintas cirkuliacinių siurblių darbas.

  - Garantinių parametrų bandymo programą sudaro Rangovas.

  - Garantinių parametrų programa suderinama su Užsakovu, bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas, jei tokios privalomos);.

  - Bandymų trukmę Rangovas ir Užsakovas nutaria bendru sutarimu.

  - Rangovas informuoja prieš 3 (tris) darbo dienas apie planuojamą atlikti garantinių parametrų bandymą.

  - Esant poreikiui nepriklausomai laboratorijai, Rangovas organizuoja savo lėšomis.

  - Rangovas atlikęs garantinių bandymų darbus paruošia bandymu ataskaitą su išvadomis ir priedais.

Sudarė:

AB „Miesto gijos”