RK-2 Šilumos siurblio (-ų) ir akumuliacinės talpos įrengimas

Techninė specifikacija

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS (IKI RAKTO)	3

2.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS	3

3.	BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ	4

4.	ESAMA SITUACIJA	4

5.	PROJEKTAVIMAS	6

6	RANGOS DARBAI	8

7	PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA	10

8	PRADŽIA IR TRUKMĖ	10

9	PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMI REZULTATAI	11

10	PRELIMINARI SISTEMOS VEIKIMO SCHEMA	12

11	REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI	13

12	REIKALAVIMAI ŠILUMOS SIURBLIUI (-AMS)	15

13	REIKALAVIMAI TINKLO SIURBLIAMS	16

14	REIKALAVIMAI STATYBAI IR KONSTRUKCIJOMS	16

15	REIKALAVIMAI ŠILUMOS TINKLAMS IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIAMS	18

16	REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS DALIAI	24

17	REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS MATAVIMAMS IR ĮRANGAI	28

18	GAISRINĖ SAUGA	30

19	REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI	31

20	REIKALAVIMAI APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI	31

21	REIKALAVIMAI SISTEMOS PAVAROMS	33

22	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS	34

23	REIKALAVIMAI DAŽNIO ATKŪRIMO PASLAUGOS TEIKIMUI	39

24	REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS	40

25	REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI/SCADA SISTEMOMS / KIBERNETINEI SAUGAI	41

26	REIKALAVIMAI ŽYMĖJIMAMS	43

27	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI	45

28	KITOS REIKIAMOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, BANDYMAI	46

29	TESTAVIMAS GAMYKLOJE	47

30	BANDYMAI STATYBVIETĖJE	47

31	ŠALTIEJI BANDYMAI	48

32	KARŠTIEJI IR GARANTINIAI BANDYMAI	48

33	KOMPLEKSINIAI BANDYMAI IR BANDOMOJI EKSPLOATACIJA	49

34	MOKYMAI	49

35	KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS	50

36	DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS, UŽBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS	50

37	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI	51

38	PRIEDAI	52

| Trumpinys | Reikšmė |
| --- | --- |
| Užsakovas | AB „Miesto gijos“ |
| ŠTT | Šilumos tiekimo tinklas |
| ŠS | Šilumos siurblys |
| ŠAĮ / Akumuliacinė talpa | Šilumos akumuliacinis įrenginys |
| DK | Dažnio keitiklis |
| Katilinė / RK-2 | Objektas ir jo adresas, kuriame numatomos projektavimo Paslaugos - AB „Miesto gijos“ Pramonės g. 95, Vilnius, RK-2 rajoninės katilinės teritorija. |
| VŠK | Vandens šildymo katilas |
| PSO | Perdavimo sistemos operatorius |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| ARĮ | Automatinio rezervavimo įjungimas |
| RRL | Radio ryšio linija |
| COP | Šilumos gamybos įrenginio efektyvaus darbo koeficientas, kuris parodo, kiek pagamintos šilumos (kW) tenka 1 kW sunaudotos elektros energijos. |
| CŠT | Centralizuotas šilumos tinklas |

# PIRKIMO OBJEKTAS (IKI RAKTO)

  - Esamo (-ų) statinio (-ių) ir statybos sklypo statybiniai tyrimai (toliau – Statybiniai tyrimai).

  - Projektinių pasiūlymų paruošimas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija). Suprojektuoti nuo 4900 iki 4999 kW šilumos siurblio (-ių) (toliau - ŠS) sistemą su nemažesne kaip 3000 m³ akumuliacine talpa (toliau - ŠAĮ), termofikacinius vamzdynus, cirkuliacinius siurblius ir kitas reikalingas komunikacijas nuo naujai statomos įrangos iki prisijungimo vietos esamuose vamzdynuose.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

  - Techninis darbo projektas (toliau – TDP) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija).

  - Rangos darbai, objekto pridavimas Užsakovui ir suinteresuotoms šalims.

  - Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP).

  - Visi darbai aprašyti 1.1-1.6 punktuose (toliau – Darbai).

# PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS

  - Pirkimo objekto tikslas yra sumažinti gamtinių dujų vartojimą, padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir šilumos gamybos efektyvumą.

  - Katilinės pastate ir teritorijoje įrengti „oras-vanduo“ tipo šilumos siurblį (-ius). Šilumos gamybos ir sunaudojimo esamoje šilumos tiekimo sistemoje neatitikimų ir netolygumų kompensavimui įrengti termofikacinio vandens akumuliacinę talpą.

  - Vasaros metu šilumos gamybai nedeginti kuro ir į atmosferą neišmesti teršalų, o šildymo sezono metu šilumos momentiniam poreikiui esant iki 17 MW, nenaudoti dujinio kuro.

  - Siekiama sudaryti galimybes Katilinės įrenginiams dalyvauti elektros energijos balansavimo rinkoje, teikiant tokią paslaugą elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui Litgrid (toliau – PSO).

  - Sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą iš šilumos gamybos šaltinių, o tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo ir pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – šilumos siurbliais.

  - Rangovas turi atlikti visus projektavimo, demontavimo/griovimo, statybos, įrengimų pirkimo, tiekimo, montavimo, derinimo, paleidimo darbus, užtikrinti ŠS veiklos rodiklius numatytais režimais, įgyvendinti visas teisės aktuose ir su juo pasirašomoje pirkimo sutartyje (toliau-Sutartis) numatytas užbaigimo procedūras ir pilnai užbaigtą ŠS (kartu su numatyta dokumentacija) šioje Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui bei atlikti (suteikti) kitus Sutartyje numatytus darbus ir paslaugas.

# BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) pagrindinė veikla apima naujos kartos šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą, elektros energijos gamybą ir balansavimą sostinėje. Šiuo metu įgyvendinami žaliojo vandenilio gamybos, atliekinės šilumos surinkimo iš duomenų, prekybos centrų ir nuotekų projektai.

# ESAMA SITUACIJA

  - Pagrindinė Naujosios Vilnios rajoninės katilinės Nr. 2 (toliau - RK-2) veikla yra šiluminės energijos gamyba bei tiekimas vietiniam Naujosios Vilnios šilumos perdavimo ir skirstymo tinklui. Šilumos energijos gamybai yra naudojamos dujos, biokuras ir skystas kuras (dyzelinas) kaip rezervinis kuras. RK-2 šilumos energijos gamyba vykdoma ištisus metus.

  - RK-2 įrengti du vandens šildymo biokuro katilai Nr. 6 ir Nr. 7, kurių tipas KV-R-7-145, galia po 6,0 MW, prie kiekvieno katilo įrengtas 1,5 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris su ciklonais. Dūmai po šių įrenginių tiekiami į 45 m aukščio nerūdijančio plieno kaminą (taršos šaltinis Nr. 002).

  - RK-2 taip pat įrengti du vandens šildymo katilai Nr. 3 ir Nr. 4 (TVGM-30), jų galia 30 MW ir 34,89 MW, katilai skirti kūrenti gamtines dujas ir dyzeliną. Dūmai po šių katilų tiekiami į mūrinį 98 m aukščio kaminą (taršos šaltinis Nr. 001). Bendra katilinės instaliuota šiluminė galia – 79,9 MW.

  - Šildymo sezono metu priklausomai nuo lauko oro temperatūros šilumos poreikis svyruoja nuo 12 iki 30 MW. Dirba du biokuru kūrenami vandens šildymo katilai, likęs šilumos kiekis gaminamas iš gamtinių dujų. Ne šildymo sezono metu ruošiant karštą vandenį katilinėje dirba vienas biokuro katilas, maksimalus momentinis energijos poreikis iki 5,0 MW, vidutinis paros apie 4,0 MW.

  - Šilumos tinklo vandens cirkuliacijos sudarymui katilinėje įrengti keturi skirtingo našumo (nuo 200 m3/h iki 500 m3/h) tinklo siurbliai, siurbliai dirba atitinkamai nuo gyvenvietės termofikacinio vandens debito poreikio. Šildymo sezono metu tinklo siurbliai spaudiminiame kolektoriuje (iki vandens šildymo katilų) palaiko užduota 12,3 bar. vandens slėgį, ne šildymo sezono metu siurbliai palaiko užduota 10,3 bar. slėgį.

  - Tinklo vandens nuostolių padengimui katilinėje įrengtas papildymo mazgas, kuris susideda iš trijų papildymo siurblių. Tinklo papildymui naudojamas deaeruotas vanduo iš 300 m3 talpos, vandens deaeracijai naudojamas membraninis deaeratorius.

  - Katilai ir katilinės įrengimai valdomi iš katilinės valdymo pulto, įrenginių valdymui naudojama valdymo sistema SCADA (Siemens). Užduotą į tinklą tiekiamo vandens slėgį palaiko slėgio reguliatorius, užduotą vandens temperatūrą į tinklą palaiko temperatūros reguliatorius.

  - RK-2 hidraulinio režimo grafikai nurodyti TS punkte Nr. 4.12.

  - RK-2 šildymo sezono tiekiamo ir grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas priede Nr. 3, ne šildymo sezono tiekiamo ir grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas priede Nr. 4.

  - Esamų įrenginių RK-2 katilinėje sąrašas ir charakteristikos:

| Nr. | Katilo numeris | Katilo pavadinimas | Katilo įrengimo metai | Instaliuota šilumos generavimo galia, MW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Biokuras | Gamtinės dujos | Skystas kuras (rezervinis) | Veikiantis (nominali galia) |
| 1. | Katilas Nr.3 (VŠK) | TVGM-30 | 1965 | - | 34,89 | 34,89 | 34,89 |
| 2. | Katilas Nr.4 (VŠK) | TVGM-30 | 1965 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Katilas Nr.6 (VŠK) | KV-R-7-145 | 2011 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 4. | Katilas Nr.7 (VŠK) | KV-R-7-145 | 2011 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 5. | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE) | Katilo Nr.6 DKE įrenginiai skirti iš katilo išeinančių dūmų šilumos utilizavimui ir valymui | 2011 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6. | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (DKE) | Katilo Nr.7 DKE įrenginiai skirti iš katilo išeinančių dūmų šilumos utilizavimui ir valymui | 2011 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Bendra suma (MW): |  |  |  | 15,0 | 64,89 | 64,89 | 79,89 |

  - Katilinės termofikacinio vandens parametrai:

| Analizuojamų rodiklių pavadinimas | Matavimo vnt. | Norma, ne daugiau | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CHK |
| ŠILUMOS TINKLŲ VANDUO: |  |  |  |
| - kietumas (bendras/kalcinis) | mg-ekv/l | 0,3*/kontrolei | 2/mėn. |
| - šarmingumas (pagal f-f/bendras) | mg-ekv/l | kontrolei | 2/mėn. |
| - karbonatinis indeksas Ik | (mg-ekv/l)2 | 1,5 | 2/mėn. |
| - deguonis | µg/l | 20 | 2/mėn. |
| - pH |  | 8,5-9,5 | 1/mėn. |
| - angliarūgštė | mg/l | neturi būti | 1/mėn. |
| - geležis | µg/l | 500 | 1/mėn. |
| - chloridai | mg/l | kontrolei | 1/mėn. |
| - skendinčios medžiagos | mg/l | 5,0 | 1/2mėn. |
| - sulfatai | mg/l | kontrolei | 2/metus |
| - varis | µg/l | kontrolei | 2/metus |
| - aliuminis | mg/l | kontrolei | 2/metus |
| - cinkas | mg/l | kontrolei | 2/metus |
| - naftos produktai | mg/l | 1,0 | 2/metus |

  - Hidraulinio režimo grafikai:

| „NAUJOSIOS VILNIOS“ Katilinės (RK-2) Hidraulinio režimo grafikas 2020 m. šildymo sezonui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos šaltinis | Termofikacinio vandens debitas, t/h | Dt | Q | Slėgiai po įvadinių sklendžių, kg/cm2 |  |  | Pastabos |
|  | m3/h | °C | MW | P1 | P2 | DP | Dispečerio nurodymu slėgiai gali būti koreguojami |
| RK-2 | 220* ÷ 550 | 30 ÷ 50 | 9* ÷ 32 | 8,5 | 5,0 | 3,5 |  |
| „NAUJOSIOS VILNIOS“ Katilinės (RK-2) Hidraulinio režimo grafikas 2020 m. ne šildymo sezonui |  |  |  |  |  |  |  |
| RK-2 | 80 ÷ 170 | 30 ÷ 35 | 3,4 ÷ 4,5 | 7,0 | 4,8 | 2,2 |  |

* RK-2 šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje (kovo – balandžio mėn.) automatizuoti šilumos punktai gali sumažinti tinklo vandens debitą iki 130 m3/h, šilumos srautą iki 5 MW.

# PROJEKTAVIMAS

  - Rangovo darbo apimtis:

    - Visų projektiniams pasiūlymams ir TDP parengimui būtinų prisijungimo / projektavimo sąlygų gavimas.

    - Projektinių pasiūlymų parengimas vadovaujantis statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų aktualių teisės aktų reikalavimais, įprastai srityje taikomais ES standartais ir gerąja inžinerine praktika. Suderinimas su Užsakovu, bei visomis suinteresuotomis institucijomis.

    - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

    - Inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas, įskaitant užsakovo techninės užduoties pasiūlymo pateikimą – tokia apimtimi, kokia būtina TDP parengti ir įgyvendinti statybos darbus.

    - TDP parengimas ir suderinimas su Užsakovu ir projekto ekspertizės paslaugų Rangovu. TDP turi būti parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų aktualių teisės aktų reikalavimais.

    - TDP turi apimti nemažiau kaip šias dalis:

- Bendroji;

- Sklypo plano;

- Architektūrinė;

- Konstrukcijų;

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

- Elektrotechnikos;

- Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;

- Procesų valdymo ir automatizacijos;

- Šilumos gamybos ir tiekimo;

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

- Sklypo sutvarkymo dalis;

- Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo;

- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (pagal poreikį);

- Lauko elektroninių ryšių (pagal poreikį);

- Gaisro aptikimo ir signalizacijos (pagal poreikį);

- Apsauginės signalizacijos (pagal poreikį);

- Demontavimo (Griovimo) darbų projektas arba aprašas (pagal poreikį);

- Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų sistemų specifiką ir teisės aktų reikalavimus.

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

  - Šilumos siurblys (-iai) su aušykle (ėmis), bei akumuliacinė talpa projektuojami Katilinės teritorijoje. Preliminari vieta, kur planuojama įrengti naujai projektuojamą įrangą pažymėta Priede Nr. 10, tačiau Rangovas, pagrindęs poreikį, gali siūlyti ir kitas vietas Katilinės teritorijoje.

  - Prieš pradedant projektavimo paslaugas, Rangovas turi apsilankyti Katilinės teritorijoje, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti technologinius procesus, brėžinius, kitą galimai aktualią dokumentaciją ir numatyti visus reikalingus darbus.

  - Rangovas turės reikalui esant atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus TDP rengimui reikalingus dokumentus. Gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus. Šie darbai negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams.

  - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ II dalies „Sklypo planas ir transportas“ reikalavimus (aktualią redakciją).

  - Rangovas, kaip savo srities profesionalas, privalo parengti projektinius pasiūlymus ir TDP, kurie maksimaliai atspindės Užsakovo poreikį. Visi neatitikimai su STR ir kitais teisės aktais, turi būti pataisyti projektavimo metu pagal aktualią galiojančią šių dokumentų redakciją.

  - Visi principiniai projektuojami sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje TS, turi būti pristatyti Užsakovo atstovui diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami su Užsakovu. Principiniais sprendiniais laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant).

    - Akumuliacinės talpos konfigūracija;

    - Šilumos siurblio (-ų) konfigūracija;

    - Įrenginių ir inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Pagrindų, konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių, privažiavimo kelių išdėstymo pasirinkimas;

    - Iškeliamų esamų inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Proceso duomenų integravimas (nuskaitymas, perdavimas, kaupimas, valdymas ir kita) į Užsakovo SCADA sistemas;

    - Planinių ar avarinių akumuliacinės talpos vandens nudrenavimo sprendinių galimybės;

    - Esamų Katilinės įrengimų (katilų bei termofikacinio vandens schemos) valdymo sprendiniai.

  - Atlikti statomo (-ų) ŠS aušintuvių triukšmo modeliavimą, patenkinant HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (aktuali redakcija) reikalavimus.

  - Visos demontavimo / griovimo darbų apimtys turi būti nustatytos projektavimo metu, tai pat turi būti:

    - Paruošta ir suderinta su Užsakovu techninio projekto dalis dėl demontavimo / griovimo darbų.

    - Demontuojami esami geležinkelio bėgiai su pabėgiais. Nukasamas geležinkelio pylimas su atraminėmis sienelėmis ir perkeliami inžineriniai tinklai, esantys pylimo zonoje.

    - Demontuojama gelžbetoninė estakada su vamzdžiais ir elektros kabeliais.

    - Perkeliamas skysto kuro (dyzelino) siurblinės pastatas su visais inžineriniais tinklais ir įrenginiais, atstatant jo funkcionalumą ir esant poreikiui suprojektuojant naujus inžinerinius tinklus.

    - Demontuojami pagrindinis ir tepalo sandėliai, kurie įrengti prie pat geležinkelio pylimo.

    - Statybinės, griovimo atliekos bei gruntas, kuris gali būti užterštas naftos produktais, turi būti utilizuotas pagal LR bei Užsakovo vidinių teisės aktų, nustatančių atliekų tvarkymą, reikalavimus. Utilizuojamų medžiagų kiekis nustatomas projektavimo metu.

  - Rangovas turi teisę, pateikus techninį - ekonominį pagrindimą ir gavęs Užsakovo raštišką pritarimą, keisti/tikslinti TS nurodytus sprendinius, bet ne apimtis.

# RANGOS DARBAI

  - Rangos darbų apimtys:

    - Inžinerinio statinio - akumuliacinės talpos (toliau -ŠAĮ) - pagrindo įrengimas;

    - ŠAĮ gamybos, tiekimo ir įrengimo darbai;

    - Šilumos siurblio (-ų) (toliau – ŠS) įrengimas;

    - Pagalbinių įrenginių infrastruktūros, įskaitant bet neapsiribojant: technologinių vamzdynų, armatūros, tinklo siurblių, cirkuliacinių siurblių, elektros ir automatikos, elektroninių ir lauko elektroninių ryšių, matavimo prietaisų, komercinės ir technologinės apskaitos įrenginių, gamybos tiekimo ir įrengimo, bei gerbūvio atstatymo darbai;

    - Pastatytos įrangos paleidimo derinimo darbai, parengiamos ir su Užsakovu suderinamos bandymų programos, ataskaitos, instrukcijos, technologinių apsaugų ir rėžiminės kortelės;

    - Statybos užbaigimo procedūros (pagal galiojančius teisės aktus).

  - Įranga priduodama teisės aktais numatytoms institucijoms:

    - Rangovas privalo atlikti potencialiai pavojingų įrenginių (toliau - PPĮ) pirminį (po sumontavimo) techninės būklės patikrinimą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą, kad objektas (kompleksas) yra tinkamas saugiai naudoti;

    - Rangovas privalo organizuoti pastatytos įrangos (Energetikos įrenginių) techninės būklės patikrinimą ir gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) pažymas dėl pastatyto/rekonstruoto objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės paleidimo derinimo darbams ir galutinės dėl pastatyto/rekonstruoto objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės atitikimui;

    - Rangovas privalo organizuoti pastatytų statinių/pastatų įregistravimą Valstybinės įmonės Registrų centro (toliau – RC) registre, paruošti su įregistravimų susijusius visus būtinus ir reikalingus dokumentus ir atlikti visus įregistravimo procedūrai būtinus darbus.

  - Rangovas turi įvertinti ir atlikti Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Rangovas turi atlikti visus Darbus, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės, nepriklausomai nuo to, ar tokie Darbai yra aprašyti Užsakovo pateiktuose dokumentuose, ar ne.

  - Rangovas atsižvelgdamas statybos techninio prižiūrėtojo pasiūlymus/reikalavimus bei rekomendacijas privalės detalizuoti/koreguoti TDP, prieš tai raštu suderinęs su Užsakovu naujų arba tikslinamų sprendinių taikymą. Vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis TDP (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) ir šioje TS numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta TDP (jo dalies) ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas). Tokios ekspertizės atlikimas negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams. Jei pagal teisės aktų reikalavimus TDP (jo dalies) ekspertizė neprivaloma, Užsakovas pasilieka teisę organizuoti TDP (jo dalies) ekspertizės atlikimą savo iniciatyva.

  - Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo statybvietės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos iki kol atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, medžiagoms, įrangai ar įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ar įrenginiai atitiktų Sutartį, TS, TDP sprendinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Rangovas turi atlikti visus montavimo, paleidimo-derinimo ir bandymo darbus laikantis privalomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visos pateikiamos medžiagos ir įranga privalo atitikti TDP, šių TS ir nurodytų galiojančių standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus.

  - Rangovas pateikia Užsakovui raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie RK-2 katilinės elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

  - Visą įrangą, įrenginius, medžiagas, konstrukcijas ir visus kitus priklausinius (toliau – Įranga) tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.

  - Rangovo parinkta įranga ir įrenginiai turi tenkinti TS numatytus garantinius parametrus.

  - Įranga turi būti nauja, sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus sutarties vykdymo metu. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu. Sutarties vykdymo metu įranga turės būti paženklinta CE ženklu ir turės atitikti visas galiojančias ES taisykles.

  - Jei vykdant darbus bus išardomos esamų pastatų fasado konstrukcijos ar detalės, stogo ar pačio pastato perdangos ir / ar sienos, atitvaros (ar jų dalis) jos turės būti atstatomos iki ne blogesnės nei buvusios būklės. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovo atstovais.

  - Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies parengimui.

  - Užsakovo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas, bet neapsiribojant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR „Infostatyba“ ir/ar kitoms institucijoms). Rangovas turi apmokėti išlaidas, susijusias su užbaigimui reikalingų dokumentų gavimu.

  - Rangovas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, visus reikalingus laboratorinius tyrimus, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto / deklaracijos gavimui.

# PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

  - Rangovas įsipareigoja teikti Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir kitais aktualiais teisės aktais.

  - Iki statinio statybos pradžios Rangovas Užsakovui pateikia ir suderina kalendorinį PVP darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą.

  - Rangovas iki PVP pradžios pateikia Užsakovui PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai).

  - Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis teisės aktais, pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) ir kitais normatyviniais dokumentais.

  - Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priežiūrą, ne rečiau kaip kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu grafiką.

# PRADŽIA IR TRUKMĖ

  - Rangovas įsipareigoja:

    - 1 Etapas - Paruošti ir suderinti Projektinius pasiūlymus, atlikti būtinuosius tyrimus (jeigu reikia), atlikti viešinimą (jeigu privaloma) ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėn. (įskaitant terminą reikalingą viešinimo procedūroms atlikti ir statybą leidžiantį dokumentą gauti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - 2 Etapas - Paruošti ir suderinti TDP su Užsakovu ir ekspertizės Rangovu ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėn. (įskaitant terminą reikalingą ekspertizei atlikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - 3 Etapas - Atlikti visus numatytus darbus TS ir TDP. Darbus ir įrangą priduoti suinteresuotoms institucijoms. Rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - TDP ekspertizės atlikimo trukmė į bendrą sutarties terminą įskaičiuojama.

  - Rangovas privalo organizuoti pasitarimus, kurie turėtų būti organizuojami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites ir informuoti Užsakovą apie Paslaugų teikimo / Rangos darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi. Po pasitarimo Rangovas privalo elektroniniu paštu pateikti trumpą pasitarimo protokolą laisvu formatu, aprašant aptartus klausimus.

  - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.

  - Prieš atvykstant į objektą su darbuotojais bei įranga ir medžiagomis - paruošti, pateikti ir suderinti su Užsakovu darbų aikštelės išdėstymo planą ir technologinę darbų atlikimo kortelę. Plane turi būti aiškiai nurodyta, kur planuojama parkuotis, kur išdėstyti kokią įrangą ar techniką, konteinerius, medžiagas ir t.t. Prieš darbų pradžią, darbų zona privalo būti aptverta ir atlikta aplinkos ir turto fotofiksacija.

# PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMI REZULTATAI

  - Parengti projektinius pasiūlymus ir TDP su šilumos siurbliais ir šilumos akumuliacine talpa, pagrindais, pagalbiniais įrengimais (sklendės, siurbliai, ARĮ skydai ir kita), naujais ar rekonstruojamais ir perkeliamais inžineriniais tinklais bei papildomais įrenginiais, kad naujai statoma Įranga būtų integruota ir pritaikyta prie esančios Katilinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus (esama Katilinės principinė veikimo schema – Priedas Nr. 11).

  - Suprojektuota įranga turi atitikti elektros perdavimo sistemos operatoriaus reikalavimus dėl dalyvavimo elektros balansavimo rinkoje (mFRR, aFRR) pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimo „DĖL BALANSAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO STANDARTINIŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ TVIRTINIMO” (aktuali redakcija) standartinės sutarties reikalavimus.

  - Suprojektuota įranga turi būti apsaugota nuo užšalimo iki -25 °C.

  - Susipažinęs su esamomis techninėmis sąlygomis, įvertinus Katilinės technologinius procesus ir įrenginių charakteristikas ir t.t., Rangovas turi pasiūlyti ir suderinti su Užsakovu optimalią šilumos siurblio (-ų) ir akumuliacinės talpos su aprišančiais įrenginiais technologinę ir įkomponavimo schemą.

  - Suprojektuota šilumos siurblio (-ų) ir akumuliacinės talpos su pagalbiniais įrenginiais sistema (toliau - sistema) turi būti tinkamai pritaikyta prie esančios Katilinės technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus. Akumuliacinė talpa turi būti pritaikyta prie lauko lietaus / nuotekų tinklų. Taip pat numatyti visus saugos pasyvius / aktyvius įtaisus, žemės / statybos konstrukcinius sprendinius pagal „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos)“ įsakymo Nr. 43-2084 taisyklių nuostatas.

  - Numatyti nuotolinį sistemos parametrų atvaizdavimą ir valdymą iš operatoriaus panelių (prie pagalbinių įrenginių) konkreti vieta parenkama projekto rengimo metu.

  - Numatyti sistemos parametrų perdavimą ir integravimą į esamą Užsakovo SCADA sistemas (WinCC konkretus integracijų poreikis derinamas projektavimo metu).

  - Programavimui turi būti naudojamos Užsakovo inžinerinės darbo stotys, jei reikalinga papildoma programinė įranga atsakingas Rangovas (Rangovas pateikia Užsakovui reikalingas licencijas), prisijungimas nuotoliu prie sistemos negalimas išskyrus jei Sutarties vykdymo metu nesutariama kitaip ir numatomos papildomos techninės priemonės.

  - Suprojektuoti ir įrengti saugų priėjimą (techniniai ir nuolatiniai priežiūrai) prie įrenginių, įtaisų ir matavimo prietaisų, vadovautis techniniu reglamentu „Mašinų sauga“, saugos priemonių skirtų patekti į laikinas darbo vietas aukštuminiuose statiniuose metodinėmis rekomendacijomis.

  - Suprojektuoti ir įrengi įrenginių montavimui ir išmontavimui visas reikiamas konstrukcijas, kad aptarnaujantis personalas galėtų iškelti visą projektuojamą įrangą, pvz. numatant tvirtinimo kilpas, tales ar kitus kėlimo sprendimus.

  - Turi būti suprojektuotas ir įrengtas pakankamas komercinių apskaitų kiekis, kad visa sunaudota ir perduota energija (elektros ir šilumos) būtų apskaityta ir būtų galima skaičiuoti sistemos naudingumo koeficientus. Jei reikia, turi būti numatyti papildymo ir numetimo (vandens kiekio) apskaita. Preliminariai Užsakovas numato, tačiau neapsiriboja šiomis komercinėmis apskaitomis, kurių konkretus kiekis ir poreikis derinamas projektavimo metu.

  - Komercinės apskaitos pastatymo vietos (neapsiribojant):

- Akumuliacinės talpos iškrovimui (energijai) į integruotą tinklą;

- Akumuliacinės talpos įkrovimui iš (energijai) integruoto tinklo;

- Pagamintos šilumos kiekis šilumos siurblių sistemoje;

- Elektros energijos apskaita bendra stotiniams įrenginiams;

- Elektros energijos apskaita šilumos siurblių sistemai.

  - Turi būti suprojektuotos apvado linijos („bypass“) visiems mazgams, kuriems galimas remontas įrenginiui dirbant (nedalyvauja technologinėse apsaugose ir yra nerezervuotas).

  - Akumuliacinės talpos ir jos pagalbinių įrenginių (įskaitant pirminius ir antrinius kontūrus) pasiekiamumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 99 %.

  - Rangovas garantuoja, kad sumontuotos įrangos pasiekiamumas garantiniu laikotarpiu nebus mažesnis nei 99 %, esant įrangos sutrikimams, priklausantiems Rangovo atsakomybei.

  - Pasiekiamumas bus skaičiuojamas pagal šią formulę:

Pasiekiamumas %=100 % x A+BA+B+C

Kur:

A = darbo valandos, kai įranga veikia reikiama galia (arba yra prieinamas darbui);

B = bendras valandų skaičius, kai įranga neveikia dėl planinės priežiūros arba sustabdymo;

C = bendras valandų skaičius, kai įranga neveikia arba jo galia yra ribota dėl sutrikimų, gedimų ir (arba) neplanuotos priežiūros, kuri patenka į Rangovo atsakomybės sritį.

# PRELIMINARI SISTEMOS VEIKIMO SCHEMA

  - Preliminarūs režimai:

    - Darbo režimas, kai šilumos siurbliai tiekia šilumą į CŠT.

    - Darbo režimas, kai šilumos siurbliai tiekia šilumą į akumuliacinę talpą.

    - Darbo režimas, kai vienu metu iš šilumos siurblio tiekiama šiluma į akumuliacinę talpą ir į CŠT.

    - Darbo režimas, kai šilumos siurblys ir akumuliacinė talpa tiekia šilumą į CŠT.

    - Darbo režimas, kai šilumos siurblys ir akumuliacinė talpa tiekia šilumą į CŠT, ir jei reikia, papildomas šilumos kiekis tiekiamas iš esančių katilų.

    - Darbo režimas, kai akumuliacinė talpa įkraunama esančiais katilais.

Pastabos:

- Rangovas pasiūlo optimalią talpos pajungimo schemą (talpa, esami katilai, šilumos siurblys, armatūra ir kt.). Schema priede Nr. 10 yra preliminari. Schema turi būti aprašyta detaliai, aprašomas veikimo principas. Visi sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu.

- Turi būti paliekama galimybė dirbti su esama (t.y. dabartine) schema.

- Privaloma užtikrinti temperatūrinį Katilinės grafiką (Priedai Nr. 3, 4).

- Privaloma užtikrinti Katilinės hidraulinio režimo grafiką (TS 4.12 punktas).

# REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI

  - Akumuliacinė talpa turi būti suprojektuota ir pastatyta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Akumuliacinės talpos tūris ≥ 3000 m³. Talpos aukštis iki aukščiausios vietos ne daugiau kaip 29.9 metrų. Sukaupiamas ir efektyviai panaudojamas šilumos kiekis turi būti ne mažiau nei 78 MWh prie užduotų aplinkos sąlygų (įkrautos talpos temperatūra ne mažiau kaip 70°C, iškrautos talpos temperatūra 45 ±3°C (prie lauko oro temperatūros 0 °C)).

  - Aukščio ir diametro santykis: optimalus aukščio ir diametro santykis h/Ø = 1,5 ÷ 2,5.

  - Talpos nominali įkrovimo / iškrovimo galia turi būti nemažiau 10 MW prie (T1/T2) temperatūrų skirtumo 25 ±1°C.

  - Rangovas atsakingas už talpos konfigūracijos parinkimą ir pagrindžia sprendinį, kodėl parinktas būtent toks variantas.

  - Įrengti temperatūros jutiklių kiekį ne rečiau nei kas 1 aukščio metrą, kuris užtikrintų pakankamai tikslų energijos įkrovos apskaičiavimą – „state of charge“. Kiti procesui būtini jutikliai.

  - Įrengti kontrolės, matavimo ir signalizavimo prietaisus vandens parametrams matuoti (termofikacinio vandens lygis talpoje, temperatūra, debito matuoklis).

  - Po akumuliacine talpa turi būti įrengti tokio tipo statiniui pritaikyti pamatai.

  - Siekiant išvengti grunto sėdimo, po akumuliacine talpa turi būti įrengtas drenažas paviršiaus ir gruntiniams vandenims nutekėti.

  - Akumuliacinė talpa – atmosferinė, virintinės konstrukcijos, antžeminė, įrengta lauke, apšiltinta, pritaikyta eksploatuoti lauko sąlygomis, atspari korozijai, apsaugota nuo užšalimo iki – 25°C.

  - Talpos konstrukcija: vertikali cilindrinė, iš suvirintų plieno lakštų. Lakštų storis apskaičiuojamas pagal galiojančias normas, taisykles ir standartus projektavimo metu, įvertinant mechaninį atsparumą, statinį slėgį ir temperatūrą talpos viduje, prie sienų tvirtinamų elementų (vamzdžių, aptarnavimo aikštelių, laiptų ir kitų būtinų elementų) apkrovas, kitas galimas apkrovas (šilumos izoliacijos ir jos apsauginės dangos, vėjo, galimo apledėjimo ir pan.), korozijos atsargą bei atsižvelgiant į talpos planuojamą darbo terminą.

  - Akumuliacinės talpos išoriniai paviršiai turi būti padengti antikorozine danga ir izoliuoti šilumine izoliacija, šilumos izoliacija ir akumuliacinės talpos konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo drėgmės ir išorės poveikio.

  - Akumuliacinės talpos terpė, akumuliuojanti šilumą - termofikacinis vanduo, cheminės savybės nurodytos TS 4.11 punkte.

  - Projektuojama akumuliacinė talpa turi būti pritaikyta prie lauko lietaus/nuotekų tinklų.

  - Iš projektuojamos talpos drenuojamas vanduo turi būti išleidžiamas savitaka arba perpumpuojamas į lietaus kanalizaciją, o atvėsinus iki 40 °C į vandens telkinius. Į fekalinės kanalizacijos tinklus išleisti nuolat veikiančio drenažo vandenį draudžiama.

  - Numatyti talpos drenavimo sistemą bei drenuojamo vandens nuvedimo (įvertinti avarinius atvejus kur ir kaip reikės išdrenuoti talpoje esantį vandenį - ≥3000 m³) galimybes.

  - Projektuojamoje talpoje turi būti įrengti vamzdynai ir įranga normaliam jos eksploatavimui ir nustatytam režimui palaikyti.

  - Talpoje turi būti suprojektuoti perpylimo ir išleidimo vamzdžiai. Alsuoklių pralaidumas turi užtikrinti talpos užpildymo, ištuštinimo. Ant signalinio ir perpylimo vamzdžių neleidžiama įrengti uždaromosios armatūros.

  - Visi vamzdynai, išskyrus drenažo, turi būti prijungti prie akumuliacinės talpos vertikaliųjų sienelių. Įrengiant vamzdynus reikia nustatyti jų kompensaciją dėl šiluminio plėtimosi ir akumuliacinės talpos sėdimo. Vamzdynus reikia įrengti taip, kad nuo jų nesusidarytų jėgų, veikiančių akumuliacinės talpos sieneles ir dugną.

  - Vandens perdavimo vamzdynuose prie talpos turi būti suprojektuotos sklendės su elektros pavaromis. Elektros pavaros turi būti virš galimo užtvindymo zonos, kad avarijos metu pažeistą talpą būtų galima operatyviai atjungti.

  - Korozijos prevencijai, akumuliacinėje talpoje turi būti įrengtos azoto (N2) generavimo ir dozavimo sistemos. Azoto tiekimas į akumuliacinę talpą turi būti visiškai automatizuotas, įskaitant azoto srautą esant atitinkamam slėgiui visais akumuliacinės talpos darbo režimais / būsenomis. Rangovas pasiūlo ir suderina su Užsakovu techninį sprendimą vandens apsaugojimui nuo kontakto su deguonimi ir pagrindžia savo pasirinkimą naudodamas rinkoje taikoma gerąja praktika.

  - Turi būti įrengta reikalinga uždaromoji armatūra, taip pat nudrenavimo sistema, galimybė nudrenavus akumuliacinę talpą, darbuotojui patogiai patekti į vidų, atlikti vidaus apžiūrą, valymo bei remonto darbus. Įrenginio vidaus apžiūrai, valymo ir remonto darbams, akumuliacinėje talpoje turi būti įrengti mažiausiai 2 vnt. (iš jų 1 vnt. patogioje vietoje, apačioje) apžiūros landos (liukai) su atveriamais dangčiais. Prie visos uždaromosios armatūros turi būti užtikrintas priėjimas ir atitinkamai jos aptarnavimas, remontas ir pakeitimas.

  - Akumuliacinės talpos išorėje numatyti laiptus ir aikšteles (su turėklais) pagrindinių elementų ir kontrolės matavimo prietaisų reguliariai apžiūrai, bei patekimui ant akumuliacinės talpos stogo. Aplink stogo kraštą (visu perimetru) numatyti apsauginius turėklus, pagal poreikį sniego gaudykles. Ant akumuliacinės talpos stogo numatyti perėjimo takelius iki liukų, daviklių, kitų būtinų pasiekti vietų (sprendimai derinami su Užsakovu) (pavyzdys pateiktas Priede Nr. 9).

  - Akumuliacinės talpos aukštis (iki pat jos aukščiausio arba jos komponento aukščiausio taško) turi būti toks, kad neviršytų leistino maksimalaus aukščio (vadovautis galiojančiais teisės aktais). Reikiamais leidimais, suderinimais su atsakingomis institucijomis turi pasirūpinti Rangovas.

  - Vidaus konstrukcija: turi būti numatytas technologinis sprendimas, kad į akumuliacinės talpos apatinę dalį paduodamas ar iš jos paimamas vanduo nesimaišytų su nuosėdomis ir nevyktų turbulentinis skirtingos temperatūros vandens maišymasis talpos viduje. Turi būti suprojektuoti vandens padavimo ir paėmimo difuzoriai ar kiti sprendiniai, užtikrinantys, jog talpoje nesusidarys turbulentinis skirtingos temperatūros vandens srautų judėjimas. Difuzorių išdėstymas ir kiekis apsprendžiamas projektavimo metu ir suderinamas su užsakovu.

  - Talpos šiluminė varža (R) turi būti ne mažesnė nei 7,5 m²K/W. Izoliuojančios medžiagos skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas ≤ 0,04 W/( mK). ŠAĮ ir vamzdynai turi būti izoliuoti, kad prie aplinkos oro temperatūros 25 ± 1°C, paviršiaus temperatūra neviršytų 45 ± 1°C.

  - Šiluminės izoliacijos turi būti apsaugotos nuo kritulių apskardinant aluminio cinko (Al-Zn) skarda. Nominalus storis akumuliacinei talpai 0,5÷1,0 mm, vamzdynams (priklausomai nuo skersmens) 0,5÷0,7 mm skarda arba padengta kita nedegia, korozijai atsparia danga. Skardos spalvinė gama derinama su Užsakovu.

  - Jungčių, armatūros ir kitų elementų, kurie periodiškai apžiūrimi, izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų lengva nuimti jos nesugadinant.

  - Akumuliacinės talpos antikorozinis padengimas iš išorės ir vidaus turi būtį atliktas įvertinus privalomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys į taisyklių 1-211 Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo punktą 813. „Bakus akumuliatorius be vidinio paviršiaus antikorozinės apsaugos eksploatuoti draudžiama“.

  - Aptarnavimo aikštelių ir platformų, laiptų (ar kopėčių), apsauginių tvorelių konstrukcijos – plieno antikorozinė danga, skirta dažymui ir eksploatavimui lauko sąlygomis; aukštelių ir platformų paklotai – gamykloje galvanizuoti ažūriniai plieniniai (≥30 mm aukščio) gaminiai, tvirtinami galvanizuotais varžtais; laiptų pakopos – standartinės gamykloje galvanizuotos plieninės pakopos (≥30 mm aukščio), tvirtinamos prie konstrukcijų galvanizuotais varžtais.

  - Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili esant 10 ± 1°C aukštesnei ar žemesnei temperatūrai nei projektinė. Apšiltinimas turi būti ilgaamžis ir nereikalaujantis papildomo aptarnavimo ir priežiūros visą eksploatavimo laikotarpį.

  - Sumontuota akumuliacinė talpa turi būti išbandyta pagal teisės aktų reikalavimus. Prieš pradedant akumuliacinės talpos eksploataciją, turi būti sudarytas techninis pasas.

  - Turi būti numatytas akumuliacinės talpos apatinės dalies, aptarnavimo aikštelių ir platformų, laiptų bei viršaus apšvietimas. Apšvietimas privalo būti energiją tausojantis.

  - Prie akumuliacinės talpos apžiūros liuko turi būti pritvirtinta lentelė su talpos techniniais duomenimis.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS SIURBLIUI (-AMS)

  - Projektuojamo šilumos siurblio (-ių) tipas: oras-vanduo;

  - Šilumos siurblys turi dirbti esant aplinkos oro temperatūrai iki -10°C. Planuojama, kad šilumos siurblys dirbs iki -10°C, jei lauko oro temperatūra nukris žemiau, bus jungiami esami, vandens šildymo katilai;

  - Šilumos siurblys projektuojamas su visa reikalinga įranga (armatūra, valdymo skydu, aušyklėmis, šilumokaičiais ir kita reikiama įranga, reikalinga šilumos siurblio efektyviam darbui užtikrinti ir termofikatui pašildyti);

  - Įrengiamų šilumos siurblių skaičius 1 – 10 vienetų;

  - Šilumos siurblio pagrindiniai parametrai:

    - Nominalus našumas nuo 4900 iki 4999 kW šiluminės energijos prie +5°C lauko oro temperatūros;

    - Šildymo COP ne mažiau nei 2,5 (prie +5°C lauko oro temperatūros);

    - Šaldymo agentas – ekologiškas šaltnešis, kurio visuotinio atšilimo potencialas GWP<150;

    - Darbinė temperatūra nemažiau 70°C (išėjime), grįžtama (įėjime) 40,4°C ±3°C (prie lauko oro temperatūros +5 °C);

    - Ruošiamo termofikato temperatūra ne mažiau 75°C (prie lauko oro temperatūros +5 °C);

    - Našumo reguliavimo diapazonas ne siauresnis nei 30-100 %;

    - Bendra šilumos siurblio sistemos komponentų elektrinė apkrova darbiniame režime, turi būti ne mažiau 1000 kW ir negali viršyti 2000 kW;

    - Šilumos siurblio (-ų) (įskaitant aušyklę (es)) skleidžiamas triukšmas dB(A) neturi viršyti galiojančių teisės aktų reikalavimų;

    - Numatyti atitirpinimo funkciją nuo apšalusių aušyklių paviršiaus ir užtikrinti šaldymo sistemos efektyvumo palaikymą;

    - Numatyti aušyklių atitirpinimą, technologiškai efektyviausiu būdu;

    - Numatyti kondensato šalinimą, kai vyksta atitirpinimas. Kondensatas turi būti nuvedamas ir neužšalti į esamus lietaus tinklus;

    - Įrenginys nuo 0 iki 1000 kW (elektrinės galios) turi apsikrauti ne ilgiau nei per 5 min;

  - Su šia sistema planuojama dalyvauti elektros balansavimo rinkoje, todėl šilumos siurblio elektrinė galia turi būti ne mažiau kaip 1000 kW. Sistema privalo suvartoti ne mažiau kaip 1000 kW elektros galios nepriklausomai nuo lauko temperatūros, temperatūrų diapazonas - 10°C ÷ +25°C. Kylant lauko temperatūrai, auga ir įrenginio COP, papildomai gaminamai šilumai kaupti, šalia projektuojama akumuliacinė talpa, kuri surinks perteklinę šilumos energiją;

  - ŠS su visa pagalbine įranga projektuojami esamame pastate, galima pastatymo vieta nurodyta priede Nr. 7.

# REIKALAVIMAI TINKLO SIURBLIAMS

  - Techniniai reikalavimai siurbliams:

    - Siurblio tipas – ašinio įsiurbimo konsolinis siurblys su bendru pamatiniu rėmu.

    - Siurblio darbo ratas, sandarinimai, velenas ir kitos siurblio dalys sąveikaujančios su terpe turi būti atsparios korozijai.

    - Išoriniai siurblio paviršiai turi būti padengti apsaugine nuo aplinkos poveikio, korozijos saugančia danga.

    - Turi turėti lankstaus tipo jungiančiąją movą.

    - Turi turėti guolius suteptus visam guolių tarnavimo laikui.

    - Veleno sandarinimas – mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio / priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

    - Siurblio vibracija turi atitikti ISO 10816-7 (Zone A) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Siurblio el. variklio vibracija turi atitikti ISO 20816-3 (Zone A) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

# REIKALAVIMAI STATYBAI IR KONSTRUKCIJOMS

  - Projektavimo darbus Rangovas privalo atilikti pagal Statybos įstatymo STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie yra aktualūs ruošiant visas reikiamas projekto dalis.

  - Atstumai nuo esamų pastatų ar atitvarų, bei naujai projektuojamos įrangos ir pamatų turi užtikrinti pakankamą erdvę, kad būtų galima saugiai ir tinkamai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti numatytą įrangą. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Kur tik būtina (taip pat žr. punktą 11.22), įrangai eksploatuoti ir techninei priežiūrai atlikti turi būti numatyti nuolatinės prieigos laiptai ir aikštelės. Kopėčios leistinos tik kiekvienų kopėčių įrengimo sprendinį individualiai suderinus su Užsakovu. Visos konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad nekeltų pavojaus aptarnaujančiam personalui ir aplinkiniams. Turi būti saugi jų priežiūra ir esant poreikiui remontas. Numatytos kitos būtinos saugumo priemonės, įskaitant darbų saugos reikalavimus, tinkamam projekto įgyvendinimui ir būsimai eksploatacijai.

  - Visos konstrukcijos turi būti sujungtos su įžeminimo sistema.

  - Dangos, kur gali susidaryti vanduo, turi būti suprojektuotos su nuolydžiu užtikrinančiu susidariusio vandens pašalinimą. Taip pat turi būti įvertintas vandens pašalinimas suveikus gaisro gesinimo sistemai. Esant poreikiui yra projektuojami papildomi vandens surinkimo trapai, latakai ir kiti sprendimai pagal poreikį. Vanduo turi būti surinktas taip, kad nebūtų padaryta žala trečiajai šaliai ir aplinkiniam turtui. Esant poreikiui turi būti numatyti šildymo kabeliai, kurie neleis susidaryti ledui ir nekels pavojaus aptarnaujančiam personalui.

  - Prieš atliekant pamatų projektavimą, Rangovas privalo įsivertinti grunto sluoksnius, atlikti sklypo geologinius grunto tyrinėjimus. Išnagrinėti visą dokumentaciją susijusią su šiuo projektu, ir pagal tai atitinkamai suprojektuoti. Rangovas privalo įvertinti visas galimas požemines komunikacijas, ir atitinkamai pagal tai parinkti tinkamą sprendimą ir esant poreikiui numatyti jų iškėlimą į kitą vietą.

  - Aplink ŠAĮ projektuojama ir įrengiama ne mažesnio kaip 0,5 m aukščio gelžbetoninė atitvara, kartu suprojektuojant ir įrengiant visas reikiamas komunikacijas lietaus vandens nuvedimui, o taip pat technologinio vandens nuvedimui avarijos atveju. Vadovaujantis „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklėmis“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369733/asr.

  - Jei esamoms laikančiosioms konstrukcijoms bus taikoma papildoma apkrova, t. y. naujiems vamzdynams prijungimo taškuose paremti, elektros energijos tiekimo kabeliams tiesti ir kitai įrangai įrengti, turi būti atlikti stiprumo skaičiavimai ir remiantis šiais rezultatais, jei įmanoma, papildomai sustiprintos / rekonstruotos esamos laikančios konstrukcijos. Jei stiprumo skaičiavimų rezultatai parodė, kad esamų laikančių konstrukcijų negalima naudoti, naujas inžinerines komunikacijas turi paremti naujos nepriklausomos laikančiosios konstrukcijos.

  - Visos atraminės konstrukcijos, pertvaros, langai ir durys turi būti suprojektuotos ir įrengtos pagal galiojančius STR reikalavimus, bendrąsias gaisrinės saugos taisykles ir bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus. Turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija) reikalavimus.

  - Triukšmingos patalpos ar įranga turi būti su akustiniais skydais, kad triukšmo lygis už pastatų ribų neviršytų norminių dydžių nurodytų Lietuvos Respublikos higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (aktuali redakcija).

  - Suprojektuoti kelius ir privažiavimus, pritaikytus naudoti statybos ir eksploatacijos metu. Konkrečios kelio dalies plotis ir transportavimo pajėgumas turi būti suprojektuoti pagal tikėtiną maksimalų įrangos dalių, medžiagų, kurie bus transportuojami į gamybinį pastatą, svorį ir gabaritus. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančio STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DB4BDB4B44C/asr) (aktuali redakcija) reikalavimams. Taip pat numatyti galimybes privažiuoti aptarnaujančiam sunkiasvoriui transportui (sunkvežimis su priekaba, kranai ir kita technika), ir spec. transportui.

  - Keliai turi būti projektuojami su nuolydžiu į lietaus nuotekų šulinius, sujungtus į bendrą lietaus nuotekų sistemą. Esant poreikiui turi būti suprojektuoti nauji lietaus nuotekų tinklai, kurie turi būtų pajungti prie veikiančios lietaus nuotekų sistemos esančios teritorijoje. Turi būti įvertinta esamų tinklų būklė, ir esant poreikiui turi būti numatytas jų rekonstravimas arba naujų tinklų paklojimas pasijungiant į miesto tinklus.

  - Ant visų kelių turi būti suprojektuota asfalto danga su visais pasluoksniais. Suprojektuotas kelių žymėjimas. Asfalto kelio danga turi būti suprojektuota pagal aptarnaujančio transporto svorius ir kitus reikalavimus. Rangovas projektavimo metu suderins su Užsakovu tvarkomos zonos bei rekonstruojamo kelio sprendinius.

  - Turi būti pateiktos galimos apkrovos į pamatus nuo visos numatytos įrangos. Nuo apkrovų priklausys kokio tipo pagrindai ir pamatai turi būti suprojektuoti, Rangovas privalo atlikti skaičiavimus atsižvelgiant į įrangos gamintojo nurodymus. Apkrovų skaičiavimai privalo būti pagrįsti ir paaiškinti Užsakovui projekto rengimo eigoje.

  - Akumuliacinės talpos stogo danga turi atitikti minimalaus nuožulnumo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438) (aktuali redakcija) reikalavimus kurie taikomi tokio tipo konstrukcijoms.

  - Turi būti užtikrintas saugus žmonių patekimas prie įrengimų ir kitų teritorijos vietų aptarnaujančiam personalui. Įrengti ir sužymėti aptarnaujančiam personalui praėjimo takus, bei privažiavimo kelius Įrangos remontui ir sumontavimui. Žalią veją įrengiant naudoti ne mažiau 10 cm storio juodžemį.

  - Naujai statomos įrangos dažomų paviršių spalvas suderinti su Užsakovu. Naudojamos spalvos: balta, pilka, juoda, žalia (galimi atspalviai PANTONE 560 C, PANTONE 621 C, PANTONE 374 C) arba kitos spalvos pagal gaminio paskirtį.

  - Atliktoje vizualizacijoje pasitarus su Užsakovu nusprendžiama, ar yra tikslinga įrengti bendrovės logotipą. Nusprendus, kad aukštingumo pakanka logotipo įrengimui, Rangovas suprojektuoja elektros kabelį ant akumuliacinės talpos bendrovės logotipo apšvietimui. Esant poreikiui logotipas derinamas su Vilniaus miesto architektūros skyriumi.

  - Esant poreikiui numatyti privažiavimo kelio rekonstravimą (kelias turi būti pritaikytas sunkiam autotransportui). Rekonstruoti važiojamąją dalį naudojant asfaltą ir įrengti išilgai jos šaligatvį, naudojant betonines trinkeles, saugiam žmonių praėjimui. Pateikiamas tvarkomos zonos ir vietos, kur yra reikalinga privažiavimo kelio rekonstrukcija, planas.

  - Visas pamatų ir statinių kompleksas turi būti suprojektuotas laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu iki statybos leidimo gavimo.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS TINKLAMS IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIAMS

  - Šilumos tinklai ir šilumos vartojimo įrenginiai, jo elementai ir priklausiniai turi būti įrengti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Už šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių, jų elementų ir priklausinių tinkamumą, jų stiprio skaičiavimą ir medžiagų parinkimą, už pagaminimo kokybę atsako Rangovas.

  - Vamzdynas “į šilumos siurblį” prijungiamas prie esamo vamzdyno, vamzdyno pavadinimas „Grįžtamojo termofikacinio vandens vamzdynas“, vamzdyno registracijos Nr. 197, terpė - termofikacinis vanduo. Terpės parametrai: Slėgis 16 kg/cm2; Temperatūra 150C°; Vamzdyno sumontavimo metai, 1965m. Vamzdyno skersmuo ir sienelės storis 530 x 8mm. Vamzdyno medžiaga - plienas. Plieno markė Pl3, pagal GOST4015-58. Esamas vamzdynas izoliuotas asbestu, vamzdyno šiluminė izoliacija apskardinta. Preliminari prijungimo vieta nurodyta priede Nr.11.

  - Vamzdynas „po šilumos siurblio” prijungiamas prie esamo vamzdyno, vamzdyno pavadinimas „Paduodamo termofikacinio vandens vamzdynas“, vamzdyno registracijos Nr. 197, terpė - termofikacinis vanduo. Terpės parametrai: Slėgis 16 kg/cm2; Temperatūra 150C°; Vamzdyno sumontavimo metai, 1965m. Vamzdyno skersmuo ir sienelės storis 530 x 8mm. Vamzdyno medžiaga - plienas. Plieno markė Pl3, pagal GOST4015-58. Esamas vamzdynas izoliuotas asbestu, vamzdyno šiluminė izoliacija apskardinta. Preliminari prijungimo vieta nurodyta priede Nr.11.

  - Esamų vamzdžių skersmenį, sienelės storį ir plieno markę prisijungimo vietoje patikrinti prieš projektuojant.

  - Vamzdynų gamyboje naudojamos medžiagos turi atitikti reikalavimus, kurie yra išdėstyti standartuose.

  - Vamzdynų gamybos ir montavimo techniniuose dokumentuose gamintojas privalo pateikti informaciją apie vamzdynų ir jų elementų atitiktį medžiagų specifikacijai:

- naudojamos medžiagos atitinka darniųjų standartų reikalavimus;

- naudojamos medžiagos turi slėginių įrenginių Europos medžiagų patvirtinimo dokumentą;

- naudojamos medžiagos turi atskirą (konkretų) įvertinimą.

  - Vamzdynai turi būti tinkamai suprojektuoti, įvertinant visus veiksnius, užtikrinančius, kad vamzdynai ir juose esantys įrenginiai nekelia pavojaus per visą numatomą jų eksploatavimo laiką.

  - Vamzdynams gaminti naudojamos medžiagos turi būti tinkamos naudoti pagal šią paskirtį per visą naudojimo trukmę, jeigu nenumatyta, kad šios medžiagos bus keičiamos.

  - Rangovas, įvertindamas vamzdyno darbo valandas, įšildymo bei atvėsimo ciklų kiekį, nustato apskaičiuotą eksploatacijos resursą III kategorijos vamzdynams. Visiems kitiems vamzdynams turi būti nustatytas įvedimų skaičius iš šaltos būklės į eksploatacinę. Nustatytos apskaičiuotos charakteristikos turi būti įrašytos į vamzdyno pasą.

  - Vamzdynų gamintojas parengia vamzdynų eksploatavimo instrukciją pagal technologinę schemą ir teisės akto reikalavimus.

  - Visi slėginiai vamzdynai ir indai priklausomai nuo sandaugų PxD ir PxV dydžio turi būti užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka VĮ Registrų centre arba Užsakovo būstinėje.

  - Šilumos tinklų klojimas, vamzdynų konstrukcija, šilumos izoliacija ir statybinės konstrukcijos turi atitikti galiojančius techninius statybos reglamentus, taisykles ir gamintojų rekomendacijas.

  - Šilumos tinklų vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002% nepriklausomai nuo termofikacinio vandens tekėjimo krypties ir vamzdynų klojimo būdo, išskyrus bekanalį žemėje. O jei vamzdynai bekanaliai – pagal projektą.

  - Vamzdžiai, armatūra ir kitos medžiagos, naudojamos šilumos tinkluose, turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

  - Šilumos tinklų statyboje naudojamos vamzdžių detalės turi būti pagamintos pramoniniu būdu. Naudoti detales, pagamintas iš vamzdžių su spiraline siūle, draudžiama. Visos vamzdynų elementų jungtys turi būti suvirintos, išskyrus flanšinės armatūros jungimo vietas.

  - Vamzdynų ir jų detalių suvirinimo darbai privalo būti atliekami vadovaujantis suvirinimo procedūrų aprašais ir standartais.

  - Gaminant ir montuojant II ir III kategorijos vamzdynus ir jų detales, suvirinimo procedūrų aprašus, suvirinimo darbų korteles ir suvirintojų kvalifikaciją privalo patvirtinti kompetentinga trečioji šalis, pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Vamzdyne esančių neišardomųjų jungčių neardomuosius kontrolės bandymus turi atlikti reikiamos kvalifikacijos specialistai. Atliekant III kategorijos vamzdynų bandymus, neardomosios kontrolės specialistus turi tvirtinti valstybės pripažinta trečiosios šalies įstaiga.

  - Vamzdynų gamintojas turi taikyti tokias kontrolės rūšis ir apimtis, kurios garantuoja virinamų sujungimų kokybę ir eksploatacines savybes, vadovaujantis standartų reikalavimais.

  - Vamzdynus palaikančios konstrukcijos, atramos ir pakabos (išskyrus spyruokles) turi būti skaičiuotos atlaikyti vertikalias apkrovas ir jėgas, atsirandančias dėl vamzdynų šiluminio plėtimosi. Vertikalią apkrovą sudaro vandeniu užpildyto ir šilumine izoliacija padengto vamzdyno svoris.

  - Nejudamos atramos turi būti skaičiuojamos atlaikyti jas veikiančias jėgas, galimas nepalankiausiomis sąlygomis.

  - Vamzdžių atramų ir (arba) pakabų projektavimas ir parinkimas turi atitikti LST EN 13480-3:2017 standarto arba lygiaverčio reikalavimus. Didžiausi atstumai tarp atramų turi atitikti minėtą standartą (arba lygiavertį).

  - Kiekviename vamzdyno ruože tarp nejudamų atramų turi būti apskaičiuotas šiluminis plėtimasis, parinkti ir įrengti atitinkami kompensatoriai arba savikompensacijos elementai jį kompensuoti.

  - Perėjimuose per vamzdynus turi būti įrengti tilteliai.

  - Rangovas turi parinkti armatūros kiekį, nustatyti jos matavimo bei automatikos ir apsaugos priemonių išdėstymą taip, kad būtų saugu eksploatuoti ir remontuoti vamzdyną.

  - Kai sklendžių ir ventilių atidarymui (techniškai pagrįstais atvejais) reikalingas didelis sukimo momentas, ši armatūra turi būti numatyta su aplenkimo linijomis.

  - Antžeminio šilumos tinklo sklendės su elektros pavaromis turi būti įrengtos patalpoje arba apdengtos gaubtais, apsaugančiais armatūrą ir distancinio valdymo pavaras nuo kritulių, taip pat neprieinamos pašaliniams asmenims.

  - Šilumos tinkluose ir šilumos punktuose (taip pat drenavimo atvamzdžiuose) draudžiama naudoti armatūrą iš pilkojo ketaus. Kaliojo ketaus armatūrą galima naudoti tik turinčią užrašą ne mažiau 1,6 MPa.

  - Draudžiama įrengti ketinę armatūrą ten, kur ją gali veikti lenkimo jėgos.

  - Draudžiama naudoti uždaromąją armatūrą termofikacinio vandens srautui reguliuoti.

  - Flanšinėse jungtyse draudžiama naudoti kartoninius ar guminius tarpiklius ir medvilnines ir kanapines įkamšas.

  - Vamzdynų sujungimai turi būti suvirinti, išskyrus flanšinės armatūros jungimo vietas.

  - Žemiausiose termofikacinio vandens vamzdynų vietose įrengiami vandens išleidimo atvamzdžiai, o aukščiausiose – oro išleidimo atvamzdžiai. Vandens ir oro išleidimo atvamzdžiai taip pat įrengiami kiekvienoje vamzdyno sekcijoje, išskyrus bekanalį vamzdynų klojimą žemėje; o jei vamzdynai bekanaliai – pagal projektą.

  - Kiekvienoje atjungiamoje šilumos tinklo atkarpoje turi būti įrengtas drenažas.

  - Vamzdynas privalo būti taip suprojektuotas ir sukonstruotas, kad būtų galimi visi reikiami tikrinimai, kuriais garantuojamas saugumas.

  - Šilumos tinklų vamzdynas ir su juo susiję įrenginiai turi būti įrengti taip, kad juos ir jų elementus būtų patogu prižiūrėti, valyti, remontuoti, tikrinti jų techninę būklę.

  - Iš šilumos tinklų vamzdyno drenažinių ir saugos įtaisų ištekantis karštas vanduo turi būti nukreipiami saugiai, nesukeliant pavojaus katilą prižiūrinčiam personalui, žmonėms ir aplinkai.

  - Neleistina technologinį vandenį šalinti tiesiogiai per sienų ir kitų atitvarų angas (skyles) arba išvedus per jas nepakankamo ilgio išleidimo vamzdynus.

  - Šilumos tinklų, siurblinių vamzdynai ir įrenginiai tinklo paskirstymo į hidrauliškai izoliuotąsias zonas punktai, taip pat šilumos punktai turi būti aprūpinti technologinės kontrolės, automatinio valdymo ir apsaugos priemonėmis.

  - Kai terpės projektinis slėgis vamzdyne mažesnis nei šaltinyje, iš kurio terpė patenka, vamzdyne turi būti įrengtas slėgio sumažinimo (redukavimo) įrenginys su manometru ir apsaugos vožtuvu. Apsaugos vožtuvas montuojamas po redukavimo įrenginio, mažesnio slėgio pusėje.

  - Šilumos perdavimo vamzdynuose turi būti įrengtos vietos termofikacinio vandens parametrų matavimo prietaisams įmontuoti (prijungti). Jais kontroliuojami: Temperatūra – tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcines sklendes ir grąžinimo vamzdyno atšakose prieš sklendes vandens tekėjimo kryptimi, kai jų Ds 300 mm; Vandens slėgis – tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcines sklendes, slėgio reguliavimo armatūrą ir po jų, tiekimo ir grąžinimo vamzdynų atšakose prieš sklendes.

  - Šilumos perdavimo vamzdynai ir jų visi elementai (armatūra, flanšai, kompensatoriai) turi būti izoliuoti pagal teisės aktų reikalavimus, nepriklausomai nuo jų temperatūros ir klojimo būdo. Atvirame ore paklotų vamzdynų šilumos izoliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės – apdengta aliuminio cinko (Al – Zn) skarda arba padengta kita nedegia, korozijai atsparia danga, kaip tai nustatyta STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F) (aktuali redakcija).

  - Jungčių, armatūros ir kitų elementų, kurie periodiškai apžiūrimi, izoliacija turi būti išardoma. Šis reikalavimas netaikomas bekanaliu būdu paklotų vamzdynų elementams.

  - Vamzdynų išorinis paviršius ir šilumos tinklų metalinės konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga. Eksploatuoti naujus paklotus ar suremontuotus šilumos tinklus be vamzdynų išorinio paviršiaus ir metalinių konstrukcijų antikorozinės dangos draudžiama.

  - Šilumos tinklo vamzdynų ir metalinių konstrukcijų (balkių, atramų, stiebų, estakadų ir kitų) išorinis paviršius turi būti padengtas antikorozinėmis dangomis.

  - Vamzdynas turi būti nudažytas pagrindine spalva su papildomos spalvos žiedais (pagal Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 3 priedo reikalavimus; (https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.1F7668D91D34) (aktuali redakcija), atitinkamai transportuojamai terpei, ir paženklintas užrašais priklausomai nuo vamzdyno paskirties ir terpės parametrų. Raidžių dydis ir užrašų išdėstymas ant vamzdyno turi atitikti standartus.

  - Ant šilumos ir technologinių vamzdynų turi būti aiškiai rodyklėmis nurodytos termofikacinio vandens ir technologinių tirpalų tekėjimo kryptys, nustatytas ženklinimas.

  - Užrašai turi būti matomi ir įskaitomi, dydis ir šriftas derinamas vietoje su Užsakovu. Kai vamzdynas iš vienos patalpos nutiestas į kitą, užrašai ant vamzdynų būtini prie atitvarų iš abiejų pusių.

  - Kai vamzdynų izoliacijos paviršius padengtas metaline danga (aliuminio cinko, cinkuota skarda, kita metaline danga, atsparia korozijai), visa ji gali būti nedažoma. Tokiu atveju vamzdynai ženklinami iš gamykliškai nudažytos skardos iškirptų žiedų:

- Pagrindinės skiriamosios spalvos žymėjimo juostos plotis turi būti ne mažiau kaip 300 mm, jeigu nėra papildomos spalvos žiedų;

- Esant papildomos spalvos žiedui ne mažiau kaip po 150 mm iš kiekvienos žiedo pusės. Jeigu papildomos spalvos žiedų daugiau kaip vienas – dar po 100 mm tarp žiedų;

- Papildomos spalvos žiedų plotis nurodytas Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 3 priedo 2 lentelėje (https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.1F7668D91D34).

  - Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai:

- Uždaromosios arba reguliuojamosios armatūros numeris (operatyvinis ir KKS) arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas suderinamas projekto rengimo metu;

- Rodyklės, rodančios pavaros (rankenos) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą.

  - Šilumos tinklų vamzdynai po montavimo, prieš eksploatacijos pradžią turi būti išplaunami hidro pneumatiniu būdu (naudojant vandenį ir suslėgtą orą).

  - Turi būti atliktas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas visų naujai sumontuotų, rekonstruotų ar suremontuotų šilumos tinklų, išskyrus atvejus, kai atlikta naujai suvirintų sujungimų 100 procentų neardomoji kontrolė.

  - Hidraulinio bandymo metu turi būti naudojami spyruokliniai manometrai, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, jų korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, o bandomąjį slėgį rodanti rodyklė turi būti antrame skalės trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jų galiojimo terminas yra pasibaigęs.

  - Hidraulinis bandymas atliekamas užbaigus statybos ir montavimo darbus, sumontavus visus šilumos tinklų elementus (sklendes, kompensatorius ir kt.). Bandymo metu sekcinės sklendės ir sklendės bandomojo vamzdyno tinklo atšakose turi būti visiškai atidarytos.

  - Hidraulinis bandymas atliekamas bandomąjį ruožą nuo kitų ruožų atjungus (atskyrus) aklėmis. Atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama.

  - Jei išorės oro temperatūra žemesnė kaip +1 °C, vamzdynas užpildomas 50–60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki 45 °C temperatūros. Pastebėjus defektų, kuriems pašalinti reikia daug laiko, vanduo iš vamzdynų nedelsiant išleidžiamas.

  - Hidrauliniam bandymui atlikti šilumos tinklų vamzdynus reikia užpildyti ne aukštesnės kaip +45 °C temperatūros vandeniu. Kai šilumos tinklai bandomi hidrauliniu slėgiu, šilumos punktai ir šildymo sistemos turi būti patikimai atjungti nuo jų.

  - Bandomasis slėgis vamzdyne palaikomas ne trumpiau nei 5 min., paskui sumažinamas iki eksploatacinio slėgio. Esant šiam slėgiui, vamzdynas kruopščiai apžiūrimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis nesumažėjo, nepastebėta įtrūkimų, vandens tekėjimo ar rasojimo per vamzdžių sieneles ar armatūrą.

  - Armatūros hidraulinį bandymą reikia atlikti iki jos sumontavimo vamzdyne metalo stiprumui ir sandarumui, taip pat judamųjų detalių ir jų jungčių sandarumui (riebokšliai, uždaromieji elementai) patikrinti. Armatūra turi būti išbandyta atidaryta ir uždaryta. Bandomasis armatūros slėgis turi būti lygus 1,5 PN (čia PN – nominalus slėgis, nurodytas armatūros pase). Armatūra laikoma išlaikiusia bandymą, jeigu bandymo metu nepraleido vandens ir neužfiksuotas vandens rasojimas per jos korpusą.

  - Ant kiekvieno vamzdyno, atlikus registraciją lentelėse, kurių matmenys ne mažesni kaip 250 x 150 mm, turi būti įrašyti šie duomenys (suderinami projekto rengimo metu):

- Vamzdyno registracijos numeris arba identifikavimo kodas;

- Leidžiamas slėgis vamzdyne;

- Terpės temperatūra vamzdyne;

- Kitos vamzdyno techninės apžiūros data (metai ir mėnuo).

  - Ant kiekvieno vamzdyno turi būti ne mažiau kaip trys nurodytos lentelės, tvirtinamos vamzdyno galuose ir viduryje. Jeigu tas pats vamzdynas sumontuotas per kelias patalpas, lentelės turi būti ant vamzdyno kiekvienoje patalpoje.

  - Visos išorinės šilumos vartojimo įrenginių dalys ir šilumos vamzdynai turi būti taip izoliuoti, kad kai aplinkos oro temperatūra 25°C ± 1°C% izoliacijos paviršiaus temperatūra neviršytų 45°C ± 1°C (šilumos vartojimo įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai transformuoti, kaupti, transportuoti, vartoti technologijos reikmėms, patalpoms šildyti ir (ar) vėdinti, šaltam vandeniui šildyti ir jo temperatūrai palaikyti).

  - Kai šilumos vartojimo įrenginių izoliuotos metalinės dalys dažnai ardomos, izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų lengva nuimti jos nesugadinant.

  - Šilumos vartojimo įrenginiai privalo turėti:

- Stacionarias kopėčias ir aikšteles, kuriomis naudojantis būtų galima pasiekti ir reguliariai apžiūrėti pagrindinius elementus ir kontrolės matavimo prietaisus;

- Uždaromąją armatūrą šildančios ir šildomos terpės išleidimo ir įleidimo vietose;

- Stebėjimo ir vandens lygio rodiklius tais atvejais, kai būtina stebėti įrenginyje esančių skysčio arba medžiagos lygį ir būklę;

- Įtaisus bandiniams imti ir orui, dujoms, technologiniams produktams bei kondensatui pašalinti;

- Manometrus ir termometrus termofikacinio vandens ir šildomos terpės slėgiui ir temperatūrai matuoti;

- Termofikacinio vandens ir šilumos apskaitos prietaisus;

- Kitus projekte nustatytus prietaisus ir automatinio reguliavimo priemones.

  - Kartu su šilumą vartojančiais įrenginiais hidrauliškai turi būti bandoma prie jų esanti armatūra, vamzdynai ir pagalbiniai įrenginiai.

  - Padidėjusio pavojingumo įrenginiuose (slėginiuose induose), kuriuose sumažėjus arba padidėjus termofikacinio vandens parametrams gali kilti avarija ir pavojus žmonių gyvybei, turi būti įrengti saugos įtaisai, užtikrinantys šilumą vartojančio įrenginio ir jo elementų veikimą be avarijų.

  - Šilumos vartojimo įrenginiams gamintojas privalo sudaryti Techninių dokumentų bylas (pasus).

  - Techninių dokumentų byla (pasas) sudaroma ir visiems vamzdynams, kuriems taikomos Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.1F7668D91D34) (aktuali redakcija).

  - Vamzdyno techninių dokumentų byloje (pase) turi būti šie duomenys:

- Vamzdyno vieta, vamzdyno savininkas, jo adresas;

- Vamzdyno gamintojas ir jo adresas;

- Vamzdyno paskirtis ir terpė, pagrindiniai vamzdyno parametrai (slėgis, temperatūra, vardinis dydis, ilgis, ribos);

- Gamintojo pateikti dokumentai;

- Informacija apie techninės būklės tikrinimus ir remontus;

- Akredituotosios įstaigos atlikto techninės būklės tikrinimo dokumentai (išvados), patvirtinantys apie registruojamo vamzdyno tinkamumą naudoti;

- Vamzdyno įrengimo aksonometrinė schema su kontrolės matavimo schema. Aksonometrinėje schemoje turi būti pateikti vamzdžių vardiniai skersmenys ir sienelių storiai, suvirintų sujungimų, atramų kompensatorių armatūros, saugos ir blokavimo prietaisų išdėstymas nurodant atstumus.

  - Techninės apžiūros rezultatai ir išvados apie atliktus vamzdyno montavimo darbus turi būti surašyti akte.

  - Šį aktą surašo: Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registruojamiems vamzdynams – akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau – akredituotoji įstaiga) ekspertas, o šiame registre neregistruojamiems vamzdynams – savininko įgaliotas asmuo.

  - Vamzdyno atitikties įvertinimą atlikti vadovaujantis Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimais (https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.1F7668D91D34) (aktuali redakcija).

  - Vamzdynų kurie neregistruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, iki pradedant juos naudoti, techninę būklę įvertina Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo ir įrašo vamzdyno techniniame pase apie vamzdyno tinkamumą naudoti.

  - Kai vamzdynas registruotinas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre Akredituotosios įstaigos ekspertas, iki pradedant eksploatuoti vamzdyną įvertina jo techninę būklę, išduoda vamzdyno įvertinimo išvadą ir įrašo vamzdyno techniniame pase apie vamzdyno tinkamumą naudoti.

  - Rangovas prieš pradedant vamzdyno registraciją nepriklausomai nuo to, ar vamzdynas registruojamas ar neregistruojamas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – VERT) Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo Taisyklių 4 priede (https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.1F7668D91D34) (aktuali redakcija) nurodytus dokumentus ir gauti iš VERT aktą–pažymą apie vamzdyno tinkamumą atlikti paleidimo–derinimo darbus.

  - Eksploatuoti naujai sumontuotus vamzdynus leidžiama po to, kai atlikta jų techninė apžiūra, patikrintas priežiūros ir eksploatavimo organizavimas ir teisės akto nustatyta tvarka komisija pripažino juos tinkamais naudoti.

  - Visų centralizuoto šildymo armatūros (vožtuvų, ventiliacijos angų) ir įrangos (įskaitant prietaisus), esančios aukščiau nei 1,5 m nuo grindų lygio, priežiūros ir remonto darbams atlikti turi būti įrengtos aptarnavimo aikštelės su kopėčiomis ir apsauginiais turėklais.

  - Įrašą apie vamzdyno tinkamumą naudoti vamzdyno pase, kai vamzdynai registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, įrašo akredituotosios įstaigos ekspertas, o kai jie neregistruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre – asmuo, atsakingas už vamzdynų priežiūrą.

# REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS DALIAI

  - Suprojektuoti Šilumos siurblio (-ių) ir akumuliacinės talpos maitinimui reikiamos galios elektros maitinimą vadovaujantis AB ESO išduotomis prijungimo sąlygomis (ESO prisijungimo sąlygos Nr. TS25-65162 pridedamos, priedas Nr. 1). Projekte turi būti suprojektuoti ESO prisijungimo sąlygose nurodyti techniniai sprendiniai. Suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitos duomenų perdavimą ir į bendrą Užsakovo apskaitos sistemą.

  - Suprojektuoti šilumos siurblio (-ių) ir akumuliacinės talpos įvadinius jėgos skydus. Įvadiniui jėgos skydui ir valdymo grandinių maitinimui numatyti automatinį elektros maitinimo rezervavimo įrenginius (toliau - ARĮ). ARĮ suveikimo laikas iki 2,5 s. Išsijungus/dingus elektros tiekimui savųjų reikmių linijoje iki 2,5 s, o vėliau įtampai atsiradus, turi būti užtikrintas įrenginių automatinis įsijungimas. Įrenginiai po automatinio įsijungimo turi sėkmingai apsikrauti iki prieš įtampai dingus buvusio apkrovimo. Įtampos nutrūkimas ir atsiradimas maitinimuose turi būti kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo įvado ar prijunginio įtampą.

  - Skirstykloms turi būti suprojektuota darbinių ir rezervinių maitinimų ARĮ. ARĮ veikimas su grįžimu į normalia veikimo būsena be elektros tiekimo nutraukimo. ARĮ taip pat turi būti suprojektuota ir valdymo, apsaugų ir signalizacijų maitinimo tinklui nuo skirtingų sekcijų.

  - Suprojektuoti ir atlikti esamų veikiančių elektros įrenginių, elektros ir ryšio kabelinių linijų bei kabelinių kanalų, katilinės giluminio įžeminimo įrenginio iškėlimą, trukdančių statybai, o neveikiančių elektros ir ryšio kabelinių linijų demontavimą.

  - Visi narveliai ir jėgos spintos ir šynos parenkamos pagal maksimalią trumpo jungimo srovę, jėgos grandinėms turi būti atlikti dinaminio ir mechaninio atsparumo skaičiavimai (tikrinimas).

  - 0,4 kV skirstyklose galios automatiniai jungikliai turi būti sumontuoti stacionariai su kirtikliais (atjungimo funkcija remontuojant prijunginio elektros dalį). Kirtikliai turi būti su matomu kontakto nutraukimu, o valdymas atskirtas pertvara, personalo saugiam perjungimų vykdymui.

  - Suprojektuoti esant poreikiui reaktyvinės galios kompensavimo įrenginius. Reguliavimas turi būti automatinis pagal galios koeficientą ir rankinis.

  - Suprojektuoti ir įrengti vidaus ir išorės 0.4kV elektros tinklus ir skirstomuosius elektros įrenginius.

  - Suprojektuoti ir įrengti, tiek vidaus tiek lauko apšvietimą. Avarinis ir evakuacinis apšvietimas, jei toks reikalingas vykdant norminių dokumentų reikalavimus, jis turi būti suprojektuotas vykdant galiojančių taisyklių ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

  - Elektros įrenginių įžeminimui turi būti suprojektuotas ir įrengtas įžeminimo kontūras bei žaibosauga.

  - Reikalui esant perkeliamas giluminis įžeminimas (elektrodas).

  - Turi būti pateiktos medžiagų, gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos.

  - Turi būti pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kabelių žurnalas.

  - Turi būti pateiktos visų elektros įrenginių vienlinijinės, principinės ir kt. reikalingos schemos.

  - Turi būti pateikti elektros įrenginių ir magistralinių kabelinių konstrukcijų išdėstymo planai.

  - Suprojektuoti ir įrengti šilumos siurblį (-ius) ir akumuliacinę talpą su priklausiniais reikiamos galios ir patikimumo elektros maitinimą.

  - Elektros įrenginių relinėms apsaugoms ir automatikai turi būti atlikti skaičiavimai ir jų pagrindu suprojektuotos ir įrengtos relinės apsaugos ir jų nuostatos. Visos elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos turi būti suprojektuotos ir įgyvendintos, kad veiktų selektyviai ir patikimai.

  - Gamybinėse patalpose spintų apsaugos klasė ne mažiau IP55. Jei spintose sumontuoti įrenginiai išskiria šilumą, kuri viršija 50°C (patalpos), tokiose spintose turi būti įrengta priverstinė aušinančio oro sistema su oro filtravimu nuo dulkių. Visų elektros spintų viduje, atidarius duris, turi automatiškai įsijungti spintos vidaus apšvietimas. Spintų apsaugos klasė IP55 arba didesnė. Elektros spintose turi būti įrengti ne mažiau 3 vnt. kištukinių 230 V įtampos lizdai. Elektros spintų durys turi būti rakinamos.

  - Įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juos būtų patogu aptarnauti.

  - Visų elektros įrenginių maitinimui turi būti naudojami reikiamų parametrų ir funkcijų automatiniai jungikliai. Valdymo grandinių automatiniai jungikliai turi turėti pagalbinius signalizacijos kontaktų blokus, lengvai primontuojamus ir keičiamus prie automatinių jungiklių.

  - Kiekvienas relinio įtaiso ar atskirų apsaugų, automatikų veikimas turi būti indikuojamas ir fiksuojamas atskiru konkrečiu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt kelių apsaugų ar automatikų atskirų veikimų). Signalai turi būti perduodami į valdymo sistemą.

  - Visi RAA įtaisai, apsaugos, valdymui naudojami valdikliai ir panašiai, turi būti to pat gamintojo (išskyrus spintas, gnybtus, kabelius ir t.t.).

  - Visos elektros įrenginių RAA turi veikti selektyviai. Elektros spintose, kuriose sumontuota RAA įtaisai, automatikos ir signalizacijos ir jų gnybtų spintoms, jei jose temperatūra gali sumažėti iki ≤+5 OC, turi būti įrengtas šildymas su automatiniu valdymu.

  - Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti signalizuojami į valdymo sistemą veikiant bendram signalui „Gedimas šilumos siurblio (-ių) ir akumuliacinės talpos elektros įrenginiuose“. Įvadiniai automatiniai jungikliai ir pagrindinių siurblių elektros varikliai turi būti valdomi iš valdymo sistemos. Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojami valdikliai, jie turi turėti atminties palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus iš karto turi vykdyti įdiegtas funkcijas (nedelsiant be laiko išlaikymo).

  - Elektros įranga ir instaliacija, naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, taikomus jų atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi būti naudojami kabeliai nepalaikantys degimo pagal IEC 603321 arba lygiavertį.

  - Ant komutavimo aparatų turi būti aiškiai nurodytos “Įjungta” ir “Išjungta” padėtys.

  - Spintose valdymo ir signalizacijos grandinių aparatūra turi būti atskirtos nuo galios grandinių.

  - Kabelių „perėjimus“ per perdangas ir naujai išgręžtas skyles per visą jų storį užsandarinti nedegia lengvai pramušama medžiaga, kabelius į abi puses po 30 cm padengti atsparumą ugniai didinančia medžiaga.

  - Maitinimo kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Variklių prijungimui prie dažnio keitiklių numatyti ekranuoti kabeliai atitinkantys EMC reikalavimus. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų ±10% prie galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

  - Turi būti atlikti maksimalios ir minimalios trumpojo jungimo srovių skaičiavimai visose schemos vietose, įvertinant tinklo režimus, transformatorius ir kabelines linijas.

  - Kabeliai turi būti klojami ant metalinių cinkuotų (karšto cinkavimo) kabelinių konstrukcijų: lovių, kabelinių kopėčių. Kabelinės konstrukcijos ruožuose, kur aukštis <2,5m. nuo priežiūros aikštelių, uždengiami dangčiais užtikrinant IP≥20. Techniniai kabelinių konstrukcijų duomenys turi būti pateikti siurblinės kabelinių konstrukcijų plane.

  - Visi naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antrinių grandinių laidų ir kabelių gyslų turi būti ne mažiau 1,5 mm2. Ten kur reikia, kabeliai turi būti ekranuoti ir specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie dažnio keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.). Taip pat kabeliai turi būti parinkti pagal jų klojimo aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi būti atskirti jėgos ir antrinių grandinių kabeliai. Vietose, kur kabelius galima pažeisti mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Kabelių gyslų ir jungiamųjų laidų skerspjūvis turi tenkinti jų greitaveikės apsaugos nuo trumpųjų jungimų, leistinų srovių (EĮĮBT), terminio atsparumo (srovės transformatorių grandinių) reikalavimus ir užtikrinti įtaisų matavimo dalies tikslumo klasę. Galios kabelių galinės movos turi būti patikimai pritvirtintos. Kontroliniai kabeliai, kurių ilgis yra mažesnis nei 50 m privalo būti prakloti be sujungimų. Visi kabeliai ir laidai galuose ir perėjimuose per perdangas ar sienas iš abiejų pusių turi būti sumarkiruoti (sužymėti). Žymekliai neturi blukti ar būti paveikiami vandens.

  - Jėgos ir relinių apsaugų (valdymo ir signalizacijos) kabeliai turi būti projektuojami ir įrengiami atskiruose kabelių įrenginiuose, o jei tam pačiam - atskirose lentynose.

  - Projekte turi būti nurodyti visų kabelių žiniaraščiai su jų kiekiais, adresais tarp kokių įrenginių bus sumontuoti nurodant pagrindinius kabelių duomenis.

  - Jėgos ir kontroliniai kabeliai turi būti ištisi be jungiančiųjų movų.

  - Kabeliai turi būti su ultravioletiniams spinduliams atspare izoliacija.

  - Visiems elektros įrenginiams, spintoms, maitinimo ir valdymo prietaisams turi būti sudaryti operatyviniai pavadinimai ir jie turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Operatyviniai pavadinimai negali kartotis (negali būti to pat pavadinimo keli). Vienlinijinėse (jėgos grandinių) ir antrinėse schemose elektros įrenginių operatyviniai pavadinimai turi sutapti su technologinio įrenginio operatyviniu pavadinimu.

  - Visi elektros įrenginiai, jei juose sumontuotai įrangai, laidams ar kabeliams pažeidus izoliaciją gali atsirasti pavojinga žmogaus gyvybei įtampa – turi būti tinkamai įžeminti. Nuosekliai sujungti elektros spintas ar elektros varikliu įžeminti negalima.

  - Visi elektros įrenginiai, skydai, spintos, elektros varikliai ir t.t. turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad būtų galima patogiai juos aptarnauti.

  - Rangovas turi patiekti visų automatinių jungiklių tikrinimo įrangą, jos programas ir tuo neapsiribojant, jei automatinių jungiklių gamintojas tokią įrangą yra numatęs. Rangovas turi atlikti elektros įrenginių relinių apsaugų ir automatikų (RAA) nustatymų skaičiavimus, jas įdiegti ir atlikti derinimo – paleidimo darbus ir visa tai priduoti Užsakovui.

  - Visa projektuojama ir įrengiama elektros įranga, įskaitant dažnio keitiklius (DK), variklius ir kitus galios elektronikos įrenginius, turi užtikrinti, kad į elektros tinklą generuojami trikdžiai neviršytų galiojančių normatyvų. Harmoninių srovių ir įtampos iškraipymai turi atitikti: - LST EN 50160, - LST EN / IEC 61000 serijos standartus, - IEEE 519 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Projektavimo metu Rangovas privalo įvertinti harmonikų generavimą ir, esant poreikiui, numatyti technines priemones (pvz., filtrus, žemų harmonikų keitiklius ar kitus sprendinius), užtikrinančius šių reikalavimų laikymąsi. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti skaičiavimus ir (arba) matavimų rezultatus, pagrindžiančius atitikimą šiems reikalavimams.

  - Esant būtinumui reguliuoti siurblių našumui, tokių siurblių elektros varikliams maitinti suprojektuoti, įdiegti ir suderinti dažnio keitiklius (toliau - DK).

  - DK turi būti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkių.

  - DK pajungiami naudojant automatinius jungiklius.

  - DK galingumas turi būti ne mažiau kaip 1,2×Pvar galios.

  - DK generuojamos į tinklą srovės ir įtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto (arba lygiavertis) reikalavimus dėl harmonikų skleidimo. DK privalo būti žemų harmonikų.

  - DK turi būti montuojami atskirai nuo variklio (neintegruotai).

  - DK reguliavimas turi būti rankinis valdymo raktais ar mygtukais bei automatinis nuo jutiklių ar valdymo sistemos valdiklio.

  - DK valdymas turi būti autonominis. Taip pat jų valdymo ir signalizacijos grandinė turi maitintis per atskirus automatinius jungiklius ar saugiklius.

  - Avariniam elektros įrenginių valdymui ir automatikos (technologinės) valdiklių ir schemų maitinimui turi būti sumontuotas reikiamos galios veikiantis On-line UPS.

  - DK darbas – ilgalaikis ir nepertraukiamas visam darbo diapazone (nuo 0 iki 50 Hz).

  - DK turi turėti ne mažiau variklio apsaugų, negu numato variklio gamintojas ir Lietuvoje galiojantys variklių apsaugoms ir darbui norminiai dokumentai.

  - DK turi būti sukomplektuotas reikiamu kiekiu „įėjimų“, „išėjimų“ bei valdymo, matavimų, signalizacijų ir automatikos funkcijų įgyvendinimui.

  - DK valdymo plokštė turi būti maitinama iš surezervuoto išorinio maitinimo.

  - DK turi turėti Profibus-dp, Profinet ar kito tipo duomenų mainų jungtį, reikalingą sujungti su valdymo sistema.

  - DK su elektros varikliu turi būti sujungti papildoma išlyginamąja, reikiamo skerspjūvio varine įžeminimo juosta, ne mažesnio skerspjūvio kaip kabelio gysla.

  - Elektros varikliai, dirbantys su DK, turi patikimai veikti esant įtampos kritimui iki 0,65 UN (trukmė 15 s.).

  - Elektros varikliai, kurie maitinami nuo DK, turi būti skirti darbui su DK ir jų laisvo galo guolis turi būti izoliuotas nuo korpuso.

  - Elektros variklių ir jų kabelių pajungimo dėžutės apsaugos klasė ne mažiau IP55.

  - Elektros variklių statoriaus apvijos izoliacijos klasė neprastesnė kaip „F“.

  - Elektros variklių dėžutėje išvadų skaičius – 6, kad būtų galima pilnai aptarnaut (atlikt bandymus ir matavimus).

  - Elektros variklių aušinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK, jei reikia, turi būti numatytas papildomas ventiliatorius.

  - Elektros varikliai turi būti su riedėjimo guoliais. Guolių darbo resursas - ne mažiau 20000 val. Guolių tepimo sistema - autonominė be priverstinės tepalo cirkuliacijos.

  - Jei varikliui jo gamintojo suprojektuota statoriaus apvijų temperatūros apsauga (PTC jutikliai), tokiam varikliui turi būti suprojektuota temperatūros apsaugos išorinių sujungimų schema ir apsauga turi veikti į elektros variklio išjungimo įtaisus (įrenginius). Jei variklis dirba su dažnio keitikliu PTC jutikliai turi būti jungiami į dažnio keitiklį, atitinkamai DK turi turėti jutiklių pajungimui „įėjimus“ ir ši apsauga turi būti atitinkamai sukonfigūruota DK-yje.

  - Elektros variklių, kurių galingumas 1kW ir didesnis, statoriaus apvijų išvadų skaičius išvadų dėžutėje – 6.

  - Elektros variklių darbo aplinkos oro temperatūra - 30 ÷ +40oC.

  - Elektros variklių darbo aplinkos santykinė drėgmė iki 100%.

  - Elektros varikliams turi būti atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai pateikti Užsakovui prieš elektros variklius įjungiant į eksploataciją.

  - Išpildžius elektros įrenginių valdymą bei signalizaciją valdikliais, pastarieji turi turėti atminties palaikymo funkciją, kad ir trumpam laikui dingus įtampai. ARĮ veikimo įgyvendinimo išpildymą suderinti su užsakovu projektavimo metu.

  - Elektros skirstyklose turi būti sumontuota sekcijų šynų įtampos ir srovės monitoringo sistema.

  - Patalpose ir lauke apšvietimas turi būti išpildytas šviestuvais su LED tipo lempomis, suderinus su užsakovu pastatymo vietą.

  - Apšvietimas turi būti darbinis ir avarinis.

  - Avarinis apšvietimas turi įsijungti automatiškai su ne didesniu kaip 0,5 sek. uždelsimu.

  - Apšvietimo šviestuvų apsaugos klasė IP65 arba didesnė.

  - Nuo vidinio įžeminimo kontūro magistralės turi būti įžeminami visi įrenginiai turintys ir galintys gauti įtampą: el. skydai, dažnio keitikliai, technologiniai įrenginiai, variklių korpusas, metaliniai vamzdynai, metaliniai ortakiai, aptarnavimo aikštelės, kabelinės konstrukcijos, ir kt. metalinės konstrukcijos ir technologiniai įrenginiai. Visos metalinės konstrukcijos, visi elektros vartotojai, kuriuose pažeidus izoliaciją gali atsirasti žmogui pavojinga įtampa, turi būti įžemintos.

  - Išorės įžeminimo kontūro jo varžos matavimo rezultatus reikia priduoti Užsakovo atstovui. Tik Užsakovui leidus leidžiama kontūrą užkasti ir prie jo jungti technologinius ir elektrinius įrenginius.

  - Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas arba lygiavertis). Apsauginio įžeminimo šynos turi būti nudažytos suglaustomis nuo 15 iki 100 mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis juostelėmis. Įžeminimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti. Atvirai įrengtos įžeminimo magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti.

  - Įrengiant įžeminimą vykdyti jam visų LR galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Įžeminimo įrenginius sujungti suvirinimo būdu negalima. Prieš paduodant siurblinei ar pamaišymo mazgui įtampą Rangovas turi pateikti viso įžeminimo kontūro pasą ir įžeminimo įrenginių gamyklinius sertifikatus. Elektros spintose ir skyduose turi būti įrengta kilnojamųjų įžemiklių prijungimo prie įžeminimo įrenginio vieta. Skydai, jei jie montuojami turi būti sujungti su įžeminimo įrenginiu ne mažiau dvejose vietose.

  - Elektros įrenginių įžeminti negalima nuosekliai juos sujungiant kelis su įžeminimo įrenginiu.

  - Visi elektros įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti vykdant visų LR elektros įrenginiams galiojančių taisyklių, priešgaisrinių taisyklių, norminių dokumentų, standartų ir konkrečių elektros įrenginių gamintojų reikalavimus.

  - Prieš pridavimą turi būti atlikti:

    - izoliacijos varžos matavimai;

    - kilpos varžos matavimai;

    - įžeminimo varžos matavimai;

    - RAA bandymai (secondary injection / primary);

    - funkciniai bandymai (ARĮ, DK, UPS).

# REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS MATAVIMAMS IR ĮRANGAI

  - Vietinių parodančių prietaisų tikslumo klasė turi būti nemažesnė nei 1,5 %.

  - Rangovas turi įsivertinti, kad projektuojamos matavimo priemonės turi atitikti MID reikalavimus bei CE ženklinimą, taip pat turi turėti galiojančius pirminės metrologinės parengties dokumentus (metrologinės patikros sertifikatus).

  - Technologinių parametrų matavimo priemonės turi būti suprojektuotos kuo arčiau matavimo vietos, užtikrinant jų apsaugą nuo pernelyg didelių vibracijų ir temperatūrų poveikio bei prieinamumą techniniam aptarnavimui.

  - Kiekvienam slėgio matavimo keitikliui naudojamam valdymui ir apsaugoms turi būti suprojektuota atskira impulsinė linija bei uždarymo įtaisai. Turi būti įvertinta, ar yra pakankami tiesūs ruožai srauto matuoklių tinkamam darbui užtikrinti.

  - Jeigu projekte bus panaudojami debito matavimo prietaisai veikiantys skirtuminio slėgio matavimu, turės būti pateiktas jų diafragmų skaičiavimas pagal EN ISO 5167 arba lygiaverčių standartų reikalavimais.

  - Diferencinio slėgio matavimo priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad be pažeidimų turi iš abiejų pusių atlaikyti diferencinį slėgį, lygų vardiniam slėgiui.

  - Jei projektuojami srauto matuokliai yra jautrūs kuro, vandens arba oro tankio svyravimams, jiems turi būti įvertinti/taikomi tankio kompensavimo būdai.

  - Projektuojamų pirminių uždaromųjų ventilių išdėstymas vamzdynuose ir impulsiniai vamzdeliai turi tenkinti ISO 2186 arba lygiaverčius, bei naujesnės redakcijos reikalavimus.

  - Temperatūros matavimams iki 250 °C turi būti projektuojami varžos temperatūros jutikliai (RTD) pagal LST EN 60751 arba lygiaverčių standartų reikalavimais. Šie prietaisai turi būti projektuojami sukomplektuoti su termolizdu, RTD elementu trijų arba keturių laidų prijungimui, metaliniame apsauginiame korpuse su aliuminio oksido miltelių izoliacija. Projektuojamų varžos temperatūros jutiklių konstrukcija turi būti atspari vibracijai. Tikslumas turi atitikti ne žemesnę nei B klasę.

  - Projektuojami lizdai temperatūros jutikliams turi būti pagaminti pagal standartų DIN 43763 ir IEC 61520 arba lygiaverčius, bei naujesnės redakcijos reikalavimus.

  - Temperatūros jutiklių lizdų įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį.

  - Slėgio matuokliai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės. Jie taip pat turi atlaikyti maksimalų sistemos, prie kurios yra prijungti, slėgį be jokio kalibravimo pasikeitimo ar nulio poslinkio.

  - Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti suprojektuoti tokie, kad užtikrintų HART ryšio protokolą bei galimybę imituoti išėjimo signalo tam tikrą reikšmę.

  - Matavimo keitikliai turi būti suprojektuoti taip, kad turėtų vietinę skaitmeninę indikaciją, valdymo mygtukus. Vietinio valdymo mygtukais turi būti užtikrintas prietaiso konfigūravimas (ribų išstatymas, išėjimo signalo imitavimas).

  - Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti aprūpinti gnybtais patikrai. Jų naudojimas neturi įtakoti į išėjimo signalą.

  - Projektuojamų matavimo keitiklių matavimo paklaida neturi viršyti ± 0,2 % nuo nustatytos skalės galinės reikšmės. Aplinkos temperatūros įtaka neturi viršyti 0,1 % / 10 ºC. Maitinimo įtampos įtaka neturi viršyti 0,05 % / V. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi būti geresnis už ± 0,5 % nuo diapazono ribinių reikšmių 5 metų laikotarpyje.

  - Projektuojamų matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, maitinimo įtampa 24 V DC.

  - Projektuojant apriboti skirtingų valdymo ir matavimo priemonių tipų kiekį, pvz. visi slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitikliai turėtų būti vienodo tipo.

  - Visus slėgio matavimo keitiklius projektuoti su trijų eigų ventilių šakotuvu užtikrinančiu uždarymo, prapūtimo ir kalibravimo galimybę. Visi diferencinio slėgio matuokliai turi būti aprūpinti penkių eigų ventilių šakotuvais užtikrinančiais uždarymo, išlyginimo, prapūtimo ir kalibravimo galimybę.

  - Matavimo priemonės ir montuojama įranga turi būti parenkami pagal jų patikimą ilgalaikį funkcionavimą darbo aplinkoje.

  - Impulsinių vamzdelių projektinis ilgaamžiškumas turi būti ne mažiau 20 metų.

  - Visų vietoje įrengtų indikatorių rodmenys turi būti lengvai nuskaitomi nuo stacionarių platformų arba grotelinių pakylų.

  - Nuo stacionarių platformų arba grotelinių pakylų turi būti užtikrinta galimybė apžiūrėti visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

  - Šalia įrengimų projektuojamų matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę, o skyduose projektuojamų prietaisų apsaugos klasė turi būti ne žemesnė už IP 21 pagal standarto LST EN 60529 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Šalia įrengimų projektuojamų srauto matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę pagal standarto LST EN 60529 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Visos matavimo priemonės turi būti projektuojamos taip, kad reikiamu būdu būtų apsaugotos nuo esamos aplinkos keliamos korozijos poveikio panaudojant korozijai atsparias medžiagas.

  - Matavimo priemonės negali būti projektuojamos ant stulpų ar kitų ne tam skirtų konstrukcijų.

  - Matavimo priemonės turi būti projektuojamos tokiu būdu, kad jos nebūtų pažeistos, atliekant planinius įrengimų aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus.

  - Kur tai tikslinga, matavimo priemonės turi būti projektuojamos grupuojant į stendus. Jie turi būti montuojami vietose, prieinamose techninei priežiūrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojančiose praėjimo takų arba trikdančių kitų įrenginių techniniam aptarnavimui.

  - Impulsiniai vamzdeliai turi būti projektuojami atsparūs korozijai. Jie turi būti pagaminti iš AISI 316 SS arba geresnio nerūdijančiojo plieno. Jei tai tenkina projektinius sprendinius, naudoti 12 x 1 arba 14 x 2,5 mm diametro vamzdelį be suvirinimo siūlės, kitu atveju sprendinį derinti su Užsakovu.

  - Armatūra, kolektoriai, ventiliai ir instaliavimo dalys turi būti projektuojami pagaminti iš AISI 316 SS arba geresnio nerūdijančiojo plieno.

  - Visų impulsinių vamzdelių sujungimai turi būti projektuojami virinami arba sujungiami jungtimis, sertifikuotomis Europos Sąjungos šalies įgaliotoje institucijoje.

  - Impulsinės linijos turi būti projektuojamos kiek galima trumpesnės.

  - Matuokliai su kolektoriais aprūpintais antriniais ventiliais turi būti projektuojami lengvai prieinamose vietose.

  - Prie pirminių matavimo keitiklių turi būti projektuojamos aptarnavimo aikštelės.

  - Matavimo priemonės turi būti projektuojamos tokiose vietose, kur jos būtų maksimaliai apsaugotos nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio, lietaus, atsitiktinai išsiliejančio ar plovimui naudojamo vandens žalingo poveikio.

# GAISRINĖ SAUGA

  - Rangovas, atsižvelgus į galiojančius teisės aktus tokiems objektams, turi suprojektuoti ir įrengti gaisrinę saugą užtikrinančias sistemas ir įrenginius.

  - Projektuojant ir įrengiant gaisrinę saugą užtikrinančias sistemas ir įrenginius, būtina vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos direktyvomis bei standartais, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - STR 2.01.04:2017 „Gaisrinė sauga“ – bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai statiniams, jų konstrukcijoms ir inžinerinėms sistemoms;

    - LST EN 54 serijos arba lygiaverčiais standartais – priešgaisrinės signalizacijos sistemų reikalavimai;

    - LST EN 12845:2020 arba lygiaverčiais standartais – automatinio sprinklerių gesinimo sistemų projektavimas ir priežiūra;

    - Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (https://www.e-tar.lt/portal/fr/legalAct/TAR.421B4FA0FA60/qzZOgKlATs) (aktuali redakcija).

  - Visi gaisrinės saugos įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad užtikrintų nepertraukiamą veikimą ekstremaliomis sąlygomis, taip pat turi būti numatytos jų priežiūros ir patikrinimo procedūros.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad gaisrinės saugos sprendimai atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

# REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos išplėtimą esamai gaisro sistemai įtraukiant papildomas patalpas, kurioms reikalinga gaisro aptikimo signalizacija, vadovaujantis LST EN54 (arba lygiavertis).

  - Projektuojamų patalpų sistemos išplėtimą turi sudaryti: kombinuoti dūmų ir šilumos detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizatoriai, leidžiant patalpos išplanavimui, naudoti linijinius optinius detektorius. Taip pat turi būti numatyti garsiniai ir vaizdiniai signalizatoriai, užtikrinantys pakankamą garso lygį ir matomumą visoje aptarnaujamoje teritorijoje.

  - Gaisro signalas perduodamas į gaisro aptikimo centralę.

  - Projektuojant gaisrinius jutiklius kilpoje palikta nemažiau kaip 10% rezervinių adresų.

  - Jutiklių išdėstymas projektuojamas vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo taisyklėmis" (https://www.e-tar.lt/portal/fr/legalAct/TAR.421B4FA0FA60/qzZOgKlATs) (aktuali redakcija).

  - Dūmų/temperatūros jutiklių kiekis turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpų vidaus išplanavimo. Suveikus dūmų / temperatūros detektoriui turi būti nutrauktas elektros įrangos maitinimas, tikslinama projektavimo metu.

  - Esamų katilinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos komponentų ar jutiklių vietą, pagal faktą keisti, jeigu statybos metu atsiras priežasčių, galinčių trikdyti esamos sistemos darbą.

# REIKALAVIMAI APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti apsauginės signalizacijos atnaujinimą katilinėje, papildomai išplėčiant sistemą ir įtraukiant kitas saugotinas sritis.

  - Apsauginės signalizacijos paskirtis skelbti aliarmo signalą, kai neišjungus apsaugos sistemos įeinama į patalpų vidų, kai patenkama į vidų laužiant duris ar langus, sistema turi perduoti pavojaus signalus atsakingiems asmenims ar tarnyboms. Sistema turi turėti įvykių įrašymo funkciją visiems įvykiams pagal LST EN 50131-1:2022 (arba lygiavertis) reikalavimus.

  - Sistemos elementai nuo nesankcionuoto atidarymo / nuėmimo turi būti apsaugoti 24 val., antisabotažine grandine.

  - Sistema instaliuojama daugiagysliais kabeliais ir maitinama iš 230V elektros maitinimo tinklo.

  - Dingus maitinimui iš 230V elektros maitinimo tinklo, sistema turi turėti nepertraukiamo maitinimo šaltinį, kuris užtikrintų sistemos veikimą pagal LST EN 50131 (arba lygiavertis) nustatytą autonominio veikimo laiką ≥ 12 val.

  - Reikalavimai sistemos centriniam valdikliui:Centrinis valdiklis, bazinėje versijoje palaiko ne mažiau 16 valdomų durų, 100 zonų, 200 vartotojų, 250 sričių, 10000 įvykių. Atmintis plečiama iki ne mažiau: 240 valdomų durų, 3000 zonų, 250 sričių, 100000 vartotojų, 100000 įvykių. Centrinio valdiklio parametrai ne mažesni: Ethernet 10/100 Mbps sąsaja, RJ45; RS-485 sąsaja; USB sąsaja; Vidinė plėtimo magistralė; Telefoninės linijos PSTN rinkiklio sąsaja; 32 bitų ARM architektūros procesorius su RTC; 64 MB RAM operatyvioji atmintis/ 4 GB Micro SD atmintis; 16 zonų (plečiama iki 32); 2 loginiai reliniai išėjimai (plečiama iki 32); Išorinių ir vidiniu sirenų išėjimai; Integruotas 1,3 А stebimas maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinio tipas pagal EN-50131-1 (arba lygiavertis), Type A; Komplektuojamas su metaline dėže ir transformatoriumi.

  - Reikalavimai sistemos valdymo pulteliui: universalus laisvai konfigūruojamas valdymo pultelis su ekranu. Turi ne mažiau 8 LED sričių būsenoms indikuoti. Galimybė stebėti aliarmus, įvykius, atrakinti/užrakinti duris, kontroliuoti automatikos funkcijas bei izoliuoti zonas, įjungti/išjungti signalizaciją objektui. Įmontuotas sabotažo jutiklis. Išlaikyti esamos sistemos valdymo pultelio vietą pakeičiant nauju ir numatyti papildomą valdymo pultelį katilinės pastato antrame aukšte.

  - Reikalavimai išplėtimo moduliams: Ne mažiau kaip 8 apsaugos spinduliai ir 2 reliniai loginiai išėjimai, 2 sirenų išėjimai. Per vidinę magistralę plečiamas iki 32 apsaugos spindulių ar 32 loginių išėjimų. Prie UniBus magistralės galima prijungti iki 6 Unibus įrenginių (3 - 8 spindulių, 4 - 8 loginių išėjimų, 6 - analoginių išplėtėjų ar 6 - 16 aukštų liftų valdymo plokščių);

  - Rangovas turi numatyti tinkamus ir įrengti tinkamus kabelius užtikrinančius kokybišką ryšį tarp sistemos centrinio valdiklio ir išplėtimo modulių bei kitų komponentų.

  - Reikalavimai monitoringo programai: Monitoringo programa turi turėti galimybę pilnai redaguoti centrinio valdiklio duomenų bazes, modulių ir spindulių būsenų peržiūra, žemėlapių sistemą, vartotojų nuotraukas, galimybę valdyti daugelio objektų įeigos ir apsaugos sistemas. Žemėlapių sistema turi turėti galimybe žymėti jutiklių saugomas sritis. Turi būti programos vartotojų administravimas, išsamus visapusis aliarmo valdymas, aliarmo pripažinimas aprašant atliktus veiksmus.

  - Teritorija turi būti saugoma dviem apsaugos ruožais:

    - Pirmas apsaugos ruožas – durų atidarymas blokuojamas magneto kontaktiniais davikliais, turi būti apsaugoti visi išoriniai patekimai;

    - Antras apsaugos ruožas – tūriniai judesio jutikliai patalpų viduje, jutiklių kiekis ir išpildymas (lubinis ar sieninis) turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpų vidaus išplanavimo.

  - Visi jutikliai jungiami į spindulius ir suvedami apsauginės signalizacijos tinklu į apsaugos centralę.

  - Tūriniai judesio jutikliai ir magneto kontaktiniai davikliai negali būti jungiami į vieną spindulį, panaudoti atskirus spindulius, esant nepakankamam kiekiui spindulių panaudoti išplėtimo modulius.

  - Suprojektuoti įeigos kontrolės sistemos išplėtimą pagrindiniams katilinės pastato pakeliamiems vartams ir įėjimo durims.

  - Įeigos kontrolės sistemos komponentai turi būti suderinami, integruojami ir veikti su Užsakovo jau naudojama įeigos kontrolės sistema.

  - Sistema turi užtikrinti galimybę valdyti vartotojų teises centralizuotai iš Užsakovo naudojamos administravimo sistemos. Sistema turi užtikrinti kontroliuojamą patekimą į senos orapūtinės pastatą, identifikuojant vartotojus ir tikrinant jų prieigos teises.

  - Visi įvykiai turi būti perduodami į centrinę įeigos kontrolės valdymo sistemą.

  - Sistema turi būti projektuojama vadovaujantis LST EN 60839-11-1 “Elektroninės prieigos kontrolės sistemos. Sistemos ir komponentų reikalavimai” (arba lygiaverčio).

  - Įeigos kontrolės sistema turi veikti nepertraukiamu režimu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus.

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti įeigos kontrolės elektroninių ryšių kabelį iki projektuojamos komutacinės spintos.

  - Ryšio infrastruktūra turi būti įrengiama taip, kad būtų užtikrintas patikimas duomenų perdavimas ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

  - Įeigos kontrolės skaitytuvai turi būti skirti pramoniniam naudojimui ir pritaikyti lauko sąlygoms.

  - Skaitytuvai turi palaikyti šias identifikavimo technologijas: MIFARE korteles, NFC technologiją, Bluetooth Low Energy (BLE) mobilią identifikaciją.

  - Skaitytuvai turi turėti šviesos ir garso indikaciją vartotojo autentifikavimo rezultatui parodyti.

  - Skaitytuvai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir turėti ne mažesnę kaip IP65 apsaugos klasę.

  - Projektuojamų elektromagnetinių spynų laikymo jėga turi būti ne mažesnė kaip 280 kg.

  - Elektromagnetinės spynos turi būti maitinamos 12 VDC arba 24 VDC įtampa.

  - Durys ir vartai turi būti aprūpinti: elektromagnetinėmis arba elektromotorinės spynomis, durų būsenos jutikliais, avarinio išėjimo mygtukais.

  - Sistema turi registruoti durų būseną ir generuoti įvykius šiais atvejais: durys atidarytos autorizuotai, durys atidarytos priverstinai.

  - Projektuojami įeigos kontrolės sistemos tinklo komutatoriai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

  - Komutatoriai turi būti valdomi per tinklą ir palaikyti administravimą naudojant SSHv2 protokolą.

  - Komutatoriai turi palaikyti IEE 802.3af/at PoE+ standartą arba lygiavertį.

  - PoE maitinimo galia turi būti ne mažesnė kaip 15 W kiekvienam RJ45 prievadui.

  - Komutatoriai turi turėti ne mažiau kaip 2 SFP lizdus optiniams moduliams.

  - Įeigos kontrolės sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų patikimą veikimą pramoninėje aplinkoje.

  - Sistema turi turėti rezervinį maitinimą, užtikrinantį sistemos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui.

  - Maitinimo šaltiniai turi būti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.

  - Rangovas turi pateikti visą techninę dokumentaciją: įrangos techninius aprašus, montavimo schema, kabelių trasų planus, sistemos konfigūracijos aprašą.

  - Prieš perduodant sistemą eksploatacijai turi būti atlikti: funkciniai sistemos bandymai, ryšio patikimumo patikrinimas, integracijos su esama sistema testavimas.

# REIKALAVIMAI SISTEMOS PAVAROMS

- Visos elektrinės pavaros turi būti tinkamos įrengimui pramoninėje aplinkoje.

- Pavarose turi būti suprojektuoti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius.

- Variklis turi būti specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi būti indukcinio tipo su F arba aukštesnės klasės izoliacija ir apsaugotas šiluminėmis relėmis įrengtomis variklio apvijose. Variklio gaubtas turi būti visiškai uždarytas ir neventiliuojamas.

- Varikliai turi veikti nuo 400 V (+10/-15 %) 50 Hz 3 fazių tinklo. Mažojo dydžio pavarose leidžiama taikyti variklius su 230 V (+10/-15 %) 50 Hz vienos fazės maitinimu.

- Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi būti ne mažesnė nei IP67 pagal LST EN 60529 arba lygiavertį standartą.

- Pavaros rankinis valdymas turi būti suprojektuotas vairaračio pagalba. Rankinis valdymas turi būti per reduktorių, kad sumažinti reikiamą traukos jėgą ir palengvinti perjungimą nuo variklio į rankinį valdymą kai pavara yra apkrauta. Grąžinimas iš rankinio valdymo į elektrinį turi būti automatinis kai pasileidžia variklis. Įstrigęs arba neveikiantis variklis neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.

- Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UŽDARYTA) turi būti suprojektuoti galiniai perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atvirų ir vienas komplektas normaliai uždarų kontaktų turi būti įrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi patikimai perjunginėti 24 V DC įtampą.

- Kiekviename pavaros eigos gale turi būti suprojektuoti mechaniškai veikiantys sukimo momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi viršyti maksimalaus valdomos armatūros (sklendes, reguliatoriaus) gamintojo nustatyto užspaudimo momento. Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai vožtuvo apkrova viršys jų paveikimo ribą. Sukimo momento ribotuvų derinimo įtaisas turi būti kalibruotas tiesiogiai sukimo momento vienetais.

- Pavaros turi veikti esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo –25°C iki +60°C. Lauke statomos pavaros turi turėti įmontuotą (integruotą) elektronikos bloko šildytuvą.

- Visos elektrinės pavaros uždarymo armatūrai turi būti suprojektuotos su vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė (signalizacijai apie paveikusią šiluminę relę, sukimo momento ribotuvą, netinkamą fazių seką arba fazės nutrūkimą), „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24 V DC valdymo signalų grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

- Pavaros reguliavimo įtaisams turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad vožtuvo reikiamas dinaminis sukimo momentas neviršytų 60 % nuo elektrinės pavaros didžiausio leistino momento. Pavarų reguliavimo įtaisams reduktorius turi būti su nuliniu laisvumu tarp variklio ir pavaros išėjimo veleno.

- Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti suprojektuotos su varikliu pritaikytu dirbti nemažiau kaip S4 rėžimu, ir 4-20 mA DC padėties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, pozicionierius, „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Pozicionierius turi užtikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas valdymo signalo dydį su vidinio padėties matavimo keitiklio signalu. Pozicionierius turi būti reguliuojamas vietoje, kad būtų galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba paskutinę buvusią padėtį, praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

- Elektrinių pavarų valdymo įtaisams turi būti sudaryta galimybė pasukti juos 90° kampu, kad jų mygtukai ir indikatoriai būtų nukreipti į operatoriaus veidą.

- Išoriniai valdymo signalų laidai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų prijungiami prie pavarų per kištukinį/lizdo jungtį. Elektros tiekimas pavaros varikliui turi būti suprojektuotas taip pat per atskirą kištukinį/lizdo jungtį.

- Kiekvienos pavaros būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti suprojektuotas taip, kad būtų apsaugota atskiru saugikliu su įtampos kontrole. Grupinių saugiklių taikymas skirtingoms pavaroms yra neleistinas.

# REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS

- Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti reikiamas priemones ŠAĮ ir pagalbinių įrengimų valdymo sistemai, kad užtikrintų tinkamą sistemos darbo procesą. Valdyti visos sistemos įrenginius pilnai automatizuotai visame veikimo diapazone (be operatoriaus veiksmų), bei perduoti numatytų parametrų reikšmes į esamą valdymo sistemą, veikiančią Siemens WinCC pagrindu ir turėti galimybę perduoti duomenis į kitas Užsakovo sistemas (OPC UA).

- Rangovas turi įsivertinti, kad vizualizacijos schemoje privalo būti rodoma technologinė monograma, kurioje minimaliai atvaizduojama, tačiau neapsiribojant šie dydžiai:

  - Visi sumontuoti įrenginiai ir ryšiai (vamzdynai, armatūra, valdymo signalai) tarp jų;

  - Vožtuvų su el. pavaromis padėtis atidaryta/uždaryta/atidarymo procentai;

  - ŠAĮ darbas įjungta/išjungta/iškrauna/įkrauna/ apkrovos procentai;

  - Tinklo vandens slėgis ŠAĮ sistemos įėjime iš išėjime;

  - Tinklo vandens temperatūra ŠAĮ sistemos įėjime ir išėjime;

  - Pratekančio tinklo vandens kiekis (momentinis ir suminis) iš skaitiklio;

  - Paimtos ir atiduotos į tinklą šilumos energijos kiekis iš skaitiklio;

  - Paimtos ir atiduotos į ŠAĮ energijos kiekis iš skaitiklio;

  - Suvartojamos elektros energijos kiekis iš skaitiklio ar tinklo analizatoriaus;

  - Momentinė ŠAĮ šiluminė galia;

  - Avarinių parametrų fiksavimas ir informavimas;

  - Įrenginių darbo laiko įrašymas ir peržiūra;

  - Visų matuojamų ir skaičiuojamų parametrų grafikai.

- Rangovas turi įsivertinti, kad SCADA sistema turi pateikti operatoriams savalaikę informaciją skirtinguose pavidaluose:

- Technologinėse schemose operatoriui turi būti pateikiama informacija panašiame kaip supaprastintoje technologinėje ir matavimo įrangos schemoje. Technologinė informacija turi būti pateikiama dinamiškai keičiamais skaičiais bei spalvomis (spalvos ir atvaizdavimo formatas derinamas projekto rengimo metu, Užsakovas turi naudojamų spalvų tvarką);

- Įrenginių valdymo languose turi būti sugrupuoti rankinio ir automatinio valdymo įrankiai susieti su tam tikru įrenginiu arba procesu. Operatoriaus valdymo veiksmai turi būti paveikiami per įrenginių valdymo langus;

- Grafikų langai turi užtikrinti dinaminį grafinį analoginių (arba diskretinių) reikšmių pateikimą laiko atžvilgiu. Grafikų langai turi užtikrinti galimybę atgalinės charakteristikų arba technologinių parametrų pokyčių peržiūros, tokiu būdu padedant ištirti gedimų arba atsijungimo priežastis;

- SCADA sistemos signalizacijos posistemė veikiančiuose technologijos įrenginiuose arba įtaisuose privalo aptikti technologijos parametrus nukrypusius už nustatytą žemutinę avarinę (ŽA), žemutinę įspėjamąją (ŽĮ), viršutinę įspėjamąją (VĮ) arba viršutinę avarinę (ŽA) ribą bei automatiškai suformuoti atitinkamus signalus. Apie ribų nustatymo reikšmės Užsakovas informuos projektavimo darbų metu;

- Žemutiniai avariniai ir žemutiniai įspėjamieji pranešimai turi būti neatvaizduojami kai atitinkamas įrenginys yra nenaudojamas.

- Valdymo sistema turi rinkti informaciją ir atvaizduoti (arba perduoti pranešimu) apie naujai projektuojamų sistemos elementų sugedęs/neužmaitintas būsenas įskaitant atvejus, kai dingsta įtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi šiuo metu esamoje sistemoje generuojami elementų trikdžių/gedimų būsenos signalai modernizuojamoje sistemoje turi būti išlaikyti.

- Kad pasiekti pageidaujamą projektuojamų įrenginių darbo patikimumą:

- Turi būti įdiegtas atitinkamų matavimo keitiklių rezervavimas;

- Turi būti dubliuojami diskretiniai įėjimai, be kurių sistema negali saugiai dirbti;

- Valdiklio įėjimo/išėjimo modulių signalai turi būti grupuojami į vieną modulį kompleksais taip, kad sugedus vienam valdiklio moduliui (pagal galimybę saugiai dirbti toliau) liktų veiksnūs kiti tos pačios paskirties kompleksai ir avariškai nebūtų stabdomas visas sistemos veikimas, tik išjungiamas tam moduliui priskirto komplekso veikimas. Dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius.

- Rangovas projekte turi pateikti su Užsakovu suderintą signalų sąrašą visai projektuojamai įrangai, kuriame minimaliai turi būti išdėstyta, tačiau neapsiribojant:

- Signalo pavadinimas;

- Signalo paskirtis;

- Signalo tipas (analoginis/diskretinis/komunikacija);

- Signalų rezervas prieš/po projekto;

- Signalo technologinis pavadinimas (KKS ir operatyvinis žymėjimas).

- Rangovas turi įsivertinti ir numatyti reikiamus programinės įrangos licencinius papildymus (pvz. taškų skaičius, valdiklių ar komunikacinių modulių skaičius ir t.t.) Užsakovo valdymo sistemoje (nenaudoti Užsakovo turimų rezervų).

- Rangovas projekte turi pateikti su Užsakovu suderintą projektuojamų įrengimų ir proceso vamzdynų technologinę schemas (P&ID) su Užsakovu suderintais KKS ir operatyviniais žymėjimas. Schemoje turi būti atvaizduojami ir esami įrengimai, kad matyti pilną procesą, o ne tik projektuojamą dalį.

- Pagalbinių ŠAĮ įrengimų valdymo sistema, jei reikia ir kitos posistemės turi būti projektuojamos vieno viengubo programuojamo loginio valdiklio (PLV) pagrindu. Valdymo sistema turi užtikrinti saugų technologinio proceso sustabdymą PLV gedimo atveju.

- Rangovas turi įsivertinti šiuos reikalavimus valdikliams:

- Nauja techninė ir programinė įranga turi būti suprojektuota taikymui pavieniuose programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi būti paskirstytosios architektūros leidžiančios platų išsiplėtimą (galimybė išplėsti įėjimų ar išėjimo signalų kiekį ir įdiegti papildomus komunikacinius modulius).

- Projektuojant turi būti numatytas nemažesnis kaip 20% signalų rezervas skirtingo tipo moduliams (pvz. 20% laisvų analoginių įėjimų ar išėjimų, 20% laisvų diskretinių įėjimų ar išėjimų ir t.t.).

- PLV pagrindu veikiančioms sistemoms sistemų procesoriams nustatomi reikalavimai turi būti, kaip nurodyta lentelėje žemiau:

Sistemos procesoriaus apkrovos ir atminties išnaudojimo duomenys

| Funkcija: | Reikšmė |
| --- | --- |
| Procesoriaus apkrova prie įprastinių veikimo sąlygų | ≤45 % |
| Procesoriaus apkrova esant avarinėse situacijose | ≤80 % |
| Procesoriaus atmintinės išnaudojimas prie įprastinių veikimo sąlygų | ≤35 % |
| Procesoriaus atmintinės išnaudojimas avarinėse situacijose | ≤70 % |

- Valdiklių įvesties/išvesties signalų apdorojimo moduliai turi užtikrinti šias funkcijas:

- Modulio ir atitinkamų kanalų būsenos vizualinė indikacija;

- Analoginių įvesties signalų grandinės turi būti pagal elektrotechninius reikalavimus izoliuotos nuo analoginių išvesties signalų grandinių;

- Įvesties/išvesties signalų grandinės turi būti apsaugotos išorinių saugiklių pagalba;

- Turi būti užtikrinta įvesties/išvesties signalų modulių pakeitimo galimybė nestabdant valdymo sistemos veikimo;

- Analoginiams įvesties signalams turi būti kokybės signalas.

- Valdikio konstrukcija turi užtikrinti, kad juose įrašytos programos neišnyks nutrūkus maitinimo įtampai bet kuriam laikotarpiui (ne mažiau 1 metai). Papildomai numatyti ir išorines atsargines baterijas PLV procesoriams sprendinį derinant su Užsakovu projekto rengimo metu.

- Visų valdymo sistemos procesorių, bei jų išplėtimo įtaisų ir technologinių parametrų jutiklių maitinimo šaltiniai turi būti rezervuoti. Maitinimo šaltiniui sugedus (dingus įtampai prieš ir po nepriklausomo maitinimo šaltinio (toliau – NMŠ)) turi būti pateikiamas atitinkamas pranešimas.

- Rangovas privalės pateikti visą reikalingą programinę įrangą su licencijomis leidžiančiomis modifikuoti arba išplėsti naujai įrengiamos įrangos galimybes. Sistema pagrįsta tik vykdomųjų programų paketu yra nepriimtina.

- Duomenų perdavimas ir priėmimas PLV turi būti suprogramuotas taip, kad duomenų vientisumas nepriklausytų nuo ryšio būsenos tarp PLV ir valdymo sistemos. Dingus ryšiui, reguliatoriai turi veikti toliau. Užsakovo sistema turi gauti signalą apie ryšio būklę.

- Rangovo projektuojami ir įdiegiami valdikliai ar jų moduliai turi palaikyti (neapsiribojant) šias funkcijas:

- MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;

- EtherNet/IP, Modbus TCP;

- Perduodamų duomenų šifravimą TLS.

- Projektuojami valdikliai į esamą Užsakovo sistemą turi būti integruojamas su Užsakovu suderintu protokolu (pvz. OPC UA, Modbus TCP/IP, MQTT) valdymo integravimui į esamą sistemą. Turi būti suprojektuota visa reikiama techninė bei programinė įranga prijungimui prie esamo duomenų mainų tinklo.

- Pagalbinių ŠAĮ įrengimų, jei reikia ir kitos posistemių valdymo sistemos valdiklio programavimui turi būti naudojama Užsakovo inžinerinė stotis (Rangovo atsakomybė ją papildyti licencijomis, jei esamų nepakanka).

- Pagalbinių ŠAĮ įrengimų valdymo sistemos, jei reikia posistemės turi būti projektuojamos taip, kad užtikrintų pilnai automatinį darbą visame diapazone.

- Pagalbinių ŠAĮ įrengimų valdymo sistemos, jei reikia posistemės turi būti projektuojamos taip, kad jų išjungimas nesutrikdytų kitų bendrų sistemų (pvz. katilų, turbinų).

- Suprojektuoti operatoriaus panelę, turinčią lietimui jautrų ekraną ŠAĮ, ir pagalbinių įrengimų, jei reikia ir kitų posistemių valdymui, vietos parenkamos projektavimo metu.

- Projektuojant įvertinti, kad ŠAĮ, bei pagalbinių įrengimų, jei reikia kitų posistemių valdymo sistemose turi būti avarinio išjungimo pirminės priežasties nustatymas, bei pranešimų atvaizdavimas operatoriaus panelėje ir Užsakovo valdymo sistemoje.

- Projektuojant apskaitai negali būti naudojami prietaisai, kurie naudojami technologinių apsaugų ir reguliavimo tikslais, taip pat negali būti naudojamas vienas bendras apskaitos prietaisas panaudotas kito įrenginio apskaitai.

- Kad pasiekti pageidaujamą technologinių apsaugų veikimo patikimumą turi būti suprojektuotas atitinkamų matavimo keitiklių rezervavimas.

- Įvertinti esamų kabelinių trasų tinkamumą ir pagal poreikį suprojektuoti papildomas naujas kabelines trasas arba rekonstruoti esamas, jėgos kabelius, naujus sklendžių, vožtuvų, skląsčių, matavimo prietaisų kontrolinius ir maitinimo kabelius.

- Suprojektuoti ŠAĮ ir pagalbinių įrengimų, jei reikia papildomų posistemių valdymo skyduose komunikacines priemones reikalingas sąsajai su Užsakovo valdymo sistema.

- Projektuojamos valdymo sistemos turi būti aprūpintos priemonėmis kiekvieno galinio valdymo įtaiso valdymui rankiniu arba automatiniu būdu.

- Projektuojamiems ŠAĮ, esamų katilinės katilų ir pagalbinių įrengimų PLV programinė kalba negali būti pagrįsta mašininio kodo (angl. assembly), komandų eilutės (angl. statement list (STL)) programavimo kalbomis. Rekomenduojamos programavimo kalbos: funkcinių blokų (angl. function blocks (FBD)), C, C++, nuolatinio funkcijų vykdymo (angl. sequential function chart (SFC)). Programuojant privaloma naudotis Užsakovo turimomis bibliotekomis (funkciniais blokais), jei jų užtenka įgyvendinti numatytą algoritmą.

- Jei sistemoje projektuojama programuojama/parametruojama įranga (pvz. duomenų protokolų keitikliai, valdikliai, panelės ir t.t.), kurios nėra galimybės konfigūruoti/programuoti iš esamų Užsakovo sistemos kompiuterių (serverių arba operatoriaus darbo stočių) nekeičiant šių kompiuterių prisijungimo schemos, turi būti suprojektuotas programavimo/parametravimo įrenginys (nešiojamas kompiuteris) su visais reikalingais prisijungimo prie šios įrangos kabeliais/keitikliais ir licencijuota konfigūravimo/programavimo programine įranga. Atveju jeigu gamintojas negali pateikti gamyklinio valdiklio išeities kodo, turi pateikti reikalingą informaciją ir įrangą, kad užtikrinti įrenginio eksploatavimą (pvz. duomenų registrų lenteles, atstatomąsias programos versijas ir įrangą programos atstatymui ir t.t.).

- Jei prie sistemos projektuojamas skaitiklis kaupia istorinius duomenis, tai sistema turi turėti galimybę nuskaityti šiuos duomenis trumpam dingus ryšiui tarp skaitiklio ir sistemos. Sistema turi užtikrinti kaupiamų duomenų pilnumą, automatiškai pakartotinai nuskaitant trūkstamus/ nepilnus/ nepatikimus duomenis (nuskaityti istorinius duomenis pagal matavimo taško įrangos galimybes).

- Projektuojamų duomenų surinkimas į valdymo sistemą gali būti vykdomas įvairiais duomenų perdavimo protokolais, bet tik per Etherneto sąsają.

- Suprojektuoti šilumos siurblių apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymą atskirais (vienas perduodamų duomenų keitiklis vienam apskaitos prietaisui) keitikliais naudojant Ethernet tinklą.

- Projektuojamų valdiklių įėjimo/išėjimo modulių signalai turi būti grupuojami į vieną modulį kompleksais taip, kad sugedus vienam valdiklio moduliui liktų veiksnūs (pagal galimybę saugiai dirbti toliau) kiti tos pačios paskirties kompleksai ir avariniu būdu nebūtų stabdomas visas sistemos veikimas, tik išjungiamas tam moduliui priskirto komplekso veikimas. Dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius.

- Analoginių įėjimų ir išėjimų teigiamas ir nulinis potencialai turi būti jungiami tiesiogiai prie valdiklio modulio.

- Turi būti suprojektuotas visai projektuojamai sistemai priklausančios įrangos vidinių laikrodžių automatinis laiko sinchronizavimas. Tikslaus laiko šaltinį, pagal kurį bus atliekamas laiko sinchronizavimas, nurodo užsakovas.

- Projektuojant įvertinti, kad Užsakovo valdymo sistemoje turi būti diagnostinis langas, kuriame struktūrinės schemos forma turi būti matoma sistemos įrangos būsena. Į šį langą turi būti įtrauktos sistemos valdymo spintų ir juose prijungtų prijungtinių, maitinimo komutacinių aparatų būsenos (darbinė, išjungta, gedimas), įvadinių sistemos maitinimo spintų maitinimo įtampos ir srovės (pvz. tinklo srovės ir įtampos analizatorių duomenys) dydžių reikšmės, įtampos kontrolės relių signalai, maitinimo blokų, elektroninių maitinimo perjungiklių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija, sistemos elektros grandines saugančių įtaisų poveikio indikacija, valdiklio procesorių ir modulių veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija, ryšio įrangos veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija.

- Diagnostiniame lange atvaizduojamų elementų būsena turėtų būti formuojama, tačiau neapsiribojant šie dydžiai:

- Tiesiogiai nuo diskretinių įėjimų (pvz. automatinių išjungiklių, kirtiklių, kontaktorių ir t.t. būsenos), tai atvaizduojant /aprašant techniniame projekte;

- Nuo antrinių, bet aiškių signalų (pvz. elektrinių pavarų automatinių išjungiklių būsenas galima atvaizduoti nuo gedimas/pasiruošę diskretinių įėjimų signalų arba lydžių saugiklių būsenas nuo po jų esančių įrenginių į valdymo sistemą perduodamų signalų);

- Bendra elementų grupei (pvz. Nereikšminiai signalai, lydžių saugiklių ar automatinių išjungiklių būsenos, kurių neina atvaizduoti iš antrinių signalų galima jungtį į bendrą grupę).

- Kuriant diagnostinį langą Rangovas turi remtis Užsakovo SCADA sistemoje esančių diagnostinių langų informacijos pateikimo struktūra.

- Projektuojant įsivertinti, kad kiekvienos būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti apsaugota atskiru saugikliu. Grupinių saugiklių taikymas diskretinių įvesties modulių 8, 16 arba 32 kanalų signalų grandinių bendrai apsaugai yra neleistinas.

- Elektros grandines saugančių įtaisų maitinamą įrangą turi būti grupuojama kompleksais taip, kad dėl paveikusio apsaugos įtaiso maitinimo netektų tik atskiras sistemos kompleksas, kurį saugiai sustabdžius likusi sistemos dalis išliktu darbinga.

- Kiekviena naujai įrengta valdymo spinta turi būti aprūpinta atitinkamais atskyrimo įtaisais techninės priežiūros atlikimui.

- Suprojektuoti duomenų ryšį ir kitą reikiamą įrangą projektuojamų sistemų integravimui į Užsakovo valdymo sistemas.

- Esamos automatinio valdymo sistemos bendrosios inžinerinės darbo stoties programinė įranga turi užtikrinti šių funkcijų vykdymą projektuojamoms AŠĮ bei pagalbinių įrengimų valdymo sistemoms:

- Įvesties/išvesties modulių konfigūravimą;

- Sistemų techninės įrangos konfigūravimą (valdiklių, operatorių panelių);

- Duomenų mainų tinklo konfigūravimą elektrinės ir technologinių parametrų bei pavarų valdymo lygmenyje;

- Technologinių parametrų matavimo keitiklių konfigūravimą ir techninę priežiūrą;

- Dažnio keitiklių ir variklių valdymo įrangos konfigūravimą;

- Nepertraukiamo valdymo ir valdymo sekų konfigūravimą;

- Technologinės įrangos struktūros ir hierarchijos konfigūravimą;

- Technologinių apsaugų funkcijų konfigūravimą;

- Ekraninių vaizdų formavimą ir modifikavimą;

- Archyvų konfigūravimą;

- Grafikų konfigūravimą;

- Avarinių pranešimų ir įvykių registravimo tvarkos konfigūravimą;

- Ataskaitų, sudarymą, formavimą ir modifikavimą;

- Vartotojų saugos ir teisių apribojimą;

- Sistemos diagnostika.

- Kuriant SCADA ar algoritmų funkcionalumą turi būti laikomasi principo, kad inžinierius (autorizuotas vartotojas) iš SCADA „nustatymų“ langų galėtų pakeisti visas ribines ir nustatymų vertes (tai yra programuojant visur kur galima naudoti dinaminius kintamuosius), be specializuoto prisijungimo prie valdiklio ar programos keitimo.

# REIKALAVIMAI DAŽNIO ATKŪRIMO PASLAUGOS TEIKIMUI

- Dažnio atkūrimo rezerve dalyvauja įrenginių kompleksas, todėl turi būti suprojektuota pilnas kompleksas (įskaitant bet neapsiribojant šilumos siurbliai, termofikacinio tinklo siurbliai, pavaros, proceso siurbliai). Tai reiškia, žemiau nurodyti reikalavimai galioja ne tik šilumos siurbliai, bet visam kompleksui projektuojamų įrenginių.

- Dažnio atkūrimo rezervą teikiantys įrenginiai turi veikti, kol dažnis yra 49.0 – 51.0 Hz intervale:

| Dažnių diapazonas [Hz] | Minimalus veikimo laikotarpis |
| --- | --- |
| 47.5 – 48.5 | Ne trumpesnė kaip 30 minučių |
| 48.5 – 49.0 | Ne trumpesnė kaip 30 minučių |
| 49.0 – 51.0 | Neribotas |
| 51.0 – 51.5 | Ne trumpesnė kaip 30 minučių |

- Įrenginys turi gebėti išlikti prisijungęs prie tinklo ir veikti neribotą laiką, kai įtampa prijungimo taške neviršija lentelėje nustatytų verčių:

| Įtampa prijungimo taške | Minimali įtampa, s.v. | Maksimali įtampa, s.v. |
| --- | --- | --- |
| <110 kV | 0,9 | 1,1 |

Santykiniais vienetais įtampa apskaičiuojama atsižvelgiant į vardinę įtampą prijungimo taške.

- Įrenginys turi būti pajėgus likti prijungtas prie tinklo ir veikti minimalų laikotarpį, kai įtampa prijungimo taške neviršija  lentelėje nustatytų minimalaus veikimo laikotarpio verčių:

| Įtampa prijungimo taške | Įtampos diapazonas, s.v. | Įtampos diapazonas, s.v. | Veikimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- |
| <110 kV | 0,85 – 0,9 | 1,1 – 1,15 | 30 minučių |

- Įrenginys privalo likti prijungtas prie tinklo tol, kol sutrikimo metu prijungimo taške išlaikoma įtampa Uret, o sutrikimo pašalinimo laikas tclear atitinka lentelėje nustatytas vertes.

| Įtampa prijungimo taške | Uret,s.v. | Tclear, ms |
| --- | --- | --- |
| <110 kV | 0.05 | 250 |

Pašalinus gedimą ir įtampai atsistačius į leistino veikimo diapazoną, iki sutrikimo buvusios parametrų vertės (aktyvioji ir reaktyvioji galia) turi būti atkuriami kuo greičiau iki ±10 % aFRR įrenginio vardinės aktyviosios ir reaktyviosios galios dydžio.

- Įrenginys turi būti pajėgus atlaikyti dažnio procesus, kurių dažnis neviršija normalaus darbinio dažnio diapazono, o dažnio pokyčio sparta (toliau – ROCOF) vertė neviršija 2,5 Hz/s (vertinama 500 milisekundžių laikotarpiui).

- Matavimų paklaida, kuri gaunama matuojant tiesiogiai 1.0 klasės (B klasės) skaitikliu arba netiesiogiai panaudojant matavimo transformatorių ir 0.5 klasės (C klasės) skaitiklį, turi neviršyti ± 2%.

- Turi būti užtikrinami realaus laiko duomenų mainai su SCADA/DCS sistema.

- Sistema turi būti suprojektuota taip, kad galėtų priimti valdymo signalą iš perdavimo sistemos operatorius (toliau – TSO)/Užsakovo DCS sistemos 1-10 sekundžių intervalais.

- Įrenginys turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų jam nustatytos galios aktyvavimą/dekatyvavimą per laiką, ne ilgesnį nei 5 minutės (visiško įjungimo laikas). Jeigu signalas užduodamas nustatytu žingsniu, pradinis įjungimo laikas (arba uždelsimas) ir būti numatytas kuo trumpesnis ir bet kuriuo atveju ne ilgesnis nei 30 sekundžių.

- Įrenginys turi būti pajėgus reguliuoti savo aktyviąją galią iki nustatytos vertės su nuostovosios būsenos paklaida, ne didesne kaip ±10 % prašomos apimties arba 0,1 MW, priklausomai nuo to, kuri vertė didesnė.

- Signalo, kurį įrenginys naudoja vartojimo kiekiui nustatyti, skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 0,1 MW.

- Dažnio atkūrimo paslaugos tiekimui turi būti minimaliai suprojektuota:

  - Statusas – pasiruošęs/nepasiruošęs;

  - Pokyčio kiekis – aktyvuoto atkūrimo paslaugos kiekis (esama galia + galios pokytis pagal atkūrimo paslaugą);

  - Suplanuota aktyvioji galia – planuojama įrenginio aktyviosios galios reikšmė, MW.

  - Aktyvioji išėjimo galia – įrenginio aktyvioji galia, MW.

  - SOC lygis – įkrovimo būklė (kiek užkrauta talpa).

  - Aktyvavimas (teigiama/neigiama vertė) – galios kiekis teigiama ir neigiama kryptimi. Teigiamas aktyvavimas reiškia paslaugos aktyvavimą aukštyn (įrenginys nusikrauna), o neigiamas aktyvavimas reiškia aFRR aktyvavimą žemyn, tai yra įrenginys apsikrauna.

- Ryšio kanalą tarp TSO ir įrenginio turi užtikrinti Užsakovas (ryšys Užsakovas-TSO).

- Dažnio atkūrimo pasiūlymų teikimą, aktyvavimą turi užtikrinti Užsakovas.

- Rangovas turi užtikrinti visus reikalavimus, kurie yra būtini, tam, kad kompleksas galėtų priimti ir perduoti visus reikalingus dažnio atkūrimui signalus, visu veikimo diapazonu užtikrintų nustatytus reikalavimus.

- Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu visų dažnio atkūrimo reikalavimų užtikrinimo bandymų programą ir atlikti bandymus.

# REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS

  - NMŠ turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu energijos keitimu. NMŠ turi turėti galimybę jo būklės stebėjimui kompiuterinio tinklo priemonėmis.

  - NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui kompiuterinio tinklo priemonėmis. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

  - Naujų NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo modulių programinės įrangos funkcionalumas turi būti ne blogesnis už naudojamų Užsakovo RK-2 katilinėje „APC UPS Network Management Card 2“ model.

# REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI/SCADA SISTEMOMS / KIBERNETINEI SAUGAI

  - Duomenų mainų tinklo programinė įranga turi palaikyti Ethernet ryšių protokolus (TCP/IP, OPC) skirtingų Rangovų sistemų tarpusavio sujungimui bei duomenų mainams su valdikliais.

  - Didžiausiam parengties lygio užtikrinimui duomenų mainams tarp valdiklių projektuojamas duomenų tinklas turi palaikyti dvigubo rezervuoto žiedo architektūrą taikant šviesolaidines skaidulas. Duomenų perdavimo tinklo komutatoriai projektuojami dubliuoti.

  - Projektuojamas duomenų perdavimo tinklas privalo turėti savyje priemones galinčias atlikti automatinį rekonfigūravimą aptikus tam tikro ryšio kanalo nutrūkimą.

  - Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad joks sugedęs duomenų mainų tinklo komponentas neįtakotų kitų sistemos komponentų veikimo.

  - Projektuojama varinių ryšių kabelių sistema turi užtikrinti ne mažesnį 10GBASE-T palaikymą.

  - Techniniai reikalavimai projektuojamai varinių ryšių kabelių sistemai:

    - Projektuojama varinių ryšių kabelių sistema turi būti iš ekranuotų ne žemesnės negu F klasės (7 kategorija) kabelių atitinkančių ISO/IEC 11801 2nd edition arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus;

    - Projektuojamos sistemos kabeliai turi atitikti IEC 60332-1 atsparumo ugniai, IEC 60754-1 toksiškumo, IEC 60754-2 rūgščių dujų išsiskyrimo ir IEC 61034-2 degant išskiriamų dūmų tankio standartų (arba lygiaverčių) keliamus reikalavimams;

    - Projektuojamos sistemos variniai ir šviesolaidiniai ryšių kabeliai turi turėti LSZH apvalkalą;

    - Visi kiti kompiuteriniai variniai ekranuoti kabeliai projektuojami pagal poreikį turi būti sujungti su ekranuotais Cat6a RJ45 lizdais, kurie atitinka ISO/IEC 11801 edition 2.1 Amendment 2 ir ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 (arba lygiaverčius) standartus.

    - Turi būti panaudoti skirtingų spalvų varinių jungiamųjų kabelių komplektai išlaikant Užsakovo naudojamą spalvinį kodavimą. Skirtingos spalvos variniais jungiamaisiais kabeliais turi būti sujungti šie tinklai:

    - valdiklių tinklas;

    - SCADA tinklas;

    - nuotolinio vaizdo technologinių įrenginių tinklas;

    - nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo-stebėjimo tinklas;

    - protokolų keitiklių tinklas;

    - apskaitos įrenginių tinklas;

    - dažnio keitiklių tinklas.

  - Suprojektuoti apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymą atskirais (vienas perduodamų duomenų keitiklis vienam apskaitos prietaisui) keitikliais naudojant Ethernet tinklą (jei apskaitos prietaisas nepalaiko Ethernet protokolo).

  - Apskaitai projektuojamų duomenų protokolų ir prievadų keitiklių, kiekviena jo funkciją atliekanti fizinė sąsaja turi būti suporuota su atskiru fiziniu IEEE 802.3 (arba lygiavertis) standarto prievadu, kuriam suteikiamas atskiras IP adresas. Viena fizinė protokolų ir prievadų keitiklio sąsaja turi būti projektuojama tik vienam skaitikliui.

  - Valdikliai, valdymo skydeliai ir operatoriaus darbo stoties nuotolinio vaizdo grafikos įrenginiai turi būti jungiami tiesiogiai prie pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių nenaudojant tarpinių aktyvinių tinklo įrenginių.

  - Technologinės vaizdo stebėjimo kameros prie duomenų perdavimo tinklo komutatorių turi būti projektuojamos naudoti IEEE 802.3af arba IEEE 802.3at (arba lygiaverčiai) standartus.

  - Pramoniniams duomenų perdavimo tinklo komutatoriams turi būti projektuojamas dubliuotas maitinimas nuo skirtingų maitinimo šaltinių iš kurių vienas turi būti po NMŠ arba nuolatinės įtampos įvado jei toks yra (derinti projekto rengimo metu).

  - Projektuojami pramoniniai modulinė konstrukcijos duomenų perdavimo tinklo komutatoriai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

  - Skirtas dirbti pramoninėje aplinkoje;

    - Modulinės konstrukcijos, montuojamas ant DIN bėgelio;

    - Du 24 V nuolatinės srovės (DC) elektrinio maitinimo įvadai. Maitinimo įvadų DC kitimo ribos: 10-60 V;

    - Nemažiau 8 ethernet 10/100/1000 prievadai (RJ45) ir nemažiau du SFP prievadai;

    - Papildomas išplėtimo modulis nemažiau 8 ethernet 10/100/1000 prievadų (RJ45) pagal poreikį;

    - Relės kontaktai signalizacijai;

    - Vidutinis darbo laikas be gedimų (angl. Mean time between failure) ne mažiau 630000 valandų;

  - Standartų ir technologijų palaikymas (turi atitikti ne mažiau kaip nurodytus arba jiems analogiškus standartus ir technologijas):

- IEEE 802.1D Spanning-Tree;

- IEEE802.1w Rapid Spanning Tree;

- IEEE 802.1s MSTP;

- IEEE 802.1Q VLAN;

- IEEE 802.1p CoS;

- IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas;

- IEEE 1588v2 PTP Precision Time Protocol;

- NTP klientas;

- NTP serveris;

- Resilient Ethernet Protocol (REP) arba lygiavertį protokolą suderinamą su GD TKT naudojamais Cisco IE3000/4000 serijos komutatoriais.

  - Pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių pateikiami SFP šviesolaidiniai moduliai turi palaikyti IEEE 802.3z (arba lygiavertis) standartą.

  - Saugumo funkcijos:

- 802.1x;

- MACsec-128;

- SCP, SSH, SNMPv3 protokolų palaikymas;

  - Darbinė aplinka:

- Temperatūra -20-75°C;

- Santykinė drėgmė 10-95% be kondensato;

- Atsparumas vibracijai/smūgiams komutatoriui dirbant ne mažesnis 20g;

- Apsaugos klasė ne blogiau kaip IP30.

  - Jei projektuojami šviesolaidiniai kabeliai duomenų perdavimo tinklui juos numatyti ne mažiau, kaip dvylika (12) skaidulų vienmodis OS2 tipo kabelis skirtas naudoti lauko sąlygomis.

  - Projektuojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti sujungiami šviesolaidinėse paskirstymo panelėse ODF.

  - Pagal poreikį suprojektuoti ryšių telekomunikacinius šulinius.

  - Projektuojamos komutacinės spintos ir jos priedų specifikacijos:

    - 19“ (colių) pagal EIA-310 (arba lygiavertis) standartą;

    - Pakabinama spinta;

    - Vidinis aukštis – ne mažiau 12U;

    - Išorinis gylis ne mažiau 600 mm;

    - Spintos stogas turi būti neblogesnės kaip IP55 apsaugos klasės;

    - Spinta turi turėti rakinamas duris;

    - Ventiliacines angas su oro filtrais ir dubliuotais ventiliatoriais aušinimui;

    - Temperatūrinis reguliatorius aušinimo ventiliatoriams.

    - Šviesolaidinius kabelius projektuoti komutacinės spintos 19“ ODF paskirstymo panelėje. Paskirstymo panelių jungčių tipas – neporuotas SC, jungčių skaičius ne mažiau 24.

  - Turi būti suprojektuoti šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai skirti komutacijai projektuojamų ryšių komutavimo spintų viduje.

  - Turi būti suprojektuotos komutacinėms spintoms horizontalios kabelių tvarkymo panelės.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad visa tiekiama programinė ir techninė įranga perdavimo Užsakovui metu neturėtų žinomų kritinių arba aukšto pavojingumo saugumo pažeidžiamumų.

  - Rangovas privalo pateikti naudojamos programinės įrangos, operacinių sistemų, bibliotekų ir kitų komponentų sąrašą (SBOM), nurodant jų versijas ir gamintojus.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad tiekiami sprendiniai būtų palaikomi gamintojo ir jiems būtų teikiami saugumo atnaujinimai ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto perdavimo dienos arba visą gamintojo palaikymo laikotarpį.

  - Nuotolinė prieiga prie projektuojamų sistemų, SCADA, PLC, tinklo įrangos ar kitų komponentų leidžiama tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą. Nuotolinė prieiga turi būti apsaugota naudojant individualias naudotojų paskyras, daugiafaktorinį autentifikavimą (MFA) ir šifruotus ryšio kanalus.

  - Draudžiama naudoti bendras administratoriaus paskyras. Administravimo veiksmai turi būti atliekami naudojant individualias identifikuojamas naudotojų paskyras.

  - Rangovas privalo užtikrinti galimybę perduoti saugumo ir administravimo įvykių žurnalus į Užsakovo naudojamas stebėsenos ir saugumo incidentų valdymo sistemas.

  - Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie nustatytus saugumo pažeidžiamumus, incidentus ar kompromitavimo požymius, galinčius paveikti tiekiamą įrangą, programinę įrangą ar paslaugas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų nustatymo.

  - Visa perduodama įranga turi būti pateikta su pakeistais gamykliniais slaptažodžiais, pašalintomis arba išjungtomis nereikalingomis paslaugomis, paskyromis ir funkcijomis bei atliktu baziniu saugumo grūdinimu (hardening).

  - Rangovas privalo pateikti naudojamų komponentų kilmės, palaikymo ir atnaujinimų valdymo informaciją bei bendradarbiauti su Užsakovu atliekant tiekimo grandinės rizikos vertinimą.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi subrangovai ir tretieji asmenys, dalyvaujantys projekto vykdyme, laikytųsi ne žemesnių kibernetinio saugumo reikalavimų nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje.

# REIKALAVIMAI ŽYMĖJIMAMS

- Rangovas techniniame projekte turi numatyti reikalavimus žymėjimams.

- Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti pagal KKS. Sklendėms ir vožtuvams, jei taikoma turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas (esamas technologinis ir naujai suteiktas KKS kodas).

- Įrangos sutartiniai žymenys naujai sudaromose vamzdynų ir matavimo bei valdymo įrangos schemose, reguliavimo kontūrų schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti EN ISO 10628, EN ISO 14617 (buvę DIN 2481, ISA 5.1) arba lygiavertį standartą.

- Prie kiekvieno atskiro įrengimo turi būti suprojektuotos ženklinimo plokštelės, kuriose turi būti nurodyta:

- Gamintojo pavadinimas;

- Įrengimo tipas ir firminis pavadinimas;

- Gamyklinis eilės numeris;

- Pagaminimo metai ir mėnuo;

- Darbiniai parametrai;

- Įrenginio masė.

- Visos matavimo ir kontrolės priemonės turi būti paženklintos papildomai, kad būti galima teisingai nustatyti jų tapatybę sistemose.

- Ženklinimo plokštelės matavimo priemonėms turi būti suprojektuotos pagamintos iš nerūdijančiojo plieno arba plastmasės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta tokia informacija:

- Matavimo taško sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

- Matuojamo parametro pavadinimas;

- Kalibruotos matavimo ribos ir dimensija;

- QR kodas.

- Prie kiekvieno(-s) skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo turi būti pritvirtinta papildoma ženklinimo plokštelė, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

- Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal Užsakovo technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

- Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

- Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo paskirtis technologinėje sistemoje;

- QR kodas.

- Prie kiekvieno įrengto siurblio ir/ar ventiliatoriaus turi būti pritvirtintos papildomos ženklinimo plokštelės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta:

- Įtaiso sutartinis žymuo pagal Užsakovą technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

- Įtaiso sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

- Įtaiso paskirtis technologinėje sistemoje;

- Pagrindiniai darbiniai parametrai.

- Ženklinimo plokštelės turi būti suprojektuotos taip, kad būtų tvirtinamos nerūdijančiojo plieno varžtais arba nerūdijančio plieno viela. Lipnios medžiagos yra neleistinos.

- Visi elektroniniai įvesties/išvesties moduliai turi būti paženklinti popierinėmis lentelėmis nurodančiomis modulio atitinkamam kanalui priskirtų signalų pavadinimus.

- Visi kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu KKS žymeniu.

- Skydai, perėjimo dėžutės, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos, taip pat slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių impulsiniai vamzdeliai turi būti sunumeruoti (paženklinti).

- Technologinės apsaugos priemonės (pirminiai matavimo keitikliai, matavimo priemonės, jungiamieji kabeliai, raktai ir perjungikliai, impulsinių vamzdelių uždaromieji ventiliai ir kiti) privalo būti projektuojami taip, kad turėtų išorines skiriamąsias žymes (raudona spalva).

- Ant apsaugų skydų ir juose įrengtuose įtaisuose iš abiejų pusių turi būti suprojektuoti užrašai lietuvių kalba apie jų paskirtį.

- Dydžiai, matmenys ir kt. turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų LST ISO 80000 - 1: 2010 arba lygiavertį standartą.

- Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir žymėjimą pagal KKS kodavimo sistemą derinant tai su Užsakovu.

- Valdomai įrangai ir vamzdyno armatūrai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas operatyvinis ir KKS kodavimas.

- Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje (suderintos projektavimo metu).

# APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovas turi būti įdiegęs ir pirkimo sutarties vykdymo metu privalo atliekamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

  - Naudojamoms termoizoliacinėms medžiagoms galioja Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 18 punkto reikalavimai:

    - produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

    - fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

    - pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

    - produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

  - Prieš darbų pradžią Rangovas turi sudaryti atliekų valdymo planą (pagal 5.14.07.02. Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo 1 priedą) ir suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis), t. y. Rangovas privalo laikytis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 ir LR atliekų tvarkymo įstatymo, patvirtinto 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787.

  - Darbų atlikimo ar demontavimo darbų metu atsiradusias statybinio laužo atliekas ar kitas susidariusias pavojingas ar nepavojingas atliekas Rangovas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu suderintose vietose ir atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Baigus darbus Rangovas nepavojingas atliekas išveža į atliekų tvarkymo arba surinkimo įmones savo transportu arba iškviečia tokią veiklą turinčią teisę atlikti įmonę išsivežti atliekas ir pateikti atliekų sutvarkymo dokumentą. Rangovas, baigęs darbus ir priduodamas juos Užsakovui, el. priemonėmis pateikia atliekų perdavimą apdorojimui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams, pasirašytus Rangovo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusias atliekas, ir pan.).

  - Jeigu darbų vykdymo metu atliekų nesusidarė, Rangovas el. priemonėmis pateikia pasirašytą deklaraciją. Rangovas garantuoja, kad visos iš Užsakovo išvežamos nepavojingos arba perduotos pavojingos atliekos bus nuvežtos apdoroti į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą.

  - Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis atliekomis ar medžiagomis.

  - Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Saugomos, vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Planuojamos naudoti cheminės medžiagos / mišiniai turi būti saugiai saugomos, kad neišsilietų į patalpas, t. y. ant padėklų, iš kurių išsiliejusi cheminė medžiaga nepatektų į aplinką.

  - Pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

  - Pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

  - Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

  - Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

  - Atliekos turi būti tvarkomos remiantis LR Aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įstatymu Nr. D1-698 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (aktualia redakcija), kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo reikalavimus. Susidariusių atliekų kiekis ir išvežimas turi būti fiksuojamas statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (aktualia redakcija).

  - Metalo laužas tvarkymui (apdorojimui) turi būti priduotas pagal įmonėje nustatytą tvarką. Tvarkos aprašas bus patiektas Rangovui pareikalavus.

  - Atlikus darbus iš įrengtų įrenginių ir jų tarpusavio sąveikos procesų neturi susidaryti nuotekų ir atliekų.

  - Įrenginių skleidžiamas triukšmas dienos ir nakties metu neturi viršyti miestuose galiojančių norminių dokumentų reikalavimų bei Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimų.

  - Rangovas atliekas pagal galimybę turi surūšiuoti ir pateikti antriniam panaudojimui.

# KITOS REIKIAMOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, BANDYMAI

  - Rangovas privalo sėkmingai atlikti pilną ir visaapimantį visų atskirų komponentų ir sistemų išbandymą taip, kaip tai numato Sutartis, jos priedai ir Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai.

  - Prieš bandymus Rangovas turi paruošti bandymo programas ir raštu suderinti su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas, jei tokios privalomos). Visa bandymams reikalinga būtina ir pagalbinė įranga, įrankiai bei kitos medžiagos yra Rangovo ir turi būti patiekta bei suderinta su Užsakovu. Po atliktų bandymų šios medžiagos bei įranga lieka Rangovui ir turi būti išvežta iš objekto. Kai kurios medžiagos ar įranga gali būti naudojama pakartotinai keliems bandymams vengiant papildomų kaštų, tačiau tai turi būti suderinta su Užsakovu. Programose detaliai turi būti aprašyta kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui dalyvauti visuose bandymuose iš anksto, t.y prieš penkias darbo dienas pranešdamas apie numatomų bandymų pradžią. Rangovas yra atsakingas už bandymams reikiamų leidimų gavimą ir suderinimą su suinteresuotomis institucijomis. Visų bandymų metu iki objekto perdavimo Užsakovui, už darbų saugą (įskaitant Užsakovo personalą), atsako Rangovas. Turi būti paruoštos atskiros programos šaltųjų, karštųjų, kompleksinių ir garantinių rodiklių pasiekimo bandymas atlikti. Bandymų programos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 mėnesis iki numatytos bandymo pradžios. Jei reikalingos papildomos priemonės ar papildomi matavimai bandymų metu, juos organizuoja ir apmoka Rangovas.

  - Numatomi tokie bandymai ir etapai:

    - Testavimas gamykloje;

    - Bandymai statybvietėje;

    - Šaltieji bandymai;

    - Karštieji ir garantiniai bandymai. Garantinių parametrų rodikliai pateikti priede Nr. 12;

    - Kompleksiniai bandymai ir bandomoji eksploatacija.

# TESTAVIMAS GAMYKLOJE

  - Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal pripažintus standartus, Užsakovui turi būti pateikta bandymų dokumentacija ir rezultatai. Įrenginių priėmimo sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus.

  - Rangovas privalo pakviesti Užsakovą dalyvauti testavimo gamykloje bandymuose. Apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki bandymų pradžios.

# BANDYMAI STATYBVIETĖJE

  - Užsakovas turi turėti galimybę aplankyti gamybines patalpas, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamus darbus ir peržiūrėti bandymų rezultatus. Rangovas turi iš anksto pranešti ir pakviesti Užsakovą vykdant paslėptų statybos darbų ir paslėptų statinio konstrukcijų priėmimą.

  - Prieš pradėdamas bandymus, Rangovas privalo apie tai iš anksto pranešti Užsakovui raštu, t.y. prieš penkias darbo dienas, kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus, taip pat Rangovas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis tikrinti medžiagų ir bet kokios veiklos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Rangovas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

  - Rangovas turi vadovauti išplėstinei detalių ir dalių sumontavimo patikrai ir bandymui statybos vietoje ir surenkant, užbaigus montavimą ir įrodyti, kad tiksliai laikomasi galiojančių teisės aktų ar Sutarties reikalavimų ir garantijų.

  - Prieš montavimą turi būti atliktas įrenginių, medžiagų vizualus patikrinimas.

  - Kai baigiama tiekti įranga arba pagalbinė įranga, visa įranga turi būti patikrinta Rangovo inicijuotos baigiamosios mechaninės apžiūros metu jai priimti kaip naujai patiektą sutarties įrangą, kurioje dalyvauja Užsakovas. Apžiūra turi būti dokumentuojama bei fotofiksuojama Rangovo, fiksuojant nustatytus defektus ir suderinant su Užsakovu pašalinimo terminus. Pašalinti defektai turi būti priduoti Užsakovui pasirašyti.

# ŠALTIEJI BANDYMAI

  - Rangovas atlieka visų vamzdžių sistemų ir komponentų jungčių, visos įrangos ir sistemų slėgio bandymus, trūkumų ar defektų taisymą, ar nustatytų defektinių mazgų keitimą. Laukiamas rezultatas: visos detalės ir mazgai turi būti tokios būklės, kad juos būtų galima eksploatuoti kaip vienos sistemos dalį.

  - Rangovas atlieka kabelių, signalų, matavimo prietaisų ir valdymo sistemos (toliau - VS) bandymą. Laukiamas bandymo rezultatas: detalės ir jų signalai patikrinti ir sukalibruoti, patikrinta visa VS, nustatyta, kad visi komponentai tinkami eksploatuoti.

  - Rangovas atlieka matavimo įrangos ir valdymo elementų elektrinį prijungimą, izoliacijos varžų matavimą ir pateikia matavimo protokolus Užsakovui.

  - Bandymų ataskaitos, parodančios defektus, turi būti pateiktos kartu su P&I diagramomis ar brėžiniu, kuriame pažymimos defektų vietos bei pateikiama kita reikiama informacija. Rangovas Užsakovui turi pateikti visą informaciją apie tai, kokių buvo imtasi korekcinių veiksmų.

  - Už visų matavimo prietaisų, įrenginių ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą yra atsakingas Rangovas. Tokius registravimo įrašus Užsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.

  - Rangovas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus.

  - Specifikuoti slėgio patikrinimai turi būti atliekami Užsakovo akivaizdoje ir patikrinimų protokolai turi būti suderinti ir prieinami Užsakovui.

  - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti išduoti gaisrinės saugos, saugos darbe ir kitų valstybinių institucijų reikalaujami suderinimo dokumentai, kai tokie privalomi.

  - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti pilnai parengti naudojimui privažiavimo, transportavimo ir išvažiavimo keliai.

  - Šaltuosius bandymus atlieka Rangovo personalas, prižiūrint Užsakovo personalui.

  - Šaltieji badymai laikomi baigtais tada, kai Rangovas Užsakovui įrodo (naudodamasis tyrimo duomenimis, skaičiavimais, ataskaitomis, protokolais), kad visi bandymai ir kiti darbai, susiję su įrenginio šaltaisiais bandymais pagal suderintas programas, pavyko sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, atitinkančiais teisės aktų, TS ir Sutarties reikalavimus.

  - Rangovas turi atlikti šaltuosius bandymus pagal teisės aktuose nurodytus (o kur nenurodyta, gamintojo taikomus) reikalavimus. Prieš pradedant bandymus, Užsakovui Rangovas privalo pateikti šių bandymų atlikimo procedūras. Joms, prieš pradedant bandymus, turi pritarti Užsakovas.

# KARŠTIEJI IR GARANTINIAI BANDYMAI

  - Prieš paleidžiant įrenginį, turi būti užbaigti visi šaltieji bandymai ir derinimo darbai, kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos Užsakovui. Užsakovo personalas turi turėti galimybę (turi būti pakviestas) dalyvauti tokiuose bandymuose ir derinimo darbuose.

  - Karštųjų bandymų metu visas medžiagas ir reikiamus išteklius tiekia (elektros energiją, vandenį) Užsakovas.

  - Rangovas turi raštu informuoti Užsakovą, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir įrengimai paruošti darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Užsakovu. Iki tos datos turi būti:

    - Pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų funkcijų išpildymas.

    - Paruošta įrenginių bandymų ataskaita (rėžimines korteles, apsaugų, signalizacijos nustatymo aktai ir t.t.).

    - Statybos teritorijos turi būti pilnai išvalytos, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos iš objekto statybų teritorijos ir utilizuotos.

    - Rangovas iki kompleksinių bandymų turi pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, eksploatacijos instrukcijas, schemas lietuvių kalba.

  - Iki kompleksinių bandymų valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas visame apkrovų diapazone, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateiktos ataskaitos. Rangovas privalo atlikti derinimus ir bandymus pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu suderintą programą. Rangovas turi turėti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Užsakovas. Ataskaitoje turi būti pateikta ataskaitos, rėžiminės kortelės, apsaugų nustatymo lentelės. Ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Karštųjų bandymų metu Rangovas turi pademonstruoti ir įrodyti Užsakovui, kad VG darbas atitinka sutartiems garantiniams parametrams. Jei garantinių parametrų atitikimo bandymų metu reikalingas trečiosios šalies paslaugos (pvz. sertifikuotos laboratorijos), jos paslaugas apmoka Rangovas.

# KOMPLEKSINIAI BANDYMAI IR BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

  - Kompleksinių bandymų trukmė turi būti ne mažiau nei 72 val., įrengimams dirbant nominaliu režimu.

  - Iki kompleksinių bandymų pradžios Rangovas turi pašalinti defektus ir nebaigtus statybos montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius anksčiau vykdytų bandymų metu.

  - Jeigu kompleksinio bandymo metu atsiranda eksploatacijos pertrūkiai, bandymą reikia pakartoti, jeigu Sutarties šalys nesusitarė kitaip.

  - Kompleksinius bandymus atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Užsakovo operatyviniam personalui.

  - Kompleksinių bandymų sąlygos: VS kompleksiniai bandymai atliekami kartu su mechaninių komponentų kompleksiniais bandymais.

  - Reikalavimai bandymų pradėjimui:

    - Turi būti pateikta teisinga techninė dokumentacija;

    - Išbandytos visos valdymo funkcijos;

    - Vykdomas duomenų perdavimas ir teikiami raportai;

    - Sureguliuotos valdymo grandinės;

    - Veikia visa matavimo ir stebėjimo įranga;

    - Išduodami visi pranešimai apie aliarmus ir sutrikimus.

# MOKYMAI

  - Rangovas turi pravesti pagal su Užsakovu suderintą programą eksploatavimo ir techninės priežiūros personalo mokymus, kurie būtini, siekiant garantuoti sumontuotų įrenginių saugų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą.

  - Visa mokymų programa (medžiaga ir mokymai) turi būti vykdoma lietuvių kalba. Mokymai turi būti vykdomi RK-2 teritorijoje.

  - Prieš 1 mėnesį iki mokymų pradžios, Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti detalų personalo mokymų grafiką. Prieš atliekant mokymus, Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti mokymo dokumentus, kurių pagrindu bus vykdomi Užsakovo personalo mokymai.

  - Bendras apmokomo Užsakovo personalo skaičius neviršys 20 asmenų. Bendras asmenų, dalyvaujančių kiekviename mokyme, skaičius turi būti ne didesnis nei 10 asmenų.

  - Mokymo medžiaga turi būti pagrįsta technologinių įrenginių gamintojų patvirtintomis eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba (jeigu gamintojo instrukcijos yra ne lietuvių kalba) ir Užsakovui pateiktos 20 (dvidešimt) darbo dienų prieš mokymus. Dokumentacijos vertimo į lietuvių kalbą kokybė turi būti suderinta su Užsakovu iki mokymo pradžios datos. Jei pateiktoje mokymo medžiagoje yra netikslumų, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas savo lėšomis ištaiso mokymo medžiagą atsižvelgdamas į gautas Užsakovo pastabas. Visos instrukcijos turi būti parengtos pagal vienodą formą (šabloną), suderintą su Užsakovu.

  - Užsakovo personalo mokymas turi būti atliekamas ir prieš atskirų įrenginių perdavimą kompleksiniams bandymams. Mokymai turi suteikti tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių.

  - Mokymai turi būti įforminti mokymų protokolais.

# KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS

  - Jeigu TS nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą TS ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą TS ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Rangovas negali siūlyti Darbams reikalingų prekių, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Darbams reikalingų prekių, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikomos, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- prekių priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Rangovas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

# DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS, UŽBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS

  - Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbų dalį, atliktą per vieną mėnesį. Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų darbų aktą (-us). Darbų dalies įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį atliktų darbų aktą. Atliktų darbų akte Rangovas turi nurodyti Darbų dalies pavadinimą, pagal pateiktose detalizuotose (objektinėje ir lokalinėje) sąmatose įvardintus darbo pogrupius, faktiškai atliktų Darbų kiekius bei jų vertę.

# REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba, arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).

  - Visa dokumentacija, kuri sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su Užsakovu, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas;. Detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po sutarties pasirašymo.

  - Užsakovas fiksuos esamą situaciją statybų eigoje taikydamas dronų technologiją: fotografuos, filmuos arba atliks fotogrametrijos/point cloud skenavimą tikslesnei duomenų analizei. Dronų skrydžius užsakovas vykdys savo nuožiūra, numatydamas jų reguliarumą ir atskirai apie tai Rangovo neinformuodamas.

  - Galutinė projektinių pasiūlymų dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

    - Elektroninė su parašais (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.,

    - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.,

    - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2013 versija) arba kitais lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba ktitais lygiaverčiais formatais). Skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz.

  - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančia programine įranga įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi būti identifikuotos.

  - Kiekviena įranga privalo turėti detalias montavimo, eksploatavimo, remontavimo ir kitas susijusias instrukcijas lietuvių kalba, anglų kalba gali būti pateiktos bet neprivaloma.

  - Įrenginių eksploatavimo instrukcijos turi būti parengtos pagal „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių” (https://www.e-tar.lt/portal/it/legalAct/TAR.22696B8593A1/kEwjjoQRxI) reikalavimus. Eksploatavimo instrukcijose turi būti nurodyta:

    - Įrenginių ir pastatų trumpa charakteristika;

    - Įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos;

    - Įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka, statinių priežiūros tvarka;

    - Išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose.

  - Specialūs reikalavimai, sprogimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

  - Techninės dokumentacijos struktūra turi būti pagrįsta IEC 61506, LST EN 62079 ir LST EN 61082 šeimos standartais arba lygiaverčiais. Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas ir parengtas pagal LST EN 61335 (ar lygiavertis) reikalavimus.

  - Technologinio proceso aprašymas turi būti detalus kad specialistas galėtų nustatyti akumuliacinės talpos sistemos ar bet kurio avarinio išjungimo priežastį.

  - Elektros įrangos dokumentacija turi aiškiai rodyti jos veikimo būdą ir konstrukciją. Įranga, sujungimai, laidai ir signalai turi būti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC šeimų standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Technologinių ir matavimo įrangos schemų sudarymui turi būti naudojami simboliai nurodyti LST EN ISO 10628 ir ISO 3511 šeimų arba lygiaverčių standartuose.

  - Taikomosios programinės įrangos dokumentacijoje visos programoje įdiegtos funkcijos (pritaikymo lygmenyje) turi būti išsamiai aprašytos be prieštaravimų. Taikomųjų funkcijų pristatymui taikyti grafinį (pvz.: funkcinių schemų) pavidalą.

  - TDP turi būti visos vienlinijinės, principinės elektros įrenginių, valdymo, automatikos ir signalizacijų schemos. Taip pat turi būti antrinių grandinių montavimo schemos su grandinių markiruotėmis (žymenimis), bei kabelinis žurnalas su kabelių žymenimis.

  - Užsakovas organizuoja, suteikia prieigą ir perduoda Rangovui, projekto vykdymo priežiūrai, techninei priežiūrai bei kitiems Užsakovo nurodytiems nariams pildyti elektroninį statybų žurnalą.

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – ESO sąlygos;

Priedas Nr. 2 – Pramonės 95 topo nuotrauka su tinklais;

Priedas Nr. 3 – RK–2 ŠT šildymo sezono temperatūros grafikas;

Priedas Nr. 4 – RK–2 ŠT ne šildymo sezono temperatūros grafikas;

Priedas Nr. 5 – RK–2 MĮRS fekalinės kanalizacijos schema;

Priedas Nr. 6 – RK–2 MĮRS lietaus kanalizacijos schema;

Priedas Nr. 7 – RK–2 pastato 1 aukštas, vieta ŠS;

Priedas Nr. 8 – RK–2 vandens, lietaus ir FK schema;

Priedas Nr. 9 – Talpos su laiptais ir apsaugine tvorele nuotrauka – pavyzdys;

Priedas Nr. 10 – RK–2 Konceptas;

Priedas Nr. 11 – RK–2 ŠT schema ir ŠS prijungimo preliminarios vietos;

Priedas Nr. 12 – Garantiniai parametrai.