4 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gaisrinis siurblys su priedais

Gaisrinio siurblio (2 vnt.), slėginių gaisrinių žarnų 52 mm (10 vnt.), slėginių gaisrinių žarnų 77 mm (10 vnt.) ir kombinuoto gaisrinio švirkšto (10 vnt.) komplektas

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus g. 13, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija;

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas, iškrovimas, personalo apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą;

1.6. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.7. Prekės turi būti naujos, neatnaujintos (angl. refurbished), neeksploatuotos.

1.8. Gaisrinės žarnos turi būti tinkamos įrišti šiuo metu Lietuvos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybose naudojamas žarnų sujungimo movas STORZ (atitinkamai pagal žarnų skersmenį).

1.9. Švirkštas turi būti su sujungimo mova STORZ* C52.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | GAISRINIS SIURBLYS (2 vnt.) |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.1.1. |  | Kilnojamas gaisrinis siurblys turi būti skirtas naudoti priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose atliekant gaisrų gesinimui ir vandens perpumpavimo darbus. Siurblys turi būti pernešamas. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Siurblys turi atitikti LST EN 14466+A1 „Gaisriniai siurbliai. Nešiojamieji siurbliai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymai“ ar lygiavertį standartą ir šiose sąlygose nurodytus reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Variklio tipas dvitakis vidaus degimo variklis |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Cilindrų skaičius ne mažiau 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Turi būti aušinamas siurbiamu vandeniu |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Galia ne mažiau 44 kW |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Starteris turi būti elektrinis ir rankinis |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Baterija ne mažiau 12V-16Ah |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Kuro bako talpa ne mažiau 24 l |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Kuro sąnaudos ne daugiau 22 l/ val. |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Įsiurbimo sistema – išcentrinis vakuuminis siurblys |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. |  | Įsiurbimo antgalio sriegis – BSP 4`` (100 mm) arba lygiavertė |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. |  | Gabaritiniai matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis) 750x750x850 mm ±50 mm |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. |  | Su integruotomis nešiojimui skirtomis rankenomis |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | SLĖGINĖS GAISRINĖS ŽARNOS 52 mm (10 vnt.) (tinkamos prijungti prie siūlomo gaisrinio siurblio) |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.2.1 |  | Žarnos turi būti skirtos naudoti gaisrų gesinimui nuo priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų gaisrinių automobilių. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Žarnos turi patikimai dirbti, kai aplinkos temperatūra yra ne siauresniame diapozone nuo -30°C iki + 70°C. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Žarnos turi būti pilnai gumuotos (iš vidaus ir išorės), armuotos poliesteriu ar atsparesniu austiniu sluoksniu. Pilnai gumuotos žarnos pagrindą turi sudaryti nitrilo gumos mišinys. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Žarnos ilgis ne mažiau 20 metrų |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  | Žarnų skersmuo turi būti 52 mm |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. |  | Gaisrinių žarnų darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 15 bar, o plyšimo – ne mažesnis kaip 50 bar. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. |  | Žarnos išorinis paviršius turi turėti briaunas, padidinančias žarnos atsparumą abrazyviniam nusidėvėjimui. |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. |  | Slėginės žarnos turi atitikti 3 tipo žarnų reikalavimams, nurodytiems DIN 14811 ar BS 6391 standartuose arba atitinkamai lygiaverčių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimų. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | SLĖGINĖS GAISRINĖS ŽARNOS 77 MM (10 vnt.) (tinkamos prijungti prie siūlomo gaisrinio siurblio) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Žarnos turi būti skirtos naudoti gaisrų gesinimui nuo priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų gaisrinių automobilių. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  | Žarnos turi patikimai dirbti, kai aplinkos temperatūra yra ne siauresniame diapazone nuo -30°C iki + 70°C. |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  | Žarnos turi būti pilnai gumuotos (iš vidaus ir išorės), armuotos poliesteriu ar atsparesniu austiniu sluoksniu. Pilnai gumuotos žarnos pagrindą turi sudaryti nitrilo gumos mišinys. |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. |  | Žarnos ilgis ne mažiau 20 metrų |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. |  | Žarnų skersmuo turi būti 77 mm |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. |  | Gaisrinių žarnų darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 15 bar, o plyšimo – ne mažesnis kaip 50 bar. |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. |  | Žarnos išorinis paviršius turi turėti briaunas, padidinančias žarnos atsparumą abrazyviniam nusidėvėjimui. |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. |  | Slėginės žarnos turi atitikti 3 tipo žarnų reikalavimams, nurodytiems DIN 14811 ar BS 6391 standartuose arba atitinkamai lygiaverčių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimų. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | KOMBINUOTAS GAISRINIS ŠVIRKŠTAS (10 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Kombinuotas gaisrinis švirkštas skirtas atlikti gaisro gesinimo darbus. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 16 bar |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. |  | Švirkšto našumas 360/475/550/750 l/min. esant 6 bar. darbiniam slėgiui/ |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. |  | Reguliavimo padėtys ne mažiau 4 |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |