        Priedas Nr. 6

TECHNINĖS SĄLYGOS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

MOLĖTŲ KATILINĖS (Mechanizatorių g. 7, Molėtai) 4 MW VANDENS ŠILDYMO KATILO GVB-11 REMONTO DARBAI

1. Tikslas:
UAB „Molėtų šiluma“ (toliau tekste-Perkantysis subjektas), atsižvelgdama į tai, kad priklausančioje katilinėje eksploatuojamo 4 MW vandens šildymo katilo yra techniškai susidėvėjęs šilumokaičio vamzdynas, inicijuoja 4 MW katilo kapitalinį remontą. Remonto metu numatoma pakeisti visus 607 vnt. Ø60,3 diametro katile sumontuotus šilumokaičio vamzdžius.

2. Pagrindiniai duomenys:
       2.1. Katilo tipas – vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru;
       2.2. Katilo nominali galia – 4,0 MW;
       2.3. Katile sumontuoti 2,43 m ilgio, Ø60,3x 3,6mm diametro vamzdžiai:
        Ø60,3 mm x 607 vnt., bendras vamzdžių ilgis 1475 m.
     2.4. Tarp vamzdžių retinės viršaus ir katilinės perdangos atstumas 3,6 m..

3. Atliekamų darbų apimtis:
       3.1. Katilo oro prapūtimo sistemos, katilo dangčių demontavimas, sumontavimas;
       3.2. Ø60,3 diametro vamzdžių demontavimas;
       3.3. Rėtinių nušlifavimas (paruošimas vamzdžių montavimui);
       3.4. Ø60,3 diametro vamzdžių paruošimas montavimui;
       3.5. Ø60,3 diametro vamzdžių montavimas (bendras keičiamų vamzdžių ilgis apie1475 m);
       3.6. Ø60,3 diametro vamzdžių siūlių suvirinimas;
       3.7. Katilo hidraulinis bandymas.
       3.8. Darbų pridavimas TPT tarnybai.
    3.9. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas, demontuotų vamzdžių perdavimas UAB „Molėtų šiluma“. Išardytų konstrukcijų atstatymas į vietą.

4. Reikalavimai montuojamiems vamzdžiams :
       4.1. Vamzdžių sienelių storis ne mažiau 4 mm.
      4.2. Vamzdžiai pagaminti iš plieno P265 GH ( arba lygiaverčio (arba iš geresnio, suderinus su užsakovu)).

5. Reikalavimai rangovui:

       5.1. Turėti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, reikalingus tokio tipo gaminių remonto darbams;
       5.2. Visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius standartus, nustatytus reikalavimus;
       5.3. Pabaigus remonto darbus užsakovui pateikti visus šiems darbams norminiuose aktuose reikalaujamus dokumentus.

6. Kontaktinė informacija:
       Atsakingi asmenys:
       Direktoriaus pavaduotojas Vilmantas Tūba , tel. +370 699 99698 , el. paštas vilmantas@moletusiluma.lt
       Katilinės vadovas Gintaras Černius, tel. +370 600 62545, el. paštas gintaras@moletusiluma.lt

Direktoriaus pavaduotojas Vilmantas Tūba