Pirkimo sąlygų 3 priedas

KĖDAINIŲ R. DOTNUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KATILINĖS REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija skirta granulinio vandens šildymo katilo su visa būtina įranga, montavimo, paleidimo-derinimo darbais, dokumentacijos parengimu ir personalo apmokymu.

1. Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija numato įsigyti granulinį vandens šildymo katilą su kuro tiekimo sistema, granulių bunkeriu, automatika, dūmų šalinimo prijungimu, montavimo, paleidimo-derinimo darbais, hidrauliniais bandymais, išpildomosios ir eksploatacinės dokumentacijos parengimu bei užsakovo personalo apmokymu.

Įrangos montavimo vieta: Vilties g. 21, Dotnuva, Kėdainių r.

2. Esama situacija

Katilinėje eksploatuojami du katilai UT-200 „Menrango“ gamybos  (2007 m.) 200 kW ir UT-200 „UT Katilai“ gamybos (2019 m.) 200 Kw. Katilas „Menrangos“ UT-200 yra nusidėvėjęs, didelė avarinio gedimo rizika.  Vietoje jo numatoma įrengti naują automatinį granulinį katilą. 1 senas katilas paliekamas kaip rezervinis (UT-200 „UT Katilai, 2019 m. 200 Kw).

3. Tiekėjo pareigos ir darbų apimtis

1.  Rangovas turi parengti katilinės paprastojo remonto aprašą.

2. Rangovas turi pasiūlyti ir pateikti įrangą, suderinamą su esamomis statinio vidaus inžinerinėmis sistemomis.

3. Rangovas turi demontuoti keičiamą esamą katilą ir su juo susijusią nereikalingą įrangą, demontuotas medžiagas išvežti.

4. Rangovas turi sumontuoti naują granulinį katilą su degikliu, automatika, kuro tiekimo sistema, pelenų šalinimo įranga ir kitais būtinais priklausiniais.

5. Rangovas turi įrengti granulių bunkerį ir kuro transportavimo sistemą.

6. Rangovas turi pajungti katilą prie esamos šildymo sistemos, kamino / dūmų šalinimo sistemos ir elektros tinklo.

7. Rangovas turi atlikti hidraulinius bandymus, paleidimo-derinimo darbus ir įrangos veikimo patikrinimą.

8. Rangovas turi apmokyti užsakovo paskirtus darbuotojus.

9. Rangovas turi parengti ir perduoti užsakovui išpildomąją, techninę, garantinę ir eksploatacinę dokumentaciją lietuvių kalba.

10. Rangovas turi savo lėšomis atstatyti darbų metu pažeistas konstrukcijas, dangas, apdailą ir inžinerinius tinklus, užtikrinant ne blogesnius parametrus nei iki darbų pradžios.

4. Minimalūs techniniai reikalavimai katilui ir įrangai

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katilo tipas | automatinis granulinis vandens šildymo katilas |
| 2. | Kiekis | 1 vnt. |
| 3. | Nominali šildymo galia | ne mažesnė kaip 150 kW |
| 4. | Degiklio reikalavimai | degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. |
| 5. | Galios moduliacijos diapazonas | ne siauresnis kaip 30-100 proc. arba gamintojo lygiavertis automatinis galios reguliavimo diapazonas, užtikrinantis efektyvų darbą esant dalinei apkrovai |
| 6. | Naudingumo koeficientas | ne mažesnis kaip 89 proc. |
| 7. | Darbinis vandens slėgis | ne mažesnis kaip 0,6 MPa arba turi būti pritaikytas esamos sistemos projektiniam / darbiniam slėgiui |
| 8. | Maksimali vandens temperatūra | ne didesnė kaip 90 °C |
| 9. | Užkūrimas | automatinis |
| 10. | Degiklio valdymas | automatinis, moduliacinis, pagal šilumos poreikį |
| 11. | Kuro ir oro santykio reguliavimas | automatinis arba gamintojo lygiavertis sprendimas, užtikrinantis stabilų degimą ir emisijų reikalavimų laikymąsi |
| 12. | Šilumokaičio valymas | automatinė mechaninė, pneumatinė arba kita lygiavertė automatinė valymo sistema |
| 13. | Pelenų šalinimas | automatinė arba pusiau automatinė sistema į pelenų talpą / konteinerį, užtikrinanti patogų eksploatavimą |
| 14. | Pelenų talpa | gamintojo numatyta talpa, pakankama saugiam ir patogiam katilo eksploatavimui |
| 15. | Nuotolinis stebėjimas ir valdymas | privalomas; per interneto naršyklę ir / arba mobiliąją programėlę |
| 16. | Katilo apsauga | apsauginiai vožtuvai, temperatūros ir slėgio apsaugos, apsauga nuo perkaitimo |
| 17. | Apsauga nuo atbulinės liepsnos | privaloma kuro tiekimo sistemoje |
| 18. | CE ženklinimas | privalomas |
| 19. | Dokumentacija | lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą |

5. Atliekamų darbų apimtis

- Senojo katilo demontavimas.

- Katilinės durų angos padidinimas/atstatymas įrangos įkėlimui.

- Granulių patalpos stogo nuardymas:

3.1. Asfalto dangos demontavimas;

3.2. Betoninių plokščių nukėlimas;

3.3. Gelžbetoninio laužo utilizavimas;

3.4. Hidroizoliacijos įrengimas;

3.5. Betoninių plokščių atstatymas po įrangos įkėlimo;

3.6. Drėgmei atsparus liuko įrengimas;

3.7. Asfalto dangos atstatymas.

- Granulinio katilo ir įrangos montavimo darbai.

6. Standartai, sertifikatai ir teisės aktų atitiktis

Katilas turi atitikti LST EN 303-5 standarto reikalavimus ir būti ne žemesnės kaip 5 klasės.

7. Kuro reikalavimai

Katilas turi būti pritaikytas medienos granulėms. Rekomenduojama eksploatacijai naudoti A1 klasės medienos granules pagal ISO 17225-2 arba lygiavertį standartą, jeigu katilo gamintojas leidžia naudoti ir kitokios kokybės granules.

8. Granulių bunkeris ir kuro tiekimo sistema

Granulių kuro sandėliavimui turi būti pritaikyta esama patalpa, esanti greta katilinės. Rangovas, įvertinęs esamos patalpos konstrukcinius ir eksploatacinius ypatumus, turi įrengti granulių bunkerį, siekdamas racionaliai išnaudoti esamą patalpą ir užtikrinti kuo didesnę kuro atsargų talpą. Bunkeris turi būti įrengtas taip, kad granulių papildymas būtų vykdomas iš lauko pusės naudojant 1 m³ talpos didmaišius (Big-Bag). Turi būti įrengtas sandarus kuro užpylimo liukas, leidžiantis tiesiogiai papildyti bunkerį iš didmaišio naudojant automanipuliatorių ar kitą kėlimo techniką. Bunkeryje turi būti numatytas aptarnavimo liukas, užtikrinantis saugų patekimą į bunkerio vidų apžiūrai, valymui ir eksploatacinei priežiūrai. Granulių transportavimas iš pagrindinio bunkerio į katilo kuro tiekimo sistemą turi būti vykdomas automatizuota kuro tiekimo sistema. Leidžiami sraigtiniai, vakuuminiai ar kiti lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys patikimą ir saugų kuro tiekimą. Tarpinės talpos tūris turi būti apskaičiuotas pagal  katilo kuro suvartojimą ir turi užtikrinti nepertraukiamą katilo darbą ne trumpiau kaip 12 valandų nominalia galia, nepildant tarpinės talpos kuru iš pagrindinio bunkerio. Visa kuro tiekimo sistema turi būti aprūpinta apsaugos priemonėmis nuo atbulinės liepsnos plitimo ir kuro užsidegimo bunkeriuose.

9. Dūmų šalinimas, hidraulika ir automatika

- 1. Tiekėjas turi įvertinti esamą kaminą ir parinkti dūmų šalinimo prijungimo sprendinį pagal siūlomo katilo gamintojo reikalavimus.

- 2. Dūmtraukiai ir dūmtakių elementai turi būti pagaminti iš medžiagų, tinkamų katilo dūmų temperatūrai ir eksploatavimo sąlygoms.

- 3. Katilo prijungimo prie esamos šildymo sistemos sprendiniai turi užtikrinti saugų katilo darbą, tinkamą grįžtamos temperatūros palaikymą ir gamintojo reikalavimų laikymąsi.

- 4. Automatika turi valdyti katilo darbą pagal šilumos poreikį ir užtikrinti avarinių būsenų registravimą.

10. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas

- Katilo darbo būseną.

Katilo vandens temperatūrą.

Katilo šiluminę galią arba apkrovos lygį.

Degiklio būseną.

Gedimų ir avarinių pranešimų istoriją.

- 6. Avarinio pranešimo perdavimą atsakingiems asmenims, jeigu tokia funkcija numatyta gamintojo sistemoje.

11. Garantija

| Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Bendra įrangos garantija | 60 mėn. |
| Katilo korpuso garantija | ne mažiau kaip 60 mėn. |
| Atsarginės dalys | tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimą garantiniu laikotarpiu |

12. Dokumentai, perduodami po darbų atlikimo

- Sumontuotos įrangos techninė ir eksploatacinė dokumentacija.

Paleidimo-derinimo aktai.

Hidraulinių bandymų dokumentai.

Išpildomosios schemos ir kita eksploatacijai reikalinga dokumentacija.

13. Pastaba dėl lygiavertiškumo

Visi techninėje specifikacijoje nurodyti standartai, techniniai sprendiniai ar parametrai suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus standartas, technologija ar techninis sprendimas, tiekėjas gali siūlyti lygiavertį sprendimą, jeigu dokumentais pagrindžia, kad jis užtikrina ne blogesnius techninius, funkcinius, saugos ir eksploatacinius parametrus.

PRIDEDAMA. Rūsio planas, 1 lapas.