Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEGUONIES GENERATORIAUS PIRKIMAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis, kiekis | Deguonies gamyba, 1 vnt. |  |  |
| 2. | Aparato charakteristikos | 1. Deguonies generatorius, ne mažiau kaip po 3 m3/h. 2. Deguonies koncentracija 93% ± 3%; 3. Tiekiamo deguonies slėgis 6 bar ±10%; 4. Deguonies rezervuaras: talpa ne mažiau 500 l, cinkuoto metalo arba lygiavertės medžiagos, slėgis - ne mažiau 10 bar. Privalo atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES, atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu; 5. Deguonies generatorius privalo atitikti LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertį ir Europos farmakopėjos Deguonis 93% skirsnį, atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu |  |  |
| 3. | Deguonies generatoriaus telemetrija | 1. Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių: 1.1. Deguonies grynumo matavimo ribos ne siauresnės nei 0-96%; 1.2. Deguonies koncentracijos matavimo skalė min. 0.1%; 2. Skystųjų kristalų arba lygiavertis ekranas. 3. Automatinis pasileidimas elektrai dingus ir (ar) klaidoms išnykus: 3.1. Automatinis grynumo atstatymas; 3.2. Deguonies srauto parodymas; 3.3. Deguonies rasos taško matavimas; 3.4. Darbo ir serviso laikmatis; 3.5. Rodomi parametrai: - Deguonies talpos slėgis; - Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną; - Pagamintas deguonies tūris; - Oro slėgis iš kompresoriaus; - Oro slėgis rezervuare; - Aplinkos temperatūra; - Įrangos įjungimo laikas; - Įrangos veikimo laikas; - Deguonies tiekimo srautas. 4. Meniu ir parametrai rodomi anglų ir (ar) lietuvių kalba. Įvykių sąrašas: - Aliarmo parametrai; - Laikas; 5. Prieiga prie deguonies generatoriaus vartotojui - WEB sąsaja arba lygiavertis sprendimas; 6. Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui – „Modbus“ arba M-bus“; 7. Eterneto jungtis - RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas; 8. Aliarmų siuntimas - El. paštu ir SMS. 9. Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje - programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama). |  |  |
| 4. | Oro kompresorius | 1. Galingumas ne daugiau 4 kW; 2. Cikloninis separatorius su elektroniniu kondensato nuleidikliu; 3. Suspausto oro rezervuaras: talpa ne mažiau 200 l, metalinė talpa, slėgis - ne mažiau 11 bar. Privalo atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES, atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu. 4. Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 ar lygiavertį standartą, atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikiami su pasiūlymu. |  |  |
| 5. | Oro sausintuvas | Rasos taškas - ne daugiau +3 0C. |  |  |
| 6. | Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema | 1. Elektroninis solenoidinių vožtuvų valdymas. 2. Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai. Galimybė nustatyti prioritetinį slėgį. 3. Aliarmas. |  |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |  |  |