Priedas Nr.4

| Nr. | Funkcinė zona | Plotas (m²) | Dalis nuo 7 000 m² | Bazinis (≈12 m²/lovai) lovų sk. | Maks. Apkrovimas lovų sk. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendrasis stacionaras | 3 265 | 46,64% | 272 | 466 (7 m²) | Palatos / lovų salės, slaugos postai, vaistų paruošimo nišos, procedūrų kampai, vežimėlių nišos, vidiniai praėjimai. |
| 2 | Chirurgija (pooperacinė / stebėjimas) | 850 | 12,14% | 71 | 85 (9 m²) | Pooperacinis stebėjimas, monitoravimo vietos, slaugos postai, procedūrinė, pacientų paruošimo ir transportavimo zona. |
| 3 | Akušerija / gimdymas | 420 | 6,00% | 35 | 35 (12 m²) | Gimdymo ir pogimdyvinės vietos, naujagimio priežiūros kampas, privatumo sprendiniai. |
| 4 | Vaikų ligų klinika (vaikas + mama) | 400 | 5.71% | 33 | 29 (14 m² porai) | Porinis apgyvendinimas: mamos lova šalia vaiko; slaugos postas, procedūrinis kampas, raminimo/žaidimų vieta. |
| 5 | Neonatologija | 250 | 3,57% | 21 | 31 (8 m²) | Inkubatoriai / šildomos lovytės, slaugos postas, pieno paruošimo ir higienos zona. Šalia Akušerijos zonos. |
| 6 | Dializių poskyris | 330 | 4,71% | 13–18 vietų/18 lovų | 13–18 vietų /6 lovos | Dializės postai (kėdės/lovos) + vanduo/drenažas, elektra, IT, atsargos. (Į lovų skaičių neįtraukiama.) |
| 7 | Sandėliai (vaistai, AAP, atsargos) | 330 | 4,71% | – | – | Min. 72 val. rezervas: vaistai, AAP, vienkartinės priemonės, patalynė, tirpalai, logistika. |
| 8 | Administracija / koordinavimas / dokumentacija | 250 | 3,57% | ~41 vieta | ~41 vieta | 6 m²/vietai: koordinavimas, dokumentacija, ryšiai, pamainos valdymas. |
| 9 | Sanitarinė / buitinė zona (centrinė) | 220 | 3,14% | – | – | Centrinis mazgas: WC + dušai. |
| 10 | Sanitariniai mazgai zonose + personalui | 180 | 2,57% | – | – | WC, dušai pacientams. WC, dušai personalui atskirai. Papildomos lengvai primontuojamos kriauklės, praustuvės paskirstytose zonose. |
| 11 | Personalo miego / poilsio patalpos | 265 | 3.79% | ~24 darbuotojai | ~24 | ~7 m²/žmogui; miego vietos, poilsio zona, spintelės. |
| 12 | Vaikų priežiūros / darželio zona | 240 | 3.43% | ~35–40 vaikų | ~35–40 | ~3,5–4 m²/vaikui; žaidimų, poilsio ir higienos sprendiniai. |
| 13 | Techninės / inžinerinės patalpos | - | - | – | – | Pagalbinės techninės patalpos |
|  | VISO | 7 000 | 100% | ~450 lovos | ~652 lovos |  |

-1 aukštas.

Priedas Nr.5

1 aukštas, skubi pagalba, fortifikuota dalis

| Nr. | Funkcinė zona | Plotas (m²) imant nuo 4100 m2 | Dalis nuo 4100 m² (%) | Orientacinė bazinė talpa | Orientacinė talpa (maks. apkrovimui) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GMP atvykimas, iškrovimas, perdavimas (po stogu, ne fortifikuota) | 600 |  | 10–12 GMP vietų |  | ~50–60 m² / 1 GMP perdavimo vietai (su manevravimu). |
| 2 | Minimalus priėmimas / perdavimas (viduje) | 250 | 6,10% | 1–2 perdavimo vietos + registracija |  | Tik perdavimas į stacionarą: minimalus rūšiavimas, dokumentai, srautų nukreipimas |
| 3 | Bendrasis stacionaras (palatinė slauga) | 1 900 | 46,34% | 150 lovos | 257 lovos | Įeina: palatos / lovų salės, slaugos postai, vaistų paruošimo nišos, vežimėlių nišos, vidiniai praėjimai zonos viduje |
| 4 | Padidintos priežiūros / monitoravimo zona | 400 | 9,76% | 19 lovos | 25 lovos |  |
| 5 | Izoliacija (infekcinės / izoliuotos palatos) | 200 | 4,88% | 10 lovų | 13 lovų |  |
| 6 | Procedūrų / tvarsčių / mažų intervencijų zona | 220 | 5,37% | 2 procedūrinės |  | Kateteriai, tvarstymai, smulkios procedūros (kad stacionaras veiktų savarankiškai) |
| 7 | Vaistų paruoša + laboratorija / mažos procedūros | 200 | 4,88% | – |  | Vaistų paruošimas, greitieji tyrimai (be didžiosios radiologijos) |
| 8 | Personalas / valdymas (koordinavimas, poilsis, spintelės) | 160 | 3,90% | 40 - 50 darbuotojų |  | poilsis/spintelės/valdymas |
| 9 | Sanitariniai mazgai ( pacientai / lankytojai / personalui) | 240 | 5,85% | minimalus |  | WC, dušai. Spec. dušai pacientams. |
| 10 | Pagalbinės / inžinerinės / sandėliavimo / švaros-nešvaros patalpos | 530 | 12,93% | – |  | Švari/nešvari logistika, atliekos, valytojų, sandėliai, IT/ryšiai, šachtos, koridoriai, techninės nišos |
|  | VISO fortifikuota dalis | 4100 | 100% | 179 lovos | 295 lovos |  |

Priedas Nr.6

Priežiūros ir konsolės lygiai.

| Priežiūros lygis | Paskirtis (pavyzdžiai) | Sprendinys - konsolės* (jungtys) |
| --- | --- | --- |
| A – Aukšto intensyvumo | Pooperacinė dalis, vaikų ligų „aukštesnio intensyvumo“ vietos | Konsolė A: O₂ + vakuumas (+ suspaustas oras pagal poreikį) + elektra + IT |
| B – Vidutinio intensyvumo | Akušerija/stebėjimas, neonatologija, dalis bendro stacionaro, vaikų ligų | Konsolė B: O₂ (aukšto lygio) + elektra + IT (be vakuumo) |
| C – Žemo intensyvumo | Mažesnio intensyvumo slauga / stacionaras | Konsolė C: elektra + IT; O₂ 1 taškas 2 lovoms (ne pilna atskira konsolė kiekvienai lovai) |
| Papildomai: Dializė | Hemodializės vietos | Dializės postai: elektra + IT + vanduo, drenažas; O₂ |

Apibendrintas konsolių skaičius

| Aukštas | Lovos | A konsolės | B konsolės | C konsolės | Hemodializės konsolės | Konsolės iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 aukštas | 450 | 89 | 193 | 84 | 18 | 384 |
| 1 aukštas | 179 | 21 | 100 | 30 | - | 151 |
| VISO abu aukštai | 629 lovos | 110 | 293 | 114 | 18 | 535 |

PASTABA: visa prieduose pateikta informacija yra viešai prieinama ir  pateikiama tam, kad tiekėjas galėtų lengviau suprasti objekto koncepcija, kokio pobūdžio, kokios patalpos planuojamos objekte ir tam, kad būtų galima lengviau suskaičiuoti pasiūlymo kainą. Tikrąjį patalpų kiekį, dydį, konfigūraciją, inžinerines sistemas tiekėjas turės pasiūlyti projektavimo metu ir suderinti su užsakovu;