19 dalis

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (2U)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (nurodyti tikslų siūlomos charakteristikos parametrą ir pateikti jį pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, internetinės nuorodos, aprašai ar kiti įrodymai)* (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (2U) (minimalus perkamas kiekis – 23 vnt., maksimalus – 30 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį: |  |  |  |
| 1.1. | Komplektacija | nepertraukiamo maitinimo šaltinis, vidinės baterijos, pajungimo laidas prie elektros srovės tinklo su „Schuko“ tipo kištuku, montavimo į 19“ komutacinę spintą tvirtinimo detalių rinkinys, naudotojo instrukcija anglų arba lietuvių kalba CD/DVD arba popierinė versija. |  |
| 1.2. | Savybės: |  |  |
| 1.2.1. | Įėjimo įtampa | kintama 175–265V +/- 20V, dažnis 50Hz +/- 5Hz, fazė – viena |  |
| 1.2.2. | Išėjimo įtampa | kintamoji, nominalios 230V (AC) +/- 10,0% reikšmės su automatiniu įtampos reguliavimu (AVR), dažnis 50Hz +/- 5Hz, srovė – sinusinė. |  |
| 1.2.3. | Galia | ne mažiau kaip 1900W arba 2200VA, koeficientas: ne mažesnis kaip 0,7. |  |
| 1.2.4. | Autonomiškumas | ne mažiau 4 min., esant 70 proc. maksimalios srovės apkrovos. |  |
| 1.2.5. | Baterijos | turi būti apsaugotos nuo elektrolito išsiliejimo. |  |
| 1.2.6. | Pajungimų lizdas | 1 vnt., IEC 320 C20 (16A/250V). |  |
| 1.2.7. | Išėjimo lizdas | ne mažiau 8 vnt., IEC 320 C13 (16A/250V). |  |
| 1.2.8. | Valdymas | Mikroprocesorinis. |  |
| 1.2.9. | Apsaugos | nuo leistinos išėjimo srovės perkrovos, nuo didesnio nei leistinas baterijų išsikrovimo, nuo baterijų įkrovimo perkrovos. |  |
| 1.2.10. | Darbo rėžimo indikacijos būdas | LCD ekranas. |  |
| 1.2.11. | LCD ekrane indikuojami pranešimai | darbas nuo elektros tinklo (angl. AC Mode), darbas nuo baterijų (angl. Battery Mode), įėjimo įtampa (angl. Input Voltage), išėjimo įtampa (angl. Output Voltage), gedimas (angl. Fault), išsikrovę baterijos (angl. Low Battery). |  |
| 1.2.12. | Sąsajos valdymui ir kontrolei | ne mažiau kaip viena USB-B (angl. Type B) ir/arba RS-232 jungtys, ne mažiau kaip viena EPO jungtis (angl. Emergency Power Off). |  |
| 1.2.13. | Montavimas | montuojama į 19“ komutacinę spintą. |  |
| 1.2.14. | Triukšmingumas | Sukuriamo akustinio triukšmo lygis – ne didesnis kaip 46 dB. |  |
| 1.2.15. | Išmatavimai | gylis ne didesnis kaip 552 mm, plotis ne didesnis kaip 441 mm, aukštis ne didesnis kaip 862 mm (t.y. 2U). |  |
| 1.2.16. | Svoris | ne didesnis kaip 27 kg. |  |

* Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

- Garantiniai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 24 mėn.

  - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

  - siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas įrangos gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) serviso centruose.

  - tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu serviso centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

  - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

- Papildoma informacija:

  - Bendrieji reikalavimai:

    - visos pateikiamos priemonės privalo būti naujos ir nenaudotos (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

    - tinklo įrangos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių) gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

    - tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

    - dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje informacijos ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant priemonių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

    - pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančių priemonių techninė specifikacija.

    - tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamose priemonėse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

      - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga.

    - visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).

    - utilizavimas:

      - tiekėjas privalo įsipareigoti parduotas priemones, pasibaigus jos naudojimo laikui, utilizuoti savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas – kartu su pasiūlymu pateikiamas laisvos formos pasižadėjimas/deklaracija.

  - Prekė (nepertraukiamo maitinimo šaltinis (2U)) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.