Techninė specifikacija

PROJEKTO PAVADINIMAS

Klaipėdos centrinės katilinės tinklo siurblių Nr.1 ir Nr. 8 atnaujinimas.

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

vieta

Šilutės pl. 26, Klaipėda

Darbų apimtys

TINKLO SIURBLIŲ NR. 1 ir NR. 8 KAPITALINIO REMONTO UŽDUOTIS:

Termofikacinio vandens tinklo siurbliai Nr. 1 ir Nr. 8 :

Terpė: Termofikacinis vanduo;

Markė: 10NMKx2 (siurblio pagaminimo metai ~ 1968);

Našumas: 1000 m3/h;

Slėgis: 14 bar;

Elektros variklio galia 630 Kw;

Remonto darbų pradžioje tiekėjas privalo atlikti pilną siurblio ir jo mazgų išardymą, atjungiant siurblį nuo elektros variklio (movos demontavimas), bei atlikti visų siurblio detalių defektacija.

Remonto metu privaloma pagaminti arba pakeisti nauju siurblio veleną. Naujas velenas turi būti pagamintas pagal faktinius siurblio matmenis ir techninius parametrus, užtikrinant reikiamą geometrinį tikslumą, suvedimą ir mechaninį atsparumą eksploatacinėms apkrovoms.

Tiekėjas turi pakeisti visus siurblio guolius naujais. Taip pat turi būti atliktas guoliaviečių atnaujinimas, įskaitant nusidėvėjusių paviršių restauravimą, tekinimo darbus, įvorių gamybą bei montavimą, atkuriant gamyklines tolerancijas ir reikiamus sujungimų parametrus.

Visos susidėvėjusios įvorės turi būti pakeistos naujomis arba pagamintos pagal faktinius matmenis.

Remonto metu turi būti atliktas granbuksų remontas arba jų keitimas naujomis. Turi būti pakeisti visi susidėvėję sandarinimo elementai.

Atlikti movos remontą, pakeičiant movos pirštų guminius elementus naujais. Po movos remonto tiekėjas turi atlikti tikslų siurblio ir elektros variklio centravimą, užtikrinant sklandų darbą bei sumažinant vibracijas ir papildomas apkrovas guoliams bei velenui.

Tiekėjas turi pakeisti visus sandarinimo žiedus, tarpines bei kitus remonto metu nustatytus susidėvėjusius sandarinimo elementus. Keičiamos detalės turi būti atsparios eksploatacinėms temperatūroms, slėgiui ir darbinei terpei (termofikatui).

Taip pat turi būti atlikta siurblio korpuso, darbo ratų (2 vnt.) ir kitų pagrindinių mazgų techninės būklės patikra, nuvalymas nuo apnašų. Esant poreikiui turi būti atliktas darbo ratų balansavimas, siekiant užtikrinti stabilų siurblio darbą ir sumažinti vibracijos lygį.

Po remonto tiekėjas privalo atlikti pilną siurblio surinkimą, guolių mazgų sutepimą, visų mazgų veikimo patikrą bei bandomąjį paleidimą. Bandymų metu turi būti patikrintas siurblio darbas, įvertintas vibracijos lygis, triukšmas, sandarumas, guolių darbinės temperatūros ne didesnės kaip 80 0C laipsnių riba, turi būti atlikta šalta ir karšta centruotė.

Baigus remonto darbus rangovas privalo pateikti defektacijos aktą, atliktų darbų aktus, pakeistų detalių sąrašą bei bandymų protokolus.

Susidariusiu atliekų ir šiukšlių pašalinimas ir utilizavimas, pagal galiojantį LR atliekų tvarkymo įstatymą.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Atitiktis EN 809, EN ISO 5199 arba lygiavertė.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

Rangovas visus darbus privalo atlikti iki šildymo sezono pradžios Rugsėjo 30 dienos. Į šį terminą įeina atliktų darbų aktų ir panaudotų medžiagų surašymas.

REIKALAVIMAI DARBAMS:

Rangovui rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą išanalizuoti techninę užduotį, atvykstant į vietą pasitikrinti, pasitikslinti markes, išmatavimus ir kt. Už papildomus darbus ar paslaugas, kurių rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, mokama nebus.

Rangovas teikdamas pasiūlymą nurodo:

Tinklo siurblių kapitalinio remonto darbų kaina kiekvienam siurbliui atskirtai.

Rangovas prieš darbų pradžią derina su užsakovu darbų eiliškumą bei pateikia raštu prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo šiems atnaujinimo darbams atlikti.

Visi Rangovo darbuotojai turi dėvėti individualias apsaugos priemones bei spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešiotis Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, gamtos apsaugos, priešgaisrinių taisyklių laikymąsi, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas.

Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

Suteikti remonto darbams garantinį periodą 24 mėnesiams nuo perdavimo Užsakovui į eksploataciją.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

Metalinės keičiamos detalės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus, punktą 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

IŠPILDOMOSIOS  DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS

Baigus darbus pateikti atliktų darbų aktus. Ataskaitoje turi būti nurodyta: visi atlikti darbai. Įrenginių išbandymo rezultatai ir kita svarbi techninė informacija.

Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egzempliorius popierinėje versijoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje pdf formatu.

Technines sąlygas ruošė:

Katilinių mechanikos inžinierius