Šio priedo tikslas – užtikrinti, kad Tiekėjo pasiūlyme būtų vienodai, patikrinamai ir palyginamai pateikta siūlomo projekto išpildymo sprendinio atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

- LENTELIŲ PILDYMO TAISYKLĖS

Tiekėjas privalo kiekvienoje eilutėje:

aiškiai patvirtinti atitiktį;

nurodyti siūlomą parametrą, modelį, techninį sprendinį, jei to reikalauja eilutės turinys;

pateikti nuorodą į pasiūlymo dokumentą, nurodyti konkretaus pasiūlymo dokumento puslapį.

Bendrinis įrašas „atitinka“ nelaikomas pakankamu, jeigu reikalaujama:

skaitinės vertės;

konkretaus modelio;

konkretaus gamintojo;

aiškaus techninio principo;

garantuojamo parametro.

Kartu su pasiūlymu teikiamuose techninių duomenų lapuose, kataloguose, deklaracijose ar kituose atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose Tiekėjas privalo aiškiai ir grafiškai pažymėti konkrečias vietas, kuriose nurodyti šio priedo reikalaujami parametrai, bei prie kiekvieno pažymėjimo nurodyti atitinkamą techninės specifikacijos ar šio priedo punkto numerį. Bendrinis dokumentų pateikimas be aiškiai identifikuotų parametrų nelaikomas pakankamu atitikties pagrindimu.

Jeigu siūlomas techninis sprendinys remiasi kelių gamintojų įranga, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio priedo lentelėse nurodyti duomenys būtų tarpusavyje suderinti ir atspindėtų vieną pilnai veikiantį techninį sprendinį, o ne atskirų katalogų nesuderintų reikšmių rinkinį. Visa technologinė įranga turi būti pilnai suderinta kaip viena veikianti sistema.

Lentelė 1 Siūlomo sprendimo bendrieji reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baterijų chemija | LFP (LiFePO4) |  |  |
|  | Baterijų sistemos gamintojas ir modelis | Nurodyti konkretų gamintoją ir modelį |  |  |
|  | PCS gamintojas ir modelis | Nurodyti konkretų gamintoją ir modelį |  |  |
|  | PCS / keitiklių gamintojo registracijos valstybė / pagrindinė jurisdikcija / galutinis kontroliuojantis subjektas | Nurodyti ES arba NATO |  |  |
|  | BESS EMS / valdiklio, HPPC, SCADA sąsajų, RTU / TSPĮ registracijos valstybės / pagrindinės jurisdikcijos / galutiniai kontroliuojantys subjektai | Nurodyti ES arba NATO |  |  |
|  | BESS valdiklio / EMS gamintojas ir modelis | Nurodyti konkretų gamintoją ir modelį |  |  |
|  | Garantuojama aktyvioji galia POM taške, iškrovimo ir įkrovimo režimu | ≥ 20,0 MW |  |  |
|  | Garantuojama naudingoji energijos talpa BOL POM taške | ≥ 40,0 MWh |  |  |
|  | Nepertraukiama iškrovimo ir įkrovimo trukmė esant 20,0 MW POM taške | ≥ 2,0 val. |  |  |
|  | Sistemos C-rate | 0,5C |  |  |
|  | Garantuojamas RTE BOL POM taške, įskaitant visas pagalbines apkrovas | ≥ 85,0 % |  |  |
|  | Garantuojamas minimalus RTE EOL POM taške (15 metų, vid. 1,5 ciklo per parą) | ≥ 80,0 % |  |  |
|  | Garantuojamas minimalus SOH EOL (15 metų, vid. 1,5 ciklo per parą) | ≥ 65,0 % |  |  |
|  | Metinė garantuojama naudingoji energijos talpa POM taške | Pateikti kiekvieniems eksploatacijos metams, MWh |  |  |
|  | Metinė garantuojama SOH reikšmė | Pateikti kiekvieniems eksploatacijos metams, % |  |  |
|  | Metinė garantuojama RTE reikšmė POM taške | Pateikti kiekvieniems eksploatacijos metams, % |  |  |
|  | Projektinis / garantuojamas tarnavimo laikas | ≥ 15 metų |  |  |
|  | Garantijos vidutinis cikliškumas | ≥ 1,5 pilno ekvivalentiško ciklo per parą kiekvienais metais |  |  |
|  | Black-start laikas iki įtampos atkūrimo 6 kV sekcijai | ≤ 5 s |  |  |
|  | Maksimalus pagalbinės galios poreikis iš išorinio pagalbinio maitinimo taško | ≤ 200 kW |  |  |
|  | 6 kV prijungimo linijų skaičius į skirstyklą | ≤ 6 vnt. |  |  |
|  | Bendra įrengta AC pilnutinė galia | Nurodyti tikslią vertę, MVA |  |  |
|  | Bendra įrengta DC energijos talpa | Nurodyti tikslią vertę, MWhdc |  |  |
|  | Baterijų konteinerių skaičius | Nurodyti tikslų kiekį, vnt. |  |  |
|  | PCS įrenginių skaičius | Nurodyti tikslų kiekį, vnt. |  |  |
|  | Transformatorių skaičius | Nurodyti tikslų kiekį, vnt. |  |  |
|  | Vieno konteinerio vardinis naudingasis energijos kiekis BOL | Nurodyti tikslią vertę, MWh |  |  |
|  | Vieno PCS vardinė AC aktyvioji galia | Nurodyti tikslią vertę, MW |  |  |

Lentelė 2 BESS sistemos techniniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baterijų sistemos gamintojo garantija | ≥ 5 metai |  |  |
|  | Baterijų sistemos gamintojo efektyvumo / degradacijos garantija | ≥ 10 metų |  |  |
|  | PCS gamintojo garantija | ≥ 5 metai |  |  |
|  | Transformatorių garantija | ≥ 2 metai |  |  |
|  | BESS valdiklio / EMS gamintojo garantija | ≥ 2 metai |  |  |
|  | PCS architektūra | Centrinio arba string tipo PCS |  |  |
|  | Visos BESS sistemos darbinės aplinkos temperatūros diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo -25 °C iki +35 °C |  |  |
|  | Lauko įrangos korozinis atsparumas | Ne žemesnis kaip C4 |  |  |
|  | Pilnas perėjimas tarp importo ir eksporto režimų | ≤ 2,0 s |  |  |

Lentelė 3 BESS konteineriai ir BMS

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konteinerio projektinis DoD | 100 % pagal naudingojo energijos kiekio apibrėžimą |  |  |
|  | BESS konteinerio apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |
|  | Baterijų modulio apsaugos klasė | ≥ IP65 |  |  |
|  | Vieno konteinerio triukšmo lygis | ≤ 75 dB(A) 1 m atstumu nuo konteinerio išorės esant +35°C lauko oro temperatūrai. |  |  |

Lentelė 4 Šilumos kontrolė ir priešgaisrinė sauga

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aušinimo principas | Nurodyti konkretų aušinimo principą, pavyzdžiui: oras arba skystis ir pan. |  |  |
|  | Reikalaujami gaisrinės saugos standartai | Privaloma atitiktis NFPA 855 ir UL 9540 ir UL 9540A ir NFPA 68 ir NFPA 69 ir EN 54 serijai arba lygiaverčiams standartams |  |  |
|  | Gaisro neplitimo į gretimą konteinerį laikas be aktyvaus išorinio aušinimo ar gesinimo | ≥ 2,0 val. prie siūlomų atstumų |  |  |

Lentelė 5 PCS / keitikliai

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCS naudingumo koeficientas esant pilnai apkrovai / vardinei galiai | ≥ 98,0 % |  |  |
|  | Komandos vykdymo inicijavimo laikas PCS / valdymo grandinėje | ≤ 100 ms |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |
|  | Aušinimo būdas | Priverstinis oro aušinimas su oro filtrais |  |  |
|  | Vieno PCS triukšmo lygis be triukšmo slopinimo rinkinio | Nurodyti tikslią vertę, dB(A) |  |  |
|  | Vieno PCS triukšmo lygis su triukšmo slopinimo rinkiniu, jei taikoma | Nurodyti tikslią vertę, dB(A) |  |  |
|  | PCS atitikties standartai | Privaloma atitiktis IEC 62477-1 ir IEC 61000-6-2 ir IEC 61000-6-4 ir IEC 60068 standartams |  |  |

Lentelė 6 Transformatoriai

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transformatoriaus tipas | Nurodyti konkretų aušinimo principą, pavyzdžiui: Alyvinis arba sausas ir pan. |  |  |
|  | Nuostolių atitiktis | Privaloma atitiktis EN 50588-1 ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 548/2014 2 lygio nuostolių reikalavimams |  |  |
|  | Transformatoriaus darbo režimas | Tinkamas 24 h/parą darbui 100% apkrova |  |  |

Lentelė 7 Kritinių garantinių rizikų mažinimas

| Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar pan. neleidžiama) | Atitiktį įrodantis dokumentas ir puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Siekiant sumažinti kritinių garantinių gedimų daroma įtaką Tiekėjas turi numatyti garantinių rizikų priemones | Pasirinkti: privalomas išankstinis kritinių dalių apimties tiekimas arba garantuojamas kritinių dalių apimties sandėliavimas ES arba NATO valstybėje užtikrinant pristatymą į Objektą per terminą, leidžiantį įvykdyti šiame skyriuje nustatytus garantinio gedimo pašalinimo terminus arba nurodyti ir aprašyti kitą techniškai pagrįstą sprendinį, kuriuo būtų užtikrinamas sutartinių ir garantinių parametrų atkūrimas per nustatytus terminus |  |  |

Lentelė 8 Techniniai dokumentai, kuriuos privaloma pateikti su pasiūlymu

| Nr. | Dokumentas | Privalomas turinys |
| --- | --- | --- |
|  | Preliminarus ir trumpas techninio sprendinio aprašymas arba dokumentacija | Turi apimti: - siūlomos BESS architektūros ir blokinės struktūros aprašymą; - pagrindinių komponentų: baterijų konteinerių, PCS, transformatorių, BESS valdiklio, EMS tarpusavio ryšį; - prijungimo prie 6 kV pastotės principą; - pagalbinio maitinimo principą; - preliminarų salos režimo ir black-start veikimo principą; - preliminarų SCADA, EMS, HPPC, valdymo architektūros principą. Detalus projektas, galutiniai skaičiavimai ir galutiniai valdymo bei ryšių signalų sąrašai su pasiūlymu nereikalaujami. |
|  | Preliminari vienlinijinė blokinė, principinė schema | Turi būti nurodyta: - pagrindiniai BESS blokai; - baterijų konteinerių grupavimas; - PCS blokai; - transformatoriai; - kabelinių linijų kiekis į 6 kV pastotę; - pagalbinio maitinimo prijungimo principas; - pagrindiniai matavimo taškai; - pagrindiniai valdymo, apsaugų sąsajų taškai. Schema nelaikoma galutiniu techninio projekto brėžiniu. |
|  | Preliminarus (orientacinis) sklypo išdėstymo planas | Turi būti numatoma: - baterijų konteinerių vieta; - PCS ir transformatorių vieta; - pagrindinės techninio aptarnavimo ir keitimo zonos; - vidaus privažiavimo ir įvažiavimo principai; - orientacinės kabelių trasos; - orientacinis naudojamas plotas; - preliminarios erdvinės triukšmo ar gaisrinės saugos priemonės, jeigu jos daro įtaką išdėstymui. |
|  | Pagrindinės siūlomos įrangos gamintojo techninės specifikacijos duomenys | Dokumentacija apimanti: - baterijų konteinerį; - PCS ir transformatorių; - BESS valdiklį, EMS, HPPC; - pagrindinės gaisro aptikimo ir gesinimo sistemos aprašą; - garantijų ir pagrindinių sertifikatų dokumentaciją. |
|  | Preliminarus triukšmo ir gaisrinės saugos techninis paaiškinimas | Turi būti paaiškinta: - pagrindiniai numatomi triukšmo šaltiniai; - preliminarios techninės priemonės triukšmo reikalavimų įvykdymui; - bendra gaisrinės saugos koncepcija; - vieno konteinerio ir bloko įvykio lokalizavimo ir neplitimo į gretimus įrenginius principas. Detalus triukšmo modeliavimas, skaičiavimai ir galutiniai sprendiniai pateikiami projektavimo etape. |