TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS ELEKTRIFIKACIJA, ĮRENGIANT ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIUS, DYZELINĮ GENERATORIŲ IR REKONSTRUOJANT 6 kV SKIRSTYKLĄ

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

| PARENGĖ: |  | TVIRTINO: |
| --- | --- | --- |

TURINYS

1	SKYRIUS :  TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMŲ TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	5

3	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	6

4	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO DOKUMENTACIJA IR PERDUODAMA INFORMACIJA	8

5	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO VALDYMO, ORGANIZACINIAI IR ATSAKOMYBINIAI REIKALAVIMAI	12

6	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS KONTROLĖ	16

7	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	18

8	SKYRIUS :  BENDRIEJI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI	20

9	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 6 kV skirstyklos rekonstrukcija: Architektūros dalis	21

10	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 6 kV skirstyklos rekonstrukcija: Techninė dalis	23

11	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Dyzelinio generatoriaus įrengimas	80

12	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 6 kV kabelio įrengimas	84

13	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Pagrindiniai kriterijai	91

14	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Darbų apimtys	93

15	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Taikytini teisės aktai, reikalavimai ir standartai	96

16	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Reikalavimai projektavimui	98

17	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: BESS įrengimas ir išplanavimas	102

18	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Prijungimas ir salos režimo darbo logika	105

19	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: BESS funkciniai ir našumo reikalavimai	109

20	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: BESS reikalavimai	113

21	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Objekto apsaugos reikalavimai	125

22	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Garantiniai parametrai ir įsipareigojimai	129

23	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Aplinkosaugos reikalavimai	134

24	SKYRIUS :  ĮRENGINIŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMAI	136

25	SKYRIUS :  GARANTIJOS	137

26	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI	138

27	SKYRIUS :  PRIEDAI	139

SKYRIUS : 
TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMŲ TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI

Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

Objektai ar Objektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“ valdomas objektas adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas.

Pirkimo objektas – šioje techninėje specifikacijoje aprašomų įrenginių ir reikiamų atlikti darbų visuma.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

TS – techninė specifikacija.

TDP – techninis darbo projektas.

Įranga – įrenginių visuma, kuri tiekiama Pirkimo objekto apimtyje.

DG – dyzelinis generatorius.

ARĮ − automatinio rezervo įjungimo prietaisai ir valdymo sistema.

Ryšio ir valdymo įranga ar Sistema – programuojami ar konfigūruojami įrenginiai duomenų surinkimui, perdavimui į SCADA, DMS ar loginių užduočių sprendimui, monitoringui.

SCADA – esama Perkančiojo subjekto duomenų rinkimo atvaizdavimo ir valdymo sistema.

TSPĮ – teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys.

FCR – dažnio reguliavimo mechanizmas, rezervas (angl. Frequency Containment Reserve).

ŠVOK – šildymas, vėdinimas oro kondicionavimas.

SDŽ – statybos darbų žurnalas

VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

DMS – AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų rinkimo atvaizdavimo ir valdymo sistema.

VTPSI – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

AC – kintamoji srovė.

BESS – baterijų energijos kaupimo sistema (Battery Energy Storage System).

BMS – baterijų valdymo sistema (Battery Management System).

BOL – eksploatacijos pradžios būsena (Beginning of Life).

CE – Europos Sąjungos atitikties ženklinimas.

CCTV – vaizdo stebėjimo sistema (Closed-Circuit Television).

CT – srovės transformatorius (Current Transformer).

DC – nuolatinė srovė (Direct Current).

DSO – skirstomojo tinklo operatorius (Distribution System Operator).

EMS – energijos valdymo sistema (Energy Management System).

EN – Europos standartas.

EOL – eksploatacijos pabaigos būsena (End of Life).

ES – Europos Sąjunga.

FAT – gamykliniai priėmimo bandymai (Factory Acceptance Test).

FCR – dažnio stabilumo rezervo paslauga (Frequency Containment Reserve).

FO – šviesolaidinis ryšys.

HVAC / ŠVOK – šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema (ŠVOK).

IDS – įsibrovimo aptikimo sistema (Intrusion Detection System).

IEC – Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartas.

IK – mechaninio atsparumo klasė.

IP – apsaugos nuo dulkių ir vandens patekimo klasė.

LAN – vietinis kompiuterių tinklas (Local Area Network)

LFP – ličio geležies fosfato baterijų chemija (Lithium Iron Phosphate).

LFSM-O – riboto dažnio jautrumo režimas esant per dideliam dažniui (Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency).

LFSM-U – riboto dažnio jautrumo režimas esant per mažam dažniui (Limited Frequency Sensitive Mode – Underfrequency).

LST – Lietuvos standartas.

LV – žemoji įtampa (Low Voltage).

MFA – tapatybės patikra (Multi-Factor Authentication).

MID – matavimo prietaisų direktyva (Measuring Instruments Directive).

Modbus TCP – Modbus ryšio protokolas TCP/IP tinkle.

MV – vidutinė įtampa (Medium Voltage).

NFPA – Nacionalinės priešgaisrinės apsaugos asociacijos standartas (National Fire Protection Association).

NTP – tinklo laiko sinchronizavimo protokolas (Network Time Protocol).

OEM – originalus įrangos gamintojas (Original Equipment Manufacturer).

OT – operacinės technologijos lygmuo (Operational Technology).

PCS – galios keitimo sistema (Power Conversion System).

RBAC – prieigos teisių valdymas pagal vaidmenis (Role-Based Access Control).

RPA – relinė apsauga ir automatika.

RTE – grįžtamojo naudingumo koeficientas (Round Trip Efficiency).

SCADA – priežiūros, valdymo ir duomenų kaupimo sistema (Supervisory Control and Data Acquisition)

SOH – baterijų būklė (State of Health).

SPD – apsaugos nuo viršįtampių įrenginys (Surge Protective Device).

TMS – šilumos valdymo sistema (Thermal Management System).

UPS – nepertraukiamo maitinimo šaltinis (Uninterruptible Power Supply).

VPN – virtualus privatus tinklas (Virtual Private Network).

VT – įtampos transformatorius (Voltage Transformer).

HPPC – centrinis hibridinis elektrinės valdiklis (Hybrid Power Plant Controller).

Naudingoji energijos talpa – energijos kiekis, kurį BESS gali atiduoti arba priimti techniniame prijungimo taške pagal šiame pirkime nustatytas darbo ribas, matavimo principus ir bandymų metodiką, įvertinant sistemos nuostolius tiek, kiek tai nustatyta pirkimo dokumentuose.

Techninis prijungimo ir matavimo taškas (POM) – sutartinis taškas, kuriame vertinami BESS garantuojami aktyviosios galios, energijos, RTE, bandymų ir kiti techniniai parametrai. Šiame Pirkimo objekte POM yra BESS prijungimo prie rekonstruojamos Petrašiūnų elektrinės 6 kV skirstyklos taškas skirstyklos pusėje, t. y. BESS skirtų 6 kV narvelių / prijungimo celių kabelių prijungimo gnybtų vieta. Jeigu BESS prijungiama per kelis narvelius ar kelias kabelines linijas, POM laikomas agreguotu visų BESS prijungimo narvelių / linijų matavimo tašku.

Salos režimas – BESS ir su ja suderintų vietinių objekto sistemų darbas nuo išorinio ESO / Litgrid tinklo elektriškai atskirtoje objekto vidaus tinklo dalyje.

Black-start – BESS gebėjimas be išorinio operatoriaus tinklo įtampos inicijuoti suderintą objekto vidaus tinklo energizavimą ir atkurti numatytų apkrovų maitinimą pagal patvirtintą valdymo logiką.

Kritiniai skaitmeniniai komponentai – PCS / keitikliai ir jų valdikliai, BESS EMS / valdiklis, HPPC, SCADA sąsajos, RTU / TSPĮ, BMS valdikliai tiek, kiek jie dalyvauja nuotoliniame BESS valdyme ar diagnostikoje, kibernetinio saugumo įranga, nuotolinės prieigos sprendiniai, firmware / programinės įrangos atnaujinimo infrastruktūra ar nuotolinio duomenų apdorojimo sprendiniai.

Kritinė funkcija – bet kuri apsaugos, avarinio stabdymo, BMS, PCS, EMS, RPA, gaisrinės saugos, salos režimo darbo, black-start, operatorių signalų priėmimo ar kitos saugiam ir sutartiniam BESS veikimui būtinos funkcijos dalis.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

Perkantysis subjektas, įgyvendindamas šį Pirkimo objektą, siekia šių pagrindinių tikslų:

Optimizuoti elektros energijos vartojimą Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinkle, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant eksploatacines sąnaudas.

Sudaryti technines galimybes dalyvauti elektros energijos pirkime kintamos kainos rinkoje, užtikrinant automatizuotą energijos srautų valdymą pagal iš anksto nustatytus algoritmus ir (ar) Perkančiojo subjekto patvirtintas valdymo taisykles, įskaitant:

elektros energijos kaupimą, kai elektros energijos kaina biržoje yra žema (įskaitant neigiamas kainas arba kainas, mažesnes už nustatytas ribines reikšmes);

sukauptos elektros energijos naudojimą vidaus poreikiams tenkinti laikotarpiais, kai elektros energijos kaina biržoje yra aukšta;

elektros energijos tiekimą/kaupimą į/iš skirstomojo tinklo operatoriaus (ESO) tinklo tais atvejais, kai tai yra ekonomiškai pagrįsta ir naudinga Perkančiajam subjektui.

Užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą Petrašiūnų elektrinės elektros imtuvams, numatant rezervinį elektros energijos šaltinį – dyzelinį elektros generatorių. Numatoma generatoriaus instaliuota galia – 1250 kVA.

Įgyvendinti esamos 6 kV skirstyklos techninę ir architektūrinę rekonstrukciją, užtikrinant, kad po rekonstrukcijos skirstykla atitiktų galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų, saugos, patikimumo ir eksploatacinių reikalavimų visumą, taip pat atitiktų bendrus visos teritorijos architektūrinės vizijos estetinius projekto sprendinius.

Preliminarus pirkimo objekto planas pateikiamas Priede Nr.9.

Pirkimo objektą sudaro:

TDP parengimas;

parengto TDP derinimas su Perkančiuoju subjektu ir kompetentingomis institucijomis, įskaitant, bet neapsiribojant: ESO, VERT ir VTPSI;

Pirkimo objekto gyvendinimas „iki rakto“ principu pagal parengtą ir suderintą TDP, apimant visų numatytų sprendinių įrengimą, integraciją, išbandymą ir perdavimą eksploatacijai.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjas, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, turi įvertinti, Perkančiajam subjektui pagrįsti ir parengti TDP tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Perkančiojo subjekto sąnaudų ir laiko įgyvendinant Pirkimo objektą. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekėjas turės parengti visas Pirkimo objekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis:

įvertinti esamas patalpas, numatomus atlikti pastato sutvirtinimo ir remonto darbus, kurių viduje numatyta įrengti visą projektinę įrangą;

išnagrinėti Perkančiojo subjekto pateikiamą skirstyklos architektūrinės rekonstrukcijos viziją ir įsivertinti visas vizijos įgyvendinimo sąlygas ir priemones;

susipažinti su Perkančiojo subjekto tiekiamo 1250 kVA galios DG parametrais ir kita pateikiama informacija;

susipažinti su esamos skirstyklos patalpomis ir esama 6kV skirstymo įranga;

susipažinti su esamais elektros energijos generavimo šaltiniais;

įvertinti Perkančiojo subjekto numatytą vietą BESS pastatymui, numatytas galios, kontrolinių ir ryšio kabelių trasas;

įvertinti ir suprasti ESO, VERT, VTPSI institucijų keliamus reikalavimus šių įrengimų įrengimui;

esant poreikiui, Tiekėjas turi užsakyti visus reikalingus tyrimus, siekiant nustatyti rodiklių nukrypimus ar neatitikimus, kai šie potencialiai kelia rizikas neigiamai įtakoti įrenginių įrengimą, eksploataciją ar ilgaamžiškumą.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant TS aprašytas darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas Objekto apžiūras.

Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų (darbų grafikas sudaromas sutarties pasirašymo metu), privalo parengti TDP, bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir TDP ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir jei jų nėra ES standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

Tiekėjas privalo atlikti TDP autorinę (TDP vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose.

TDP turi būti numatyta/įvertinta:

projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Pirkimo objekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas;

tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas norimas Pirkimo objekto funkcionalumas;

visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą norimo Pirkimo objekto funkcionalumą;

tinkamas įrangos pajungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas norimo Pirkimo objekto funkcionalumas;

esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, pastatai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos, aikštelės, pamatai ir panašiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

Pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos Respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas.

valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus.

technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

Parengtam TDP turi būti gautas Perkančiojo subjekto projektų derinimo komisijos suderinimas.

Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.

Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti Pirkimo objekto viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, įskaitant viešinimo stendų pagaminimą ir pastatymą.

Pagal parengtą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

Darbo vietos paruošimas, technologinių kortelių sudarymas;

Skirstyklos pastato rekonstrukcija įskaitant architektūrinę ir techninę dalis.

Pamatų įrengimas, reikiamų konstrukcijų rekonstravimas ar naujų įrengimas;

Įrangos gamyba ir pristatymas į Objektą;

Įrangos montavimas Objekte;

Elektros ir valdymo automatizacijos dalių apjungimą į bendrą sistemą, pilna Pirkimo objekto  apimtimi;

Naujų valdymo sistemų integravimą į esamas sistemas;

Paleidimo/derinimo darbai ir personalo mokymai;

Už objekto pridavimą ir reikalingos dokumentacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms atsakingas Tiekėjas.

Ir kitus Pirkimo objekto įgyvendinimui reikalingus ir numatytus darbus.

Esant neatitikimams tarp šios techninės specifikacijos bendrųjų dalių, specialiųjų techninių skyrių ir priedų, taikomas griežtesnis ir funkciniam tikslui labiau apsaugantis reikalavimas, jeigu sutartyje ar pirkimo dokumentuose nėra aiškiai nustatyta kita dokumentų prioriteto tvarka.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO DOKUMENTACIJA IR PERDUODAMA INFORMACIJA

Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę Pirkimo objekto dokumentaciją, kuri privalo būti parengta pagal Priede Nr.1 keliamus reikalavimus ir suregistruota pagal priedo Nr.1.1 registrą.

Po sutarties sudarymo Tiekėjas privalo parengti ir pateikti visus dokumentus, kurie yra būtini:

suprojektuoti pilną ir techniškai suderintą sprendinį;

laiku įsigyti ir pagaminti įrangą;

atlikti montavimo darbus;

suderinti sąsajas su pastote, pagalbiniu maitinimu ir kitomis objekto sistemomis;

atlikti bandymus;

gauti visus reikalingus suderinimus;

perduoti Perkančiajam subjektui pilnai veikiančią sistemą.

Šiame skyriuje nustatomas minimalus reikalaujamų dokumentų sąrašas. Tiekėjas privalo pateikti ir kitus dokumentus, jeigu jie būtini dėl:

pasirinktų techninių sprendinių;

teisės aktų;

tinklo operatorių reikalavimų;

institucijų reikalavimų;

prijungimo techninių sąlygų;

statybos, bandymų ar pridavimo poreikio.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas privalo pateikti:

dokumentų sąrašą / registrą;

preliminarų dokumentų pateikimo grafiką;

pagrindinių dokumentų rengimo ir derinimo seką;

atsakingų asmenų sąrašą už projektavimą, elektros dalį, valdymą / SCADA, gaisrinę saugą, triukšmą, bandymus ir pridavimą.

Visi dokumentai turi būti teikiami elektronine forma PDF formatu, o redaguojami dokumentai papildomai ir jų pirminiu redaguojamu formatu (PDF konvertavimas neleistinas), jeigu tai yra:

tekstiniai dokumentai;

brėžiniai;

schemos;

skaičiavimo failai;

programų / grafikų failai;

signalų ir duomenų lentelės.

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas privalo pateikti pradinį projektavimo prielaidų paketą patikrinimui ir turi apimti bent:

galutinai parinktą BESS architektūrą;

preliminarią galutinio išdėstymo schemą;

galutinai parinktą pagrindinės įrangos sąrašą;

preliminarią vienliniję schemą su pagrindiniais vardiniais duomenimis;

preliminarią valdymo architektūrą;

preliminarią salos režimo darbo ir black-start logiką;

preliminarų kabelinių linijų ir sąsajų su 6 kV pastote principą;

preliminarų pagalbinio maitinimo principą;

preliminarų triukšmo valdymo principą;

preliminarų gaisrinės saugos principą.

Galutinio TDP apimtyje turi būti bent šie dokumentai:

Bendrieji ir statybiniai dokumentai:

galutinis BESS teritorijos išdėstymo planas;

privažiavimo kelių, aikštelių ir montavimo zonų sprendiniai;

pamatų sprendiniai su brėžiniais ir konstrukciniais skaičiavimais;

drenažo / paviršinių nuotekų sprendiniai;

aptvėrimo, vartų, apsaugos zonų ir techninio aptarnavimo zonų planas;

įžeminimo ir potencialų išlyginimo planas;

žaibosaugos sprendiniai;

apšvietimo sprendiniai.

Elektros dalies dokumentai:

galutinė vienlinijė schema;

pagrindinė blokinė schema;

BESS blokų galios ir energijos struktūros schema;

DC, AC, MV ir pagalbinio maitinimo schemos;

kabelių trasų planai;

kabelių tipų, skerspjūvių ir kiekių skaičiavimo lentelės;

kabelių galų ir prijungimo taškų sprendiniai;

transformatorių ir PCS prijungimo schemos;

matavimo taškų schema;

apsaugų schemos;

selektyvumo ir apsaugų koordinavimo dokumentai.

Valdymo ir ryšių dokumentai:

valdymo architektūros schema;

SCADA / EMS / BMS / PCS / RPA ryšių schema;

signalų ir duomenų mainų matrica;

valdymo režimų aprašymas;

black-start ir salos režimo darbo logikos aprašymas;

įvykių registravimo ir laiko sinchronizavimo schema;

vietinės ir nuotolinės prieigos logika.

Gaisrinės saugos ir rizikos dokumentai:

gaisrinės saugos techninė koncepcija;

gaisro aptikimo, aliarmų ir avarinio stabdymo schema;

gaisro plitimo ribojimo sprendinių pagrindimas;

konteinerių ir kitų pagrindinių įrenginių atstumų pagrindimas;

avarinių scenarijų ir izoliavimo logikos aprašymas.

Triukšmo modeliavimo dokumentai:

triukšmo modeliavimo studija;

triukšmo mažinimo priemonių projektiniai sprendiniai;

pagrindinių triukšmo šaltinių lentelė;

taikomų priemonių techninis pagrindimas

Tiekėjas privalo parengti ir pateikti bent šias skaičiavimo ir analizės ataskaitas:

apkrovų srautų (load-flow) skaičiavimus;

trumpojo jungimo skaičiavimus;

kabelių apkrovimo ir įtampos kritimo skaičiavimus;

transformatorių apkrovimo skaičiavimus;

apsaugų koordinavimo ir selektyvumo analizę;

įžeminimo skaičiavimą;

žaibosaugos skaičiavimą;

pagalbinio maitinimo apkrovų skaičiavimus;

salos režimo darbo ir black-start funkcinį pagrindimą;

triukšmo modeliavimo ataskaitą;

gaisrinės saugos techninį pagrindimą;

tinklo operatorių reikalaujamus tinklo ir matematinio modeliavimo dokumentus bei ataskaitas.

Prieš pagrindinės įrangos pristatymą Tiekėjas privalo pateikti bent:

galutinius pagrindinės įrangos duomenų lapus;

gamintojų atitikties deklaracijas;

bandymų dokumentus;

sertifikatus;

galutines vardines vertes;

montavimo ir valdymo instrukcijas;

laikymo, transportavimo ir iškrovimo instrukcijas.

Jeigu BESS įrangai numatomi FAT (Factory Acceptance Test) programa, Tiekėjas turi pateikti:

FAT programą;

tikrinamų parametrų sąrašą;

matavimo priemonių sąrašą;

FAT ataskaitos formą;

galutinę FAT ataskaitą po bandymų.

Galimybė Perkančiajam subjektui sudalyvauti FAT privalo būti numatyti bent šiems komponentams:

BESS konteineriams;

PCS;

Transformatoriams.

Prieš pradedant atitinkamus darbus Tiekėjas privalo pateikti vykdymui reikalingus dokumentus, įskaitant bent:

montavimo brėžinius;

kabelių klojimo ir prijungimo brėžinius;

įrangos išdėstymo detales;

pamatų ir atramų brėžinius;

įžeminimo ir žaibosaugos vykdymo brėžinius;

įrangos iškrovimo, pakėlimo ir montavimo metodiką sunkiajai įrangai.

Jei montavimo metu padaromi pakeitimai, jie turi būti nedelsiant fiksuojami raudonaisiais pakeitimais arba kita aiškia redline forma. Visi redline pakeitimai turi būti nuolat kaupiami ir naudojami galutinės as-built dokumentacijos parengimui.

Prieš šaltuosius bandymus Tiekėjas privalo pateikti bent:

šaltųjų bandymų programą;

įrangos parengties patikros sąrašus;

matavimo ir tikrinimo lapus;

apsaugų pirminius nustatymus;

avarinių sustabdymų logikos aprašymą.

Prieš karštuosius bandymus Tiekėjas privalo pateikti bent:

karštųjų bandymų programą;

energizavimo sekas;

salos režimo darbo ir black-start bandymų programą;

SCADA / ryšių / signalų bandymų programą;

operatoriams teikiamus bandymų dokumentus, jei reikalaujama tinklo operatorių.

Prieš perdavimą Perkančiajam subjektui Tiekėjas privalo pateikti bent:

naudotojo instrukciją;

eksploatacijos instrukciją;

gedimų diagnostikos ir reagavimo instrukciją;

saugaus išjungimo ir avarinių veiksmų instrukciją;

salos režimo darbo ir black-start procedūrą;

periodinių patikrinimų ir rekomenduojamos priežiūros sąrašą;

atsarginių dalių sąrašą garantiniam laikotarpiui reikšmingiems elementams;

mokymų programą ir mokymų medžiagą.

Prieš galutinį perdavimą Tiekėjas privalo pateikti pilną as-built (kaip pastatyta) dokumentacijos paketą ir turi apimti bent:

galutines vienlinijes schemas;

galutinius išdėstymo planus;

galutines kabelių trasas ir prijungimo schemas;

galutines įžeminimo schemas;

galutines valdymo ir ryšių schemas;

galutinius signalų sąrašus;

galutinius apsaugų nustatymus;

visų reikšmingų pakeitimų suvestinę;

faktinių įrengtos įrangos modelių ir serijų sąrašą;

bandymų ir paleidimo galutines ataskaitas;

garantinius dokumentus;

dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui ir turto registracijai.

Visi Tiekėjo parengti Pirkimo objekto, vykdymo, bandymų, perdavimo ir as-built (kaip pastatyta) dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba, gamintojo originalūs techniniai dokumentai, manualai ir instrukcijos privalo būti išverstos į lietuvių kalbą.

Tiekėjas neturi teisės remtis tuo, kad Perkantysis subjektas nepastebėjo klaidos dokumentuose, kaip pagrindu atsisakyti ją taisyti ar vykdyti papildomus darbus, jei tie darbai yra būtini pilnam ir tinkamam Pirkimo objekto rezultatui pasiekti.

Tiekėjas privalo perduoti Perkančiajam subjektui visas programines priemones, licencijas, prieigos teises, prisijungimo kabelius, keitiklius, konfigūravimo įrankius ir kitą techninę įrangą, reikalingą BESS, PCS, BMS, EMS, SCADA, apsaugų ir kitų perduodamų sistemų stebėsenai, įvykių nuskaitymui, diagnostikai, parametrų peržiūrai ir leidžiamam konfigūravimui pagal Perkančiojo subjekto eksploatacijos poreikį. Jeigu prisijungimui ar konfigūravimui reikalinga specializuota licencijuota programinė įranga ar specialūs techniniai priedai, Tiekėjas privalo perduoti ne mažiau kaip 2 pilnus tokius komplektus.

Visa programinė įranga, reikalinga BESS, BMS, EMS, PCS, SCADA, apsaugų, diagnostikos ir konfigūravimo funkcijoms, turi būti perduodama Perkančiajam subjektui su neterminuotomis licencijomis. Šios licencijos negali būti susietos su privalomomis periodinėmis prenumeratomis, privalomu licencijų galiojimo pratęsimu ar fiziniais raktais (donglais) tam, kad būtų galima naudoti bazines sistemos stebėsenos, diagnostikos, archyvų peržiūros, parametrų peržiūros ir leistino konfigūravimo funkcijas. Garantinio laikotarpio metu visi būtini programinės įrangos saugumo ir funkcionalumo atnaujinimai turi būti teikiami be papildomų mokesčių.

Visa eksploatacinė, įvykių, aliarmų, trikdžių, matavimų, nustatymų, auditavimo ir istorinė BESS sistemų informacija, sukurta ar kaupiama vykdant šią sutartį, turi būti pilnai prieinama Perkančiajam subjektui ir laikoma Perkančiojo subjekto naudojimo duomenimis. Tiekėjas privalo perduoti visus reikalingus nustatymų failus, atsargines kopijas, atkūrimo paketus, įvykių ir trikdžių nuskaitymo priemones bei eksportavimo galimybes standartiniais arba plačiai naudojamais formatais tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

Perkančiojo subjekto galimybė vykdyti įprastą stebėseną, diagnostiką, įvykių analizę, ataskaitų eksportą, atsarginių kopijų atkūrimą ir leistinus parametrų pakeitimus negali būti dirbtinai ribojama tiekėjo, OEM ar prenumeratos modelio. Neleidžiama palikti paslėpto techninio ar licencinio priklausomumo, dėl kurio šioms funkcijoms būtų būtinas mokamas trečiosios šalies įsikišimas, išskyrus atvejus, kai tai objektyviai susiję su gamintojo saugos apribojimais ir aiškiai nurodyta pasiūlyme bei priimta Perkančiojo subjekto.

Prieigų perdavimas turi būti įvykdytas kontroliuojama tvarka, perduodant naudotojų lygius, slaptažodžių / prieigos valdymo procedūrą, atsakingų kontaktų sąrašą ir atkūrimo veiksmų seką.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO VALDYMO, ORGANIZACINIAI IR ATSAKOMYBINIAI REIKALAVIMAI

Tiekėjas atsako už visos savo pirkimo apimties valdymą, planavimą, vykdymą, koordinavimą, techninį suderinimą, testų pasirengimą ir perdavimą.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikoje ir ES pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant;

Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus;

Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Pirkimo objekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (TDP parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles;

Tiekėjo įsipareigojimai:

Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt;

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

Tiekėjas privalo raštu paskirti bent šiuos atsakingus asmenis:

projekto vadovą;

pagrindinį projektavimo koordinatorių;

elektros / apsaugų dalies atsakingą asmenį;

valdymo / SCADA / ryšių dalies atsakingą asmenį;

bandymų ir pridavimo koordinatorių;

darbų vadovą objekte, kai prasideda statybos ir montavimo etapas.

Visi paskirti asmenys turi turėti įgaliojimus priimti techninius ir organizacinius sprendimus Tiekėjo vardu savo atsakomybės srityje.

Atsakingų asmenų pakeitimas galimas tik užtikrinus tinkamą funkcijų ir informacijos perdavimą. Apie pakeitimą Perkantysis subjektas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeitimo.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas);

Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Pirkimo objekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Pirkimo objekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau;

Tiekėjas turės pateikti darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti ne mažiau kaip šie pagrindiniai etapai:

projektavimo pradžia;

pagrindinių techninių sprendinių pateikimas;

pagrindinės įrangos užsakymas;

pagrindinės įrangos tiekimas;

statybos ir montavimo pradžia;

valdymo / SCADA integravimo etapas;

šaltieji bandymai;

karštieji bandymai;

operatoriaus derinimo ir bandymų etapas;

perdavimas Perkančiajam subjektui.

Tiekėjas privalo koordinuoti savo techninius sprendinius ir vykdymo seką su:

Perkančiuoju subjektu;

kitais rangovais ar projektuotojais, dirbančiais susijusiose sąsajose;

tinklo operatoriais, kai tai susiję su jo pirkimo apimtimi;

kitomis institucijomis ar suinteresuotomis šalimis, kai to reikia jo darbų daliai.

Jeigu Tiekėjas nustato, kad kita projekto dalis, kita sąsaja ar kita šalis gali turėti įtakos jo darbų kokybei, terminui ar galutiniam BESS ir kitos įrangos funkcionalumui, jis privalo apie tai informuoti Perkantįjį subjektą raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokios rizikos nustatymo.

Tiekėjas privalo dalyvauti Perkančiojo subjekto organizuojamuose koordinavimo susitikimuose tiek, kiek tai susiję su jo pirkimo apimtimi.

Iš Tiekėjo nereikalaujama vykdyti viso objekto bendros statybos koordinavimo funkcijos, išskyrus savo tiesiogines technines ir organizacines sąsajas.

Esant poreikiui Perkančiojo subjekto projektų derinimo komisijai pakartotinai teikti derinimui TDP ar atskiras jo dalis, Tiekėjas privalo aiškiai identifikuoti (Tiekėjo komentaras, vykdytos korekcijos apimčių žymėjimas ir panašiai) visus atliktus pakeitimus tarp anksčiau teiktos ir naujai teikiamos dokumento versijos.

Tiekėjas privalo teikti Perkančiajam subjektui trumpą mėnesinę progreso ataskaitą. Mėnesinėje progreso ataskaitoje turi būti bent:

faktiškai atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį;

planuojami darbai kitam laikotarpiui;

pagrindiniai vėlavimai ar rizikos;

atviri techniniai klausimai;

reikalingi Perkančiojo subjekto sprendimai ar informacija, jeigu tokie būtini;

pagrindinių dokumentų, įrangos tiekimo ir bandymų būklė.

Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkantįjį subjektą apie visas reikšmingas rizikas ar neatitikimus, kurie gali turėti įtakos:

garantuojamiems parametrams;

projekto terminui;

triukšmo reikalavimų įvykdymui;

gaisrinei saugai;

salos režimo darbo ir black-start funkcijai;

tinklo operatorių derinimui;

perdavimo galimybei.

Apie kritinę riziką, galinčią paveikti perdavimo datą arba esminius techninius parametrus, Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos nustatymo. Jeigu nustatytas neatitikimas reikalauja techninio sprendinio pakeitimo, Tiekėjas privalo pateikti:

neatitikimo aprašymą;

priežastį;

poveikio vertinimą;

siūlomą korekcinį veiksmą;

poveikį terminui ir kainai, jeigu toks yra.

Jeigu Tiekėjui projekto vykdymui reikalingas Perkančiojo subjekto sprendimas, patvirtinimas ar papildoma informacija, Tiekėjas privalo pateikti klausimą raštu aiškia forma, kiekviename tokiame kreipimesi turi būti ne mažiau kaip:

nagrinėjamo klausimo esmė;

techninis pagrindimas;

galimos alternatyvos, jei jos egzistuoja;

siūlomas Tiekėjo sprendinys;

pasekmės terminui, kainai ar funkcionalumui, jeigu sprendimas nepriimamas laiku.

Prieš pradedant šaltuosius bandymus Tiekėjas privalo patvirtinti Perkančiajam subjektui, kad visos jo pirkimo apimties techninės sąsajos, būtinos šaltiesiems bandymams, yra uždarytos arba aiškiai apibrėžtos.

Prieš pradedant karštuosius bandymus Tiekėjas privalo patvirtinti, kad:

įranga yra sumontuota;

valdymo ir ryšių sąsajos yra veikiančios;

apsaugos yra sukonfigūruotos;

signalai yra patikrinti;

kitos būtinos priklausomybės yra parengtos.

Prieš perdavimą Tiekėjas privalo patvirtinti, kad nėra techninių kliūčių, kurios trukdytų normaliam BESS ir kitos projektinės įrangos eksploatavimui pagal sutartinius reikalavimus.

Darbų vykdymo zona:

Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis TDP, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas bei organizuojamas darbų vykdymo metu.

Tiekėjas privalo visą statybos laikotarpį palaikyti naudojamus laikinuosius ir esamus privažiavimo kelius, aikšteles bei kitas transportui naudojamas dangas ne blogesnės būklės, negu buvo iki darbų pradžios, tiek objekto teritorijoje, tiek už jos ribų, jeigu šios vietos naudojamos Tiekėjo reikmėms.

Prieš pradėdamas intensyvius transportavimo ar montavimo darbus, Tiekėjas privalo užfiksuoti faktišką naudojamų kelių ir dangų būklę. Jeigu dėl Tiekėjo veiklos keliai, dangos, nuovažos ar kita susijusi infrastruktūra pažeidžiama, Tiekėjas privalo ją savo sąskaita atstatyti iki ne blogesnės būklės, negu buvo prieš darbų pradžią.

Sausuoju laikotarpiu Tiekėjas privalo taikyti pakankamas dulkių mažinimo priemones naudojamuose žvyrkeliuose, laikinuose keliuose ir kitose transporto trasose, ypač tose vietose, kurios yra šalia gyvenamosios aplinkos.

Po technologinės įrangos montavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai:

pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės;

išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai (biokuro katilų salė) ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos, higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai;

išvalytos lauko darbo erdvės (Pirkimo objekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės.

Nuvalyta technologinė įranga − nauja ar Pirkimo objekto įgyvendinimo metu modifikuota  įranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai).

Atliekų tvarkymas:

Tiekėjas, tvarkydamas atliekas statybvietėje, turi vadovautis Priede Nr.3 pateikiama informacija.

Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė;

Darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai:

Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje.

Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančio subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas, pagal kurias bus vykdomi atsiskaitymai su Perkančiuoju subjektu už sunaudotą elektrą ir vandenį Sutartyje numatytais įkainiais;

Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS KONTROLĖ

Tiekėjas atsako už visų savo pirkimo apimties darbų, medžiagų, įrangos, nustatymų, integracijos, bandymų, dokumentacijos ir galutinio rezultato kokybę.

Pirkimo objektas negali būti laikomas užbaigtu, tinkama bandymams ar tinkama perdavimui vien dėl to, kad įranga yra fiziškai sumontuota. Sistema laikoma priimtina tik tada, kai:

ji yra techniškai užbaigta;

visi būtini dokumentai yra pateikti;

visi reikalaujami bandymai yra sėkmingai atlikti;

kritiniai defektai ir neatitikimai yra pašalinti;

įrodyta atitiktis sutartiniams ir techniniams reikalavimams.

Tiekėjas privalo taikyti pakankamą kokybės kontrolės sistemą visai savo pirkimo apimčiai ir turėti Pirkimo objektui pritaikytą tikrinimo bei bandymų planą.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jokie paslėpti darbai nebūtų uždaromi be patikros įrašų ir įrodymų, jeigu vėliau jų nebegalima tinkamai patikrinti.

Kritiniams darbams, kurie vėliau tampa nepatikrinami arba kurių kokybė tiesiogiai veikia saugą, patikimumą ar perdavimo galimybę, Tiekėjas privalo iš anksto informuoti Perkantįjį subjektą apie planuojamą patikrą ar uždarymą.

Jeigu įranga į Objektą pristatoma anksčiau negu ji gali būti sumontuota, energizuota ar perduota į eksploataciją, Tiekėjas privalo užtikrinti jos tinkamą saugojimą, konservavimą, periodinę priežiūrą ir apsaugą pagal gamintojo reikalavimus per visą laikotarpį iki paleidimo.

Tiekėjas atsako už tai, kad saugojimo ir laukimo laikotarpiu nebūtų pažeista įrangos būklė dėl drėgmės, kondensato, dulkių, korozijos, temperatūrinių poveikių, mechaninio pažeidimo, netinkamo pastatymo, netinkamo sandėliavimo ar kitų išorinių veiksnių.

Tiekėjas privalo savo apimtyje organizuoti, atlikti, dokumentuoti ir sėkmingai užbaigti bent šiuos bandymų etapus:

įrangos ir montavimo patikras prieš energizavimą;

šaltuosius bandymus;

karštuosius bandymus;

funkcinius valdymo, signalų, apsaugų bandymus;

salos režimo darbo ir black-start bandymus;

našumo bandymus;

tinklo operatorių reikalaujamus bandymus ir derinimus, kiek tai taikoma projektui.

Įranga ar sistemos dalis gali būti laikoma mechaniškai užbaigta tik tada, kai:

ji yra sumontuota pagal TDP;

nėra neužbaigtų darbų, trukdančių saugiam tolimesniam testavimui;

pateikti būtini montavimo ir patikros įrašai.

Šaltieji bandymai gali būti pradedami tik tada, kai:

mechaninis užbaigtumas yra pasiektas atitinkamu mastu;

pagrindinės apsaugos ir valdymo grandys yra parengtos bandymams;

nėra A kategorijos defektų, trukdančių saugiam testavimui.

Karštieji bandymai gali būti pradedami tik tada, kai:

šaltieji bandymai yra sėkmingai užbaigti;

energizavimui būtinos sąsajos yra parengtos;

nėra A kategorijos defektų;

būtini dokumentai, nustatymai ir saugos priemonės yra parengti.

BESS ir kita Pirkimo objekto įranga negali būti perduota Perkančiajam subjektui, kol nėra sėkmingai įvykdyti visi reikalaujami funkciniai, našumo, salos režimo darbo, black-start ir operatorių reikalaujami bandymai, kiek tai taikoma Pirkimo objektui.

Visi nustatyti defektai ir neatitikimai turi būti klasifikuojami bent į šias kategorijas:

A kategorija – defektai ar neatitikimai, kurie:

kelia pavojų žmonių saugai;

kelia pavojų įrangai;

neleidžia saugiai energizuoti sistemos;

neleidžia pradėti karštųjų bandymų;

rodo, kad neveikia būtinos apsaugos, gaisrinės saugos, avarinio stabdymo ar kitos kritinės funkcijos.

B kategorija – defektai ar neatitikimai, kurie:

reikšmingai veikia sistemos funkcionavimą;

neleidžia įrodyti sutartinių parametrų;

neleidžia laikyti sistemos tinkama perdavimui;

neblokuoja visų tarpinių darbų, bet turi būti pašalinti iki perdavimo.

C kategorija – defektai ar neatitikimai, kurie:

neturi tiesioginės įtakos saugiam sistemos energizavimui ar pagrindiniam veikimui;

netrukdo atlikti pagrindinių bandymų;

tačiau turi būti pašalinti iki galutinio priėmimo arba per su Perkančiuoju subjektu suderintą terminą, jeigu tai aiškiai leidžiama.

A kategorijos defektai visais atvejais blokuoja karštųjų bandymų pradžią.

B kategorijos defektai visais atvejais blokuoja sistemos perdavimą Perkančiajam subjektui.

C kategorijos defektai gali būti paliekami tik tuo atveju, jei jie:

nekelia jokios įtakos saugai;

neblogina sistemos funkcionalumo;

neturi įtakos triukšmo, gaisrinės saugos, black-start, salos režimo darbo, SCADA, apsaugų ar garantuojamų parametrų vykdymui;

yra aiškiai užfiksuoti defektų sąraše su pašalinimo terminu.

BESS ir kita Pirkimo objekto įranga negali būti laikoma tinkama perdavimui, jei bent viena iš šių sąlygų nėra įvykdyta:

nėra pasiekta garantuojama aktyvioji galia ir naudingoji energija;

nėra sėkmingai patikrintos apsaugos, signalai ir valdymas;

nėra sėkmingai patikrintas salos režimo darbas ir black start funkcija;

nėra sėkmingai užbaigti operatoriaus reikalaujami bandymai ir suderinimai, kiek tai taikoma Pirkimo objektui;

nėra įrodyta triukšmo atitiktis;

yra A arba B kategorijos defektų;

nėra pateikta perdavimui reikalinga dokumentacija.

Galutinis priėmimas gali būti pasirašomas tik tada, kai:

BESS ir kita Pirkimo objekto įranga yra perduota ir veikia pagal sutartį;

visi A ir B kategorijos defektai yra pašalinti;

visi C kategorijos defektai yra pašalinti arba dėl jų yra aiškiai suderintas ir Perkančiojo subjekto priimtas užbaigimo terminas;

yra pateikta visa galutinė dokumentacija;

nėra atvirų techninių klausimų, kurie ribotų normalų sistemos naudojimą.

Apie kiekvieną planuojamą paslėptų darbų, požeminių tinklų, kabelių trasų, pamatų, įžeminimo tinklo, užpildymo sluoksnių, sandarinimų ar kitų vėliau nepatikrinamų darbų patikrą Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

Nė viena darbų dalis, kuri vėliau tampa nepatikrinama, negali būti uždengiama, užpilama, užsandarinama ar kitaip paslepiama iki kol nėra atlikta reikalaujama patikra ir surašyti tai pagrindžiantys įrašai, protokolai ar kiti įrodymai.

SKYRIUS : 
ESAMA PADĖTIS

Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė | Jėgainės g. 12C, Kaunas | Pirkimo objekto įvykdymo vieta |
| 2. | Žemės sklypas | Energetikų g. 23, Kaunas | Pirkimo objekto įvykdymo vieta |

Pateikiama su objektu susijusi administracinė informacija ir dokumentai:

Priedas Nr.4 – Valstybinės žemės nuomos sutartis;

Priedas Nr.5 - Registrų centro išrašas, Jėgainės g. 12C, Kaunas;

Priedas Nr.6 - Žemės sklypo planas, Jėgainės g. 12C, Kaunas;

Priedas Nr.7 - Pastatų išdėstymo planas, Jėgainės g. 12C, Kaunas;

Priedas Nr.8 – Skirstyklos kadastrinių matavimų byla;

Priedas Nr.22 – Žemės sklypo planas, Energetikų g.23, Kaunas

Objekte sumontuoti elektros energijos generavimo įrenginiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Elektrinė galia, kW |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ORC turbina | 450 |
| 2. | Saulės elektrinė, Jėgainės g. 12C | 495 |

Objekte sumontuoti elektros energijos kaupimo įrenginiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Elektrinė galia, kW | Elektrinė talpa, kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Elektros energijos kaupiklis | 495 | 990 |

Kita objekto informacija susijusi su elektros energijos vartojimu:

| Eil. Nr. | Parametras | Elektrinė galia, kW |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalinga galia į esamus elektros energijos vartojimo įrenginius | <3000 |

Pateikiama kita aktuali informacija dėl vidinių objekto elektros tinklų:

Priedas Nr.12 - Esamos 35_6kV skirstyklos bendra vienlinijinė schema;

Priedas Nr.13 - Esamos 6 kV SR skirstyklos selektyvumo schema;

Priedas Nr.14 - ESO 110/35/6 kV T-1 duomenys;

Priedas Nr.15 - ESO 110/35/6 kV T-2 duomenys;

Pateikiama kita aktuali informacija susijusi su Perkančiojo subjekto objektais:

Priedas Nr.10 – Naujos ESO Prijungimo sąlygos

Priedas Nr.21 - Geologinių tyrimų ataskaita (20 MW kaupiklių parkas, Energetikų g. 23, Kauno m.)

SKYRIUS : 
BENDRIEJI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Pagrindiniai Tiekėjo tiekiami įrenginiai:

BESS;

Elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiai;

6 kV elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiai;

ARĮ valdymo įranga;

Ryšio ir TSPĮ įranga.

  - Esminiai Tiekėjo atliekami darbai:

BESS montavimo darbai;

Techniniai 6 kV skirstyklos elektrotechnikos rekonstrukcijos darbai;

Paleidimo derinimo darbai (testavimas, konfigūravimas su išoriniais vartotojais), pilna pirkimo objekto apimtimi

Perkančiojo subjekto pateikiami įrenginiai:

Dyzelinis generatorius - 1 vnt. Generatoriaus techniniai duomenys ir charakteristikos pateikiamos Priede Nr. 20.

Dyzelinis generatorius laikomas Perkančiojo subjekto sandėlyje adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas.

Visi numatomi įrenginiai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

Preliminari BESS montavimo vieta nurodyta Priede Nr. 9.

Preliminari dyzelinio generatoriaus montavimo vieta nurodyta Priede Nr.16.

Preliminarios skirstyklos rekonstrukcijos apimtys nurodytos Prieduose Nr.16, Nr.17, Nr.18.

Dyzelinio generatoriaus pervežimo ir pastatymo darbus į projektinę vietą atlieka Tiekėjas.

Tiekėjas turės:

Pateikti visas darbų vykdymui reikalingas prekes ir medžiagas (BESS, elektros ir automatikos prietaisus, kabelius, vamzdynus, metalo konstrukcijas, pamatus, ŠVOK įrenginius ir kt.);

Atlikti visus TDP numatytus darbus (griovimo, demontavimo, dangų atstatymo, tiekimo, gamybos, montavimo ir kt. darbus);

Priduoti Pirkimo objektą Perkančiajam subjektui ir atsakingoms institucijoms (įskaitant statybos užbaigimo procedūras);

Parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui reikiamą, pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, dokumentaciją bei atlikti kitus reikalingus, tinkamam Pirkimo objekto įgyvendinimui.

Tiekiami įrenginiai privalo atitikti TS ir TDP pateiktas specifikacijas.

Naudojamos medžiagos turi atitikti TS ir TDP pateiktas specifikacijas.

Atliekami darbai turi atitikti TS ir TDP pateiktus reikalavimus.

Dyzelinio generatoriaus paleidimo/derinimo darbus atliks generatoriaus gamintojo atstovas. Paleidimo derinimo darbų laiką organizuoja Tiekėjas.

Dyzelinio generatoriaus valdiklių bei SCADA programavimo darbus atlieka Tiekėjas, o paleidimą ir derinimą atlieka Tiekėjas dalyvaujant Perkančiajam subjektui.

ARĮ programavimą, paleidimą ir derinimą atlieka Tiekėjas.

BESS programavimą, paleidimą ir derinimą atlieka Tiekėjas.

SCADA programavimo darbus atlieka Tiekėjas sprendinius derindamas su Perkančiuoju subjektu.

Bendrus sistemos paleidimo, derinimo darbus atlieka Tiekėjas dalyvaujant Perkančiajam  subjektui.

Perkantysis subjektas pateikia preliminarias atsakomybių, techninių sprendimų, valdymo logikų, paleidimo ir derinimo darbų procedūrų aprašus ir matricas – pateikiama prieduose Nr.23.1, Nr.23.2, Nr.23.3, Nr.23.4.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 6 kV skirstyklos rekonstrukcija: Architektūros dalis

Tiekėjas turės įgyvendinti 6 kV skirstyklos rekonstrukciją atsižvelgiant į architektūrinę skirstyklos rekonstrukcijos viziją, kurią parengė Perkančiojo subjekto nusamdytų architektai.

Parengta architektūrinė vizija pateikiama Priede Nr.11.

Architektūrinė vizija, vizualizacijos, techniniai projektiniai sprendiniai ir kiti susiję dokumentai sudaro neatskiriamą šios techninės specifikacijos dalį ir yra privalomi vykdyti, užtikrinant jų nuoseklų ir kokybišką įgyvendinimą.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi rekonstrukcijos darbai (įskaitant pastato išorės ir vidaus elementus bei inžinerines sistemas) būtų atliekami laikantis patvirtintos architektūrinės koncepcijos, jos estetikos, funkcionalumo ir techninių parametrų.

Įgyvendinimo metu turi būti išlaikytas architektūrinės vizijos vientisumas, proporcijos, medžiagiškumas, spalviniai sprendimai ir kiti vizualiniai bei funkciniai aspektai, numatyti projektinėje dokumentacijoje.

Tiekėjas atsako už visų TDP sprendinių suderinamumą tarpusavyje bei už tai, kad rekonstrukcijos metu būtų pasiekti numatyti kokybės, ilgaamžiškumo, energinio efektyvumo ir saugos reikalavimai.

Visi darbai turi būti vykdomi laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų bei gerosios inžinerinės praktikos principų.

Esant poreikiui tikslinti ar adaptuoti architektūrinius ar techninius sprendinius, Tiekėjas privalo tai derinti su Perkančiuoju subjektu ir TDP autoriais, nepažeidžiant pagrindinės architektūrinės idėjos.

Rekonstrukcija apima visus pastato elementus, įskaitant, bet neapsiribojant: stogo konstrukcijas, fasadus, sienas, langus ir duris, vidaus patalpas, apdailą bei inžinerines sistemas (šildymo, vėdinimo, elektros, vandentiekio ir kt.).

Kiti reikalavimai, susiję su pastato architektūrine ir statybine rekonstrukcija:

Techniniai reikalavimai skirstyklos lauko ir vidaus durims:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Gaminys turi atitikti standartus | TS EN 16034; LST EN 179; LST EN 1125; LST EN 1634-1,2,3; LST EN 13501-2; LST EN 1627 |
|  | Durų stakta - profiliuoto arba lankstyto metalinio lakšto, storis ne mažesnis, mm | ≥ 1,5 |
|  | Varčios išorinio metalinio lakšto, storis ne mažesnis, mm | ≥ 0,8 |
|  | Varčios vidinio metalinio lakšto storis ne mažesnis, mm | ≥ 0,6 |
|  | Durų bloko staktos ir varčios užpildas | Akmens vata |
|  | Durų bloko metalinių profilių cinko danga, g/m2 | ≥ 200 |
|  | Durų bloko paviršiaus dažymo sluoksnio padengimas | Miltelinis, pusiau matinis arba matinis |
|  | Durų varčios storis, mm | ≥ 45 |
|  | Durų spynos aukštis nuo grindų, mm | ≥ 1000 |
|  | Durų rankenų aukštis nuo grindų, mm | ≥ 1100 |
|  | Vyrių skaičius, ne mažiau, vnt. | ≥ 2 |
|  | Atsparumo ugniai klasė ne mažesnė kaip | ≥ EW30-C5 |
|  | Savaiminio užsidarymo klasė | C5 |
|  | Sandarumas | Priešgaisrinė tarpinė, priešdūminė tarpinė |
|  | Durų varstymas | Į lauka arba į laiptų aikštelę arba į patalpą. Tarp žemesnės ir aukštesnės įtampų skirstyklų - į žemesnės įtampos skirstyklos pusę. |
|  | Durų bloko įžeminimas | Taip |
|  | Durų bloko sandarinimas angoje | Naudojant ugniai atsparias putas, akmens vatą |
|  | Durų varčios apatinė atrama arba kitas varčios fiksavimo mechanizmas | Taip |
|  | Durų atmušos (kur rankena gali atsitrenkti į kliūtį) | Taip |
|  | Išorinių durų slenkstis | Taip |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai | Gaminio techninis aprašymas, brėžinys, Eksploatacinių savybių deklaracija, CE ženklinimas |

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 6 kV skirstyklos rekonstrukcija: Techninė dalis

Šiame skyriuje apibrėžiami pagrindiniai reikalavimai ir principai, reglamentuojantys 6 kV skirstyklos techninės rekonstrukcijos įgyvendinimą, įskaitant įrangos parinkimą, projektavimą, montavimą ir paleidimą.

Tiekėjas privalo parengti visapusišką skirstyklos TDP, kuris detalizuotų visus numatomus sprendinius ir būtų pagrindas rekonstrukcijos darbams vykdyti.

TDP turi būti rengiamas vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, saugos reikalavimais bei gerąja inžinerine praktika, užtikrinant sistemos patikimumą, saugumą ir eksploatacinį ilgaamžiškumą.

Rekonstrukcija apima visą 6 kV skirstyklos įrangą ir sistemas, įskaitant, bet neapsiribojant: skirstomuosius įrenginius, galios jungiklius, atjungiklius, šynas, apsaugos ir valdymo sistemas, kabelių įvadus bei kitus susijusius komponentus.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa projektuojama ir diegiama įranga būtų tarpusavyje suderinta, atitiktų techninius parametrus ir sudarytų vientisai veikiančią sistemą.

Įgyvendinant rekonstrukciją būtina užtikrinti esamos infrastruktūros ir naujai diegiamos įrangos suderinamumą, taip pat minimalų elektros energijos tiekimo sutrikdymą, jei toks aspektas yra aktualus Pirkimo objekto vykdymo metu.

Be techninių reikalavimų, šiame Pirkimo objekte skirstyklos patalpos ir įrenginiai taip pat yra tvarkomi architektūriniu požiūriu, todėl visi techniniai sprendiniai turi būti derinami su architektūrine vizija, jos estetiniais ir erdviniais reikalavimais.

Tiekėjas privalo identifikuoti ir išspręsti visus galimus techninių ir architektūrinių sprendinių konfliktus projektavimo stadijoje, užtikrinant, kad galutinis sprendinys atitiktų tiek funkcinius, tiek vizualinius Pirkimo objekto tikslus.

Visi šiame skyriuje pateikti bendrieji principai yra detalizuojami tolimesniuose poskyriuose, kuriuose nustatomi konkretūs techniniai reikalavimai atskiriems skirstyklos elementams ir įrangai.

Toliau pateikiami reikalavimai sudaro privalomą pagrindą tiek TDP rengimui, tiek rekonstrukcijos darbų vykdymui ir galutiniam objekto pridavimui.

Rekonstruojant skirstyklą turi būti įvertinti šie faktai:

Skirstyklos rekonstrukcija vykdoma veikiančiame objekto elektros tinkle.

Objekte jau veikia ir rekonstrukcijos metu turės būti prijungti šie įrenginiai:

Saulės elektrinė;

Esamas mažos galios elektros energijos kaupimo įrenginys BESS;

ORC turbina;

Yra eksploatuojami įvadai, apskaitos, apsaugos, valdymo įrenginiai ir yra galiojančias prijungimo sąlygas.

Rekonstruojamoje skirstykloje taip pat turės būti įvertintos ir numatytos jungtys tolimesniems objekto vystymo planams:

Elektrodinis katilas.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad rekonstruojamos skirstyklos jungimas ir galimybės būtų suderintos su BESS sprendiniais, esamais elektros energijos generacijos šaltiniais ir vartotojais. Turi būti užtikrinta, kad bendras objekto darbas atitiktų prijungimo sąlygose nustatytą galios paskirstymo, ribojimo ir valdymo logiką, Priedas Nr.10.

Kabelio pajungimui esamoje rekonstruojamoje 6 kV skirstykloje suprojektuoti naujus 6 kV narvelius reikalingus KL pajungimui Priede Nr.17.

Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonoiškai naudingą 6 kV skirstyklos įrenginių išdėstymą. Turi būti išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai Perkantysis subjektas sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant įvykdyti visus Perkančiojo subjekto ir trečiųjų šalių reikalavimus Esant poreikiui pirminė įranga, reikalinga laikinai jungčiai, suderinus su Perkančiuoju subjektu turės būti tiekiama Tiekėjo. TDP turi būti nurodytas ir suderintas Perkančiojo subjekto tiekiamos įrangos tikslus sąrašas ir kiekis. Visos papildomos organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir įtrauktos į TDP apimtį. Perkantysis subjektas papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos Pirkimo objekto įgyvendinimo eigoje.

Projektuojant būtina atsižvelgti į ESO sąlygose nurodytą elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų „n-1“ elektros energetikos sistemos, sudarytos iš „n“ elementų, gebėjimą užtikrinti normalų sistemos darbą atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 6 kV skirstyklą turi būti tenkinama sąlyga, kad „n-1“ kriterijus išlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y. remontuojant sugedusį elementą, nebus poreikio atjungti kitų, greta esančių sistemos elementų, užtikrinančių elektros energijos perdavimą „n-1“ režimu.

6 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai  turi atitikti techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone.

6 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti techninius reikalavimus. Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai.

Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 230 V DC, parenkama pagal esamo NSSRS vardinę įtampą.

Įvertinti, ar naujai projektuojami RAA, EEA ir kiti pagalbiniai įrenginiai tilps į esamą PVP. Nustačius poreikį, praplėsti esamą PVP arba pasiūlyti kitą techninį sprendinį, atvaizduojant projektuojamą įrangą brėžiniuose.

Procesų valdymo ir automatizavimo įgyvendinimui 6 kV skirstykloje:

Turi būti numatytas visų naujai projektuojamų komutavimo aparatų televaldymas iš Perkančiojo subjekto SCADA. Vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo spintos. Nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš Perkančiojo subjekto SCADA arba iš prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Valdymas iš prijunginio įrenginių valdymas avariniu būdu, vykdomas tiesiogiai iš prijunginio (įrenginio). Taip pat turi būti raktas su galimybe išjungtas valdymą – įrenginių valdymo vykdymas uždraustas fiziškai išardant įrenginių valdymo grandines.

Blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose. Turi būti blokuojamas valdymas skyrikliui (įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš Perkančiojo subjekto SCADA, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) skyriklis arba įžemiklis. Kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika automatiškai turi būti įjungiama.

Relinės apsaugos ir automatizavimo įgyvendinimui 6 kV skirstykloje suprojektuoti ir įrengti:

TDP atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir įtaisų parinkimui. TDP numatyti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius bandymus, pagal  įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimus;

Kompleksiniai bandymai TDP turi būti numatyti atlikti vadovaujantis įrenginių bandymų normomis ir jose pateiktais bandymų aprašo reikalavimais.

RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus.  Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams parenkami TDP rengimo metu;

Nauji RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių prijungimo sąsajas, matavimų, apsaugų, automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms išpildyti;

Kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir specializuotos, paties įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas.

Turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx arba .pdf formatu), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijoje sąrašas), jų konfigūracinės schemos (.dwg arba kitu formatu)

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įgyvendinimui 6 kV skirstykloje suprojektuoti ir įrengti:

Naujos teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi būti suprojektuotas ir vykdomas per esamą TSPĮ (su 6kV skirstyklos rekonstrukcija suprojektuota TSPĮ).

Techniniai reikalavimai įvadiniam narveliui su vakuuminiu jungtuvu:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 (12) kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |
| 5. | Skirtas naudoti | Šildomoje patalpoje |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5 °C … +35 °C |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip | 90 % |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |
| 9. | Vardinė įtampa | ³ 10 kV (Naudojama 6kV) |
| 10. | Maksimalioji įtampa | ³ 12 kV |
| 11. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 12. | Tinklo neutralė | Izoliuota |
| 13. | Izoliacijos lygis: |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 75 kV |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |
| 14. | Narvelio plotis | ≤1000 mm. |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: | - Šynų; - Jungtuvo; - Kabelių; - Žemosios įtampos. |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė | PM |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija | LSC2B |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija | Parenkama projektavimo metu pagal apskaičiuotą renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovę |
| 19. | Narvelio konstrukcija | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas | - be elektros lanko dujų išmetimo kanalo; - su elektros lanko dujų išmetimo kanalu. |
| 21. | Apšvietimas | Žemosios įtampos skyriuje |
| 22. | Apšvietimo įtampa | 230 V DC |
| 23. | Narvelio aptarnavimas | Vienpusis |
| 24. | Narvelio izoliacija | Oras |
| 25. | Renkamosios šynos | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 26. | Prijunginio šynos | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 27. | Atraminių izoliatorių izoliacija | Polimeras |
| 28. | Renkamųjų šynų vardinė srovė | Parenkama projektavimo ≥ 2500 A. |
| 29. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) | Parenkama projektavimo metu |
| 30. | 6kV (10kV) Reaktoriai skirti trumpojo jungimo srovėms riboti | Parenkama projektavimo metu |
| 30.1 | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 41 kA. ≥ 51 kA. |
| 30.2 | Renkamųjų šynų smūginė srovė | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 80 kA. - ≥ 100 kA. ≥ 120 kA. |
| 31. | Narvelio apsaugos laipsnis | IP4X |
| 32. | Jungtuvo tipas | Vakuuminis |
| 33. | Jungtuvo vardinė srovė | Nurodoma užsakant: ≥ 2500 A. |
| 34. | Jungtuvo trumpojo jungimo srovė (3 s) | - Parenkama projektavimo metu |
| 35. | Jungtuvo smūginė srovė | - Parenkama projektavimo metu |
| 36. | Jungtuvo pavara | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |
| 37. | Jungtuvo valdymas: | - Iš RAA terminalo - Iš SCADA sistemos - Vietinis (mechaniniais mygtukais jungtuve) - Vietinis (mechaninis išjungimo mygtukas narvelio fasade) |
| 38. | Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | - 230 V DC; |
| 39. | Ritės: | - Įjungimo; - Išjungimo. |
| 40. | Vežimėlio pavara | Variklinė |
| 41. | Vežimėlio valdymas: | - Iš RAA terminalo - Iš ESO sistemos - Vietinis |
| 42. | Vežimėlio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | - 230 V DC; |
| 43. | Įžemiklio tipas | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |
| 44. | Įžemiklio pavara | Variklinė |
| 45. | Įžemiklio valdymas: | - Iš RAA terminalo - Iš SCADA sistemos - Vietinis |
| 46. | Įžemiklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | - 230 V DC; |
| 47. | Kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį | ≥ 4 NA ir 4 NU |
| 48. | Kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį | ≥ 4 NA ir 4 NU |
| 49. | Apsauga nuo viršįtampių | 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai |
| 50. | Prijungiamų viengyslių kabelių skaičius į fazę | Parenkama projektavimo metu |
| 51. | Kabelių skerspjūvis | Parenkama projektavimo metu (vertinant ) |
| 52. | Kabelių prijungimas prie narvelio | Viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |
| 53. | Kabelio tvirtinimas | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |
| 54. | Kabelio sandarinimas | Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną |
| 55. | Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio | Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių |
| 56. | Jungtuvo įjungimo blokavimas: | - Jungtuvo vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Dingusi valdymo įtampa. |
| 57. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas: | - Įjungtas jungtuvas; - Įjungtas įžemiklis; - Įžemintos pagrindinės šynos; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |
| 58. | Vežimėlio ištraukimo blokavimas | Įjungtas jungtuvas |
| 59. | Įžemiklio valdymo blokavimas: | - Vežimėlis darbo padėtyje; - Vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |
| 60. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |
| 61. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas | Elektromagnetu arba mechaniškai |
| 62. | Elektromagnetų valdymo įtampa | Nurodoma užsakant: - 230 V DC; |
| 63. | Jungtuvo, vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija | RAA terminalo ekrane |
| 64. | Prijunginio įtampos indikacija: | - Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; - Informacijos perdavimo į SCADA galimybė. |
| 65. | Talpinės įtampos kabelyje indikacija | Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių techninius reikalavimus |
| 66. | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė | Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |
| 67. | RAA įrenginių įrengimo vieta | Žemosios įtampos skyriuje |
| 68. | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |
| 69. | JRĮ raktas | Montuojamas narvelio žemos įtampos skydo durelėse. Rakto padėties signalas į SCADA |
| 70. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus |
| 71. | Automatinių jungiklių skaičius | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 72. | Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas |
| 73. | Elektros energijos skaitiklis | Narvelio žemosios įtampos skyriuje numatoma vieta montavimui ir sumontuotos grandinės |
| 74. | Srovės transformatoriai | Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus |
| 75. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių | Išpildyti tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |
| 76. | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |
| 77. | Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |
| 78. | Užrašai (lietuvių kalba) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |
| 79. | Mnemoschema | Išpildyta RAA terminalo displėjuje |
| 80. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |
| 81. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 82. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 83. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: |  |
| 83.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 83.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 83.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |
| 83.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |

Techniniai reikalavimai linijiniam narveliui su vakuuminiu jungtuvu:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |
| 5. | Skirtas naudoti | Šildomoje patalpoje |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5 °C … +35 °C |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip | 90 % |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |
| 9. | Vardinė įtampa | ³ 10 kV (Naudojama 6kV) |
| 10. | Maksimalioji įtampa | ³ 12 kV |
| 11. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 12. | Tinklo neutralė | Izoliuota |
| 13. | Izoliacijos lygis: |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 75 kV |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |
| 14. | Narvelio plotis | ≤1000 mm. |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: | - Šynų; - Jungtuvo; - Kabelių; - Žemosios įtampos. |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė | PM |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija | LSC2B |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija | Parenkama projektavimo metu pagal apskaičiuotą renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovę |
| 19. | Narvelio konstrukcija | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas | Parenkama projektavimo metu: - be elektros lanko dujų išmetimo kanalo; - su elektros lanko dujų išmetimo kanalu. |
| 21. | Apšvietimas | Žemosios įtampos skyriuje |
| 22. | Apšvietimo įtampa | 230 V DC |
| 23. | Narvelio aptarnavimas | Vienpusis |
| 24. | Narvelio izoliacija | Oras |
| 25. | Renkamosios šynos | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 26. | Prijunginio šynos | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 27. | Atraminių izoliatorių izoliacija | Polimeras |
| 28. | Renkamųjų šynų vardinė srovė | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 630 A; - ≥ 1250 A; - ≥ 1600 A; - ≥ 2000 A; - ≥ 2500 A. |
| 29. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 25 kA; - ≥ 31 kA. - ≥ 41 kA. - ≥ 51 kA. |
| 30. | Renkamųjų šynų smūginė srovė | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. - ≥ 100 kA. - ≥ 120 kA. |
| 31. | Narvelio apsaugos laipsnis | IP4X |
| 32. | Jungtuvo tipas | Vakuuminis |
| 33. | Jungtuvo vardinė srovė | Parenkama projektavimo: - ≥ 630 A; - ≥ 800 A; - ≥ 1250 A. |
| 34. | Jungtuvo trumpojo jungimo srovė (3 s) | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 16 kA; - ≥ 20 kA; - ≥ 25 kA; - ≥ 31,5 kA. |
| 35. | Jungtuvo smūginė srovė | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 40 kA; - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. |
| 36. | Jungtuvo pavara | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |
| 37. | Jungtuvo valdymas: |  |
| 37.1. |  | Iš RAA terminalo |
| 37.2. |  | Iš SCADA sistemos |
| 37.3. |  | Vietinis (mechaniniais mygtukais jungtuve) |
| 37.4. |  | Vietinis (mechaninis išjungimo mygtukas narvelio fasade) |
| 38. | Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | - 230 V DC; |
| 39. | Ritės: | - Įjungimo; - Išjungimo. |
| 40. | Vežimėlio pavara | Variklinė |
| 41. | Vežimėlio valdymas: |  |
| 41.1. |  | Iš RAA terminalo |
| 41.2. |  | Iš SCADA sistemos |
| 41.3. |  | Vietinis |
| 42. | Vežimėlio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | - 230 V DC; |
| 43. | Įžemiklio tipas | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |
| 44. | Įžemiklio pavara | Variklinė |
| 45. | Įžemiklio valdymas: |  |
| 45.1. |  | Iš RAA terminalo |
| 45.2. |  | Iš SCADA sistemos |
| 45.3. |  | Vietinis |
| 46. | Įžemiklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa | - 230 V DC; |
| 47. | Kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį | ≥ 4 NA ir 4 NU |
| 48. | Kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį | ≥ 4 NA ir 4 NU |
| 49. | Apsauga nuo viršįtampių | 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai |
| 50. | Prijungiamų kabelių skaičius | Parenkama projektavimo metu: - 1 vnt. (trigyslis kabelis); - 3 vnt. (viengyslis kabelis); - 6 vnt. (viengyslis kabelis); - 9 vnt. (viengyslis kabelis). |
| 51. | Kabelių skerspjūvis | Parenkama projektavimo metu: - 120 mm2 (trigyslis kabelis); - 120 mm2 (viengyslis kabelis); - 240 mm2 (viengyslis kabelis); - 500 mm2 (viengyslis kabelis). |
| 52. | Kabelių prijungimas prie narvelio | Kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |
| 53. | Kabelio tvirtinimas | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |
| 54. | Kabelio sandarinimas | Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną |
| 55. | Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio | Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių |
| 56. | Jungtuvo įjungimo blokavimas: | - Jungtuvo vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Dingusi valdymo įtampa. |
| 57. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas: | - Įjungtas jungtuvas; - Įjungtas įžemiklis; - Įžemintos pagrindinės šynos; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |
| 58. | Vežimėlio ištraukimo blokavimas | Įjungtas jungtuvas |
| 59. | Įžemiklio valdymo blokavimas: | - Vežimėlis darbo padėtyje; - Vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |
| 60. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |
| 61. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas | Elektromagnetu arba mechaniškai |
| 62. | Elektromagnetų valdymo įtampa | - 230 V DC; |
| 63. | Jungtuvo, vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija | RAA terminalo ekrane |
| 64. | Prijunginio įtampos indikacija: | - Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; - Informacijos perdavimo į SCADA galimybė. |
| 65. | Talpinės įtampos kabelyje indikacija | Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių techninius reikalavimus |
| 66. | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė | Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |
| 67. | RAA įrenginių įrengimo vieta d) | Žemosios įtampos skyriuje |
| 68. | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |
| 69. | JRĮ raktas | Montuojamas narvelio žemos įtampos skydo durelėse. Rakto padėties signalas į SCADA |
| 70. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus |
| 71. | Automatinių jungiklių skaičius | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 72. | Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas |
| 73. | Elektros energijos skaitiklis | Narvelio žemosios įtampos skyriuje numatoma vieta montavimui ir sumontuotos grandinės |
| 74. | Srovės transformatoriai | Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus |
| 75. | Nulinės sekos srovės transformatorius | Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus. Kai prie narvelio yra prijungiami 6 arba 9 viengysliai kabeliai turi būti naudojamas stačiakampis nulinės sekos srovės transformatorius pagal Bendrovės techninius reikalavimus. |
| 76. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių | Išpildyti tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |
| 77. | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |
| 78. | Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |
| 79. | Užrašai (lietuvių kalba) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |
| 80. | Mnemoschema | Išpildyta RAA terminalo displėjuje |
| 81. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |
| 82. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 83. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 84. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: |  |
| 84.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 84.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 84.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |
| 84.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |

Techniniai reikalavimai narvelių apsaugoms ir automatikos terminalams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Bendrieji techniniai reikalavimai visiems apsaugų ir automatikos terminalams |  |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartus | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) LST EN 60255-21 (IEC 60255-21) LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu | CE atitikties deklaracijos sertifikatas |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35° C |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |
|  | Operatyvinė įtampa | 230 V DC; |
|  | Vardinė srovė | 1 arba 5 A, laisvai keičiama |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: - ilgalaikis - 10 s - 1 s | ≥ 3 In ≥ 20 In ≥ 100 In |
|  | Srovės įėjimų skaičius | 4 (3LN + I0) |
|  | Įtampos įėjimų skaičius | 4 (3LN + U0) |
|  | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai) | ≥ 2 / 1 A (230 DC V ir L/R = 40 ms) |
|  | Binarinių įėjimų suveikimo įtampa | ≥ 0,65 Uv |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas: | turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą. Vidinė logika konfigūruojama grafiniu būdu. |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį išsaugančią įvykių (ne mažiau 1000 įrašų), sutrikimų registratoriaus įrašus ir nustatymus | nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio |
|  | Sutrikimų įrašų registratoriaus formatas | COMTRADE |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | laiko žymėjimą |
|  | Nuostatų rinkinių skaičius | ≥ 2 |
|  | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai | ≥ 8 |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo įrenginiai turi turėti valdymo funkcijas ir LCD mnemoschemai iš ne mažiau 3 komutacinių aparatų su padėčių indikacija ir ne mažiau 3 valdomų objektų funkcijoms valdyti su pakankamu logikos loginių elementų kiekiu | displėjus duomenų išvedimui |
|  | Valdymo režimų perjungimas | vietinis/nuotolinis |
|  | Sąsaja (-os) sujungimui su pastotės TSPĮ - optinis kabelis (-iai), MM tipo su ST, SC arba LC jungtimis, ryšio protokolu: | Parenkama projektavimo metu: - viena sąsaja LST EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) palaikantis SPI/DPI signalus bei SCO/DCO komandas; - dvi sąsajos LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0). |
|  | Komunikacijos greitis | ≥ 100 Base-FX* |
|  | Duomenų perdavimo rezervavimas (PRP) pagal standartą | LST EN 62439 (IEC 62439)* |
|  | Laiko sinchronizacija pagal LST EN 61850 (IEC 61850) protokolu | SNTP* |
|  | Sąsajų režimas | „Light-off“ |
|  | Laiko sinchronizacijos funkcija | Turi būti |
|  | Atskira sąsaja (iš galo) sujungimui į monitoringo sistemą (kai naudojamas LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) protokolas atskira sąsaja nenumatoma, naudojama viena iš esamų dviejų sąsajų). | Turi būti |
|  | Sąsaja konfigūravimui | USB arba RJ45 (LAN) |
|  | Jungtuvo rezervavimo funkcija (JRĮ): - laiko delsa | 0,1 ... 0,5 s |
|  | Trijų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: I>laiptas - srovės nustatymo ribos - laiko delsa laiko delsa (priklausoma charakteristika) I>> laiptas ir pagreitinimas - srovės nustatymo ribos - laiko delsa I>>> laiptas - srovės nustatymo ribos - laiko delsa | 0,5 ... 4 In 0,05 ... 5 s 1 ... 20 In 0,05 ... 5 s 1 ... 25 In 0,05 ... 5 s |
|  | Sutrikimų registratorius: - registruoti - signalo suskaldymo dažnis - registravimo laikas - galimybė registratorių paleisti nuo | 4 sroves, 4 įtampas, visus binarinius įėjimus ≥ 500 Hz ≥ 5 s diskretinio ir analoginio signalo |
|  | Apsaugos poveikio srovės perdavimas į TSPĮ | funkcija |
|  | Įvykių registratorius | funkcija |
|  | Jungtuvo resurso apskaita | pagal atjungimų skaičių ir atjungimų srovę |
|  | Įjungimo ir išjungimo grandinių ir įtampos grandinių kontrolė | funkcija |
|  | Jungtuvo valdymo blokavimo logika | funkcija |
|  | Matavimo duomenų indikacija: | - aktyvioji ir reaktyvioji galia; - srovė kiekvienoje fazėje; - įtampa kiekvienoje fazėje - 3I0. |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi būti pritaikytas montavimui | 430 mm – 800 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyduose |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) | skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | anglų arba lietuvių kalbomis |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo vartotojo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo techninis aprašymas, pateikiamas lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo konfigūravimo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo eksploatavimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | grafinės ir kompiuterinės (kompaktiniame diske) laikmenos formomis, su galimybe koreguoti |
|  | Prisijungimo kabelis prie relinės apsaugos ir valdymo terminalo | konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 15 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |
| I. | 6 kV skirstyklos 10 (12) kV įvadinis (sekcinis) apsaugų ir automatikos terminalas |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 7 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |
|  | Trijų fazių minimalios įtampos apsaugos funkcija: U< laiptas - įtampa - laikas | 0,2 ... 0,8 Un 0,5 ... 30 s |
|  | Trijų fazių maksimalios įtampos apsaugos funkcija: U> laiptas - įtampa - laikas | 0,8 ... 1,2 Un 0,5 ... 30 s |
|  | Maksimalios nulinės sekos įtampos apsauga: U0> laiptas - įtampa - laikas | 0,03 ... 0,5 Un 0,5 ... 100 s |
|  | ARĮ: - PLC logika ARĮ funkcijoms išpildyti (Logika turi veikti nepriklausomai nuo informacijos surinkimo sistemos); - ARĮ laiko uždelsimas | 1…20s. |
|  | II-os harmonikos blokavimo funkcija* | 10 – 45 % |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 28 |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |
|  | II-os harmonikos blokavimo funkcija* | 10 – 45 % |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 26 |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |
| II. | 6 kV skirstyklos 10 (12) kV linijinis apsaugų ir automatikos terminalas |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 7 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |
|  | Dviejų laiptų kryptinė apsauga nuo įžemėjimų - krypties pasirinkimas pagal Io> laiptas - srovės nuostatų ribos - įtampos nuostatų ribos - delsa Io>> laiptas - srovės nuostatų ribos - įtampos nuostatų ribos - delsa | veikia į signalą arba į atjungimą Io sinj ir Io cosj 0,01 ... 0,2 In 0,01 ... 0,5 Un 1 ... 100 s 0,01 ... 1 In 0,01 ... 0,5 Un 0,1 ... 5 s |
|  | Vienkartinis AKĮ: - laiko delsa | 1 ... 10 s |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 23 |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |
| III. | 6 kV skirstyklos 10 (12) kV linijinis apsaugų ir automatikos terminalas, kai pastotėje įrengiama ADN automatika (numatoma, jei reiks užmaitinti AB „ESO“ vartotojus) |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 7 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |
|  | Dviejų laiptų kryptinė apsauga nuo įžemėjimų - krypties pasirinkimas pagal Io> laiptas - srovės nuostatų ribos - įtampos nuostatų ribos - delsa Io>> laiptas - srovės nuostatų ribos - įtampos nuostatų ribos - delsa | veikia į signalą arba į atjungimą Io sinj ir Io cosj 0,01 ... 0,2 In 0,01 ... 1 Un 1 ... 100 s 0,01 ... 1 In 0,01 ... 1 Un 0 ... 5 s |
|  | Vienkartinis AKĮ: - laiko delsa | 1 ... 10 s |
|  | Minimalaus/maksimalaus dažnio apsauga f< laiptas - dažnis - laikas f<< laiptas - dažnis - laikas f> laiptas - dažnis - laikas | 46 ... 50 Hz; 0,1 ... 5 s; 46 ... 50 Hz; 0,1 ... 50 s; 49 ... 52 Hz; 0,1 ... 100 s. |
|  | Vienkartinis DAKĮ: - laiko delsa | 0,1 ... 100 s |
|  | df/dt funkcija | 0.2 ... 8 Hz |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 23 |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |
| IV. | 6 kV skirstyklos 10 (12) kV SRT apsaugų ir automatikos terminalas |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 2 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 20 |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |

Techniniai reikalavimai sekciniams narveliams su įtampos transformatoriais:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |
| 5. | Skirtas naudoti | Šildomoje patalpoje |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5 °C … +35 °C |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip | 90 % |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |
| 9. | Vardinė įtampa | ³ 10 kV (Naudojama 6kV) |
| 10. | Maksimalioji įtampa | ³ 12 kV |
| 11. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 12. | Tinklo neutralė | Izoliuota |
| 13. | Izoliacijos lygis: |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) | ≥ 75 kV |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |
| 14. | Narvelio plotis | ≤ 1000 mm |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: | - Šynų; - Įtampos transformatoriaus; - Žemosios įtampos; - Sekcinės jungties (kabelio arba šynų). |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė | PM |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija | LSC2B |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija | Parenkama projektavimo metu pagal apskaičiuotą renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovę |
| 19. | Narvelio konstrukcija | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas | Parenkama projektavimo metu: - be elektros lanko dujų išmetimo kanalo; - su elektros lanko dujų išmetimo kanalu. |
| 21. | Apšvietimas | Žemosios įtampos skyriuje |
| 22. | Apšvietimo įtampa | 230 V DC |
| 23. | Narvelio aptarnavimas | Vienpusis |
| 24. | Narvelio izoliacija | Oras |
| 25. | Renkamosios šynos | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 26. | Prijunginio šynos | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 27. | Atraminių izoliatorių izoliacija | Polimeras |
| 28. | Renkamųjų šynų vardinė srovė | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 1600 A; - ≥ 2000 A; - ≥ 2500 A. |
| 29. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 20 kA; - ≥ 25 kA; - ≥ 31,5 kA. |
| 30. | Renkamųjų šynų smūginė srovė | Parenkama projektavimo metu: - ≥ 40 kA; - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. |
| 31. | Narvelio apsaugos laipsnis | IP4X |
| 32. | Įtampos transformatorius sumontuotas ant ištraukiamo vežimėlio | Su saugikliais pagal Bendrovės 10 kV įtampos transformatorių techninius reikalavimus |
| 33. | Apsauga nuo viršįtampių | 6 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai |
| 34. | Šynų įžeminimo įžemiklio tipas | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |
| 35. | Kontaktai, signalizuojantys apie vežimėlio padėtį | ≥ 4 NA ir 4 NU |
| 36. | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį | ≥ 4 NA ir 4 NU |
| 37. | Kontaktai, signalizuojantys apie saugiklio padėtį | ≥ 1 NA ir 1 NU |
| 38. | Sekcinė jungtis: | Parenkama projektavimo metu: - Šynos; - Kabelis. Pastaba: pasirenkant sekcinės jungties sujungimą šynomis, netaikomi 33, 39 – 43, 52 ir 53 p. reikalavimai |
| 39. | Prijungiamų viengyslių kabelių skaičius į fazę | Parenkama projektavimo metu: - 1 vnt.; - 2 vnt.; - 3 vnt.. |
| 40. | Kabelių skerspjūvis | Parenkama projektavimo metu: - 240 mm2; - 500 mm2. |
| 41. | Kabelių prijungimas prie narvelio | Viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |
| 42. | Kabelio tvirtinimas | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |
| 43. | Kabelio sandarinimas | Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną |
| 44. | Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio | Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių |
| 45. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas | Įžemintos pagrindinės šynos |
| 46. | Įžemiklio valdymo blokavimas: | - Vežimėlis darbo padėtyje; - Vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Bent vienas šynų sekcijos vežimėlis yra darbinėje padėtyje. |
| 47. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |
| 48. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas | Elektromagnetu arba mechaniškai |
| 49. | Elektromagnetų valdymo įtampa | 230 V DC; |
| 50. | Vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija | Ant narvelio fasado |
| 51. | Šynų įtampos indikacija: | - Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; - Informacijos perdavimo į SCADA galimybė. |
| 52. | Talpinės įtampos kabelyje indikacija | Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių techninius reikalavimus |
| 53. | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė | Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |
| 54. | RAA įrenginių įrengimo vieta | Žemosios įtampos skyriuje |
| 55. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, įtampos grandinėms bei apšvietimo maitinimui | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės automatinių jungiklių techninius reikalavimus |
| 56. | Automatinių jungiklių skaičius | Parenkama projektavimo metu |
| 57. | Plombuojamas automatinis jungiklis apskaitos grandinėms | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės automatinių jungiklių techninius reikalavimus |
| 58. | Plombuojamų automatinių jungiklių apskaitos grandinėms skaičius | 1 vnt. |
| 59. | Elektros energijos apskaitos įtampos grandinių gnybtynas | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas |
| 60. | Įtampos matavimo prietaisas visoms fazinės ir linijinės įtampoms matuoti | Kilovoltmetras su perjungimo raktu montuojamas narvelio žemosios įtampos skyriaus durelėse. Tikslumo klasė ne mažesne kaip 1.5. Įtampos matavimo prietaisas turi būti kalibruotas |
| 61. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių | Išpildyti tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |
| 62. | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |
| 63. | Įtampos grandinių gnybtinai | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |
| 64. | Užrašai (lietuvių kalba) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu |
| 65. | Mnemoschema | Ant narvelio fasado |
| 66. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti | Pateikti narvelio tikrinimo bandymo protokolus (kartu su narveliais) |
| 67. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 68. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 69. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: |  |
| 69.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 69.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |
| 69.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |
| 69.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |

Techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijoms:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Aplinkos apsaugos įvertinimo sertifikatas | ISO 14001 arba lygiavertis |
|  | Standartai: |  |
|  | Švino rūgšties akumuliatoriai – stacionarūs vožtuvo reguliuojami elementai su teigiamomis vamzdinėmis plokštėmis ir imobilizuotu elektrolitu (geliu) | DIN 40742 (DIN 40744) |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis | Stacionari, rūgštinė-želinė (OPzV) |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | - 230 V DC |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | Parenkama projektavimo metu: - 2 V DC - 6 V DC |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 115 vnt. (2 V DC) arba 38 vnt. (6 V DC) |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20°C) | Parenkama projektavimo metu: - 2 V baterijos talpos 200 Ah - 6 V baterijos talpos 200 Ah. |
|  | Monoblokų polių porų išvadų skaičius | 1 vnt. |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 18 metų |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 | ³ 1500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |
|  | Elementų apsaugos galimybė nuo gilios iškrovos | Pagal DIN 43 539 T5 reikalavimus |
|  | Akumuliatorių baterija skirta montuoti | Spintose |
|  | Baterijos monoblokai turi būti sunumeruoti ir nurodyta informacija turi būti pažymėta ant kiekvieno baterijos monobloko | - Gamintojo arba tiekėjo pavadinimas. - Nominali įtampa. - Nominali talpa (C10, Ufinal V/celę, prie 20°C). - Palaikomojo krovimo įtampa celei prie 20°C. - Užveržimo momentas (Nm). - Monobloko utilizavimo tinkamumo ženklas. - Pagaminimo data (mėnuo ir metai) |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su: jungiamaisiais laidininkais tarp elementų. | - Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti montavimui spintose. |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | - +5⁰C ÷ +35⁰C |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui (KSSRS):

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Gaminys turi atitikti standartus: |  |
|  | Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Patikrinto ir iš dalies patikrinto tipo sąrankos | LST EN 60439-1 (IEC 60439-1) |
|  | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai | LST EN 60529 (IEC 60529) |
|  | Vardinė įtampa | 400/230 V |
|  | Izoliacijos lygis | 6/2,5 kV (LI/AC) |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Apsaugos laipsnis | ≥ IP22 |
|  | Skydo korpusas | Metalinis, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |
|  | Skydo korpuso spalva | RAL 1003 |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) | 2050x1500x650 m (suderinus su Perkančiuoju subjektu matmenys gali skirtis) |
|  | Ventiliavimas | Natūrali konvekcija |
|  | Skydo durys | Su užraktais, atidarymo rankenomis su fiksacija. Valdymo raktai (komutaciniai aparatai) neturi trukdyti skydo durų atidarymui |
|  | Skydo duryse turi būti | Išpjovos valdymo raktų, vietinės signalizacijos šviesos diodų ir multifunkcinių matavimo keitiklių |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai | su varžtiniais arba spiruokliniais kontaktais |
|  | Skyde turi būti 3F+N+PE šynų sekcijos | Turi būti |
|  | Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti | Turi būti |
|  | 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi konttroliniai kabeliai montuojami iš viršaus | Turi būti |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis | Kairė ir dešinė |
|  | Ant skydo turi būti | Vidinių sujungimų mnemoschema |
|  | Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |
|  | Operatyviniai ir kiti užrašai | Pagal Perkančiojo subjekto reikalavimus |
|  | Instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5⁰C ÷ +35⁰C |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5⁰C ÷ +35⁰C |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | £ 90 % |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥25 m. |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais | Turi būti |
|  | Savųjų reikmių šynų maitinimas turi būti užtikrinamas visais tinklo režimo atvejais, kada yra įtampa 10 kV šynose | Turi būti |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje. Skydo durelėse turi būti įrengtos rankenos su fiksavimu. | Turi būti |
|  | Skyde turi būti sumontuota šviesinė indikacija: | - įvadinių automatinių jungiklių įjungta ir išjungta padėtis. - paskirstymo automatinio jungiklio išjungta padėtis. |
|  | Turi būti sumontuoti valdymo raktai įvadiniams automatiniams jungikliams. | Turi būti |
|  | Automatinių jungiklių padėties signalo perdavimas į SCADA | Turi būti |
|  | Turi būti sumontuota atskirų patalpų apšildymo automatika (valdikliai) su temperatūros skaitmenine indikacija. Valdikliai montuojamas skydo viduje | Turi būti |
|  | Po ARĮ veikimo schema turi atsistatyti į normalią padėtį. Turi būti numatytas režimo raktas ARĮ funkcijai išjungti | Turi būti |
|  | Kai pagal skaičiavimus 0,4 kV šynų trumpojo jungimo srovė viršija 10 kA, automatiniams jungikliams turi būti parinkta atjungimo geba atitinkanti skaičiuojamąją trumpojo jungimo srovę. | Turi būti |
|  | Prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai, bei informaciniai užrašai lietuvių kalba. | Turi būti |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai | - skydo pasas lietuvių kalba; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |
|  | Aptarnavimas | Vienpusis |
|  | Aptarnavimo periodiškumas | Kartą per 5 metus. |

| KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Skyduose turi būti sumontuota nulinė ir įžeminimo šynos | Turi būti |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiais automatiniais jungikliais | 1 vnt. |
|  | Automatikos valdomi 3f įvadiniai automatiniai jungikliai | 2 vnt – Pavaros maitinimo įtampa 230V DC; |
|  | Automatinis sekcinio automatinio jungiklio įjungimas (ARĮ), panaudojant atskirą valdiklį (PLC) | 1 vnt. –Pavaros maitinimo įtampa 230V DC; – Automatinis normalios maitinimo schemos atstatymas (po ARĮ) panaudojant atskirą valdiklį; – ARĮ įjungimo/išjungimo raktas (2NA+2NU kontaktai padėties signalizacijai); – įtampos kontrolės 3 fazėse relių komplektas; – 3-fazis automatinis jungiklis įtampos grandinėms C6A (2NA+2NU kontaktai padėties signalizacijai). |
|  | Automatiniai jungikliai 3-poliai | – reguliuojami; – 2NA+2NU blokkontaktai; Parenkama projektavimo metu: - XX A; - XX A. |
|  | Automatiniai jungikliai 3-poliai | Parenkama projektavimo metu: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Parenkama projektavimo metu: - XX A; - XX A. |
|  | Automatiniai jungikliai 1-poliai | Parenkama projektavimo metu: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Parenkama projektavimo metu: – XX A (su nepriklausomu atkabikliu) – XX A – XX A; – XX A. |
|  | Automatiniai jungikliai 1-poliai su nuotėkio srovės apsauga | Parenkama projektavimo metu: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; – vardinė nuotėkio srovė 30mA; Parenkama projektavimo metu: – XX A. |
|  | Kontaktorius | Parenkama projektavimo metu: XX A / 1P |
|  | Signalai į pastotės TSPĮ | – išjungtas įvado Nr.1 automatinis jungiklis; – išjungtas įvado Nr.2 automatinis jungiklis; – išjungtas paskirstymo automatinis jungiklis; – veikė ARĮ; – išjungtas ARĮ raktas. |
|  | Daugiafunkcinis matavimo keitiklis su vietine matavimų indikacija bei matavimų perdavimu į SCADA | 1 vnt. |
|  | Automatinis jungiklis 3-polis matavimo grandinėms | Parenkama projektavimo metu: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Parenkama projektavimo metu: – X A. |
|  | #### Srovės transformatorius | 6 vnt. Parenkama projektavimo metu: – matavimo ribos XXX /X A; – tikslumo kl. 0,5S Fs5 – 0,4 kV srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir iki pastatymo įrangos būti metrologiškai patikrinti |
|  | Vieta, tvirtinimo skylės ir laidų paklojimas el. energijos skaitikliams | 1 kompl. Skaitikliai montuojami skydo viduje |
|  | Plombuojamas bandymo gnybtynas pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido su žeme sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungta padėtimi | 1 vnt. - Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir derinti. Visi gnybtynai turi būti montuojami ant skydo galinės sienelės |
|  | Gnybtynas skaitiklio srovės kilpų prijungimui prie apskaitos ir matavimų duomenų perdavimo sistemų, pritaikytas srovės kilpų užtrumpinimui | 1 vnt. |
|  | Instaliavimo priežiūra ir bandymai | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. |

Techniniai reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui (NSSRS):

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Gaminys turi atitikti standartus: |  |
|  | Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Bendrosios taisyklės | LST EN 61439-1 (IEC 61439-1) |
|  | Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai | LST EN 60529 (IEC 60529) |
|  | Vardinė įtampa | 230V DC |
|  | Izoliacijos lygis | 6/2,5 kV (LI/AC) |
|  | Apsaugos laipsnis | ≥ IP2X |
|  | Skydo korpusas | Metalinis, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |
|  | Skydo korpuso spalva | RAL 7032 - 7035 |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) | 1000x600x300 m (suderinus su Perkančiuoju subjektu matmenys gali skirtis) |
|  | Ventiliavimas | Natūrali konvekcija |
|  | Skydo durys | Su užraktu, atidarymo rankena su fiksacija |
|  | Skydo duryse turi būti | Išpjovos vietinės signalizacijos šviesos diodui |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai | Su varžtiniais arba spyruokliniais kontaktais |
|  | Skyde turi būti +, -, PE šynų sekcijos | 2 vnt |
|  | Visi paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti | Turi būti |
|  | Kontroliniai ir galios kabeliai į skydą montuojami iš viršaus | Turi būti |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis | Kairė arba dešinė |
|  | Laidininkų (fazinių, įžeminimo,) spalvinis žymėjimas | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |
|  | Operatyviniai ir kiti užrašai | Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus |
|  | Instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5⁰C ÷ +35⁰C |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5⁰C ÷ +35⁰C |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | £ 90 % |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥25 m. |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais | Turi būti |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje | Turi būti |
|  | Turi būti sumontuota skyde vietinė šviesinė signalizacija | Paskirstymo automatinio jungiklio, kirtiklio atjungtai padėčiai signalizuoti |
|  | Prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai, bei informaciniai užrašai lietuvių kalba | Turi būti |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai | - skydo pasas lietuvių kalba; - vidinių sujungimų principinė schema; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |
|  | Aptarnavimas | Vienpusis |
|  | Aptarnavimo periodiškumas | Kartą per 8 metus. |
|  | Skyde turi būti sumontuota įžeminimo šyna | Turi būti |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiais automatiniais jungikliais | 2 vnt. |
|  | Įvadiniai kirtikliai 2-poliai | 2 vnt. – 2NA+2NU blokkontaktai; Parenkama projektavimo metu: – XX A. |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 2-poliai | Parenkama projektavimo metu: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Parenkama projektavimo metu: – XX A; – XX A; – XX A. |
|  | Signalai į pastotės TSPĮ | – išjungtas įvado Nr.1 kirtiklis; – išjungtas įvado Nr.2 kirtiklis; – išjungtas paskirstymo automatinis jungiklis |
|  | Instaliavimo priežiūra ir bandymai | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. |

Techniniai reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |
| 3. | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 4.1 | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |
| 5. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | +5 ... + 35°C |
| 6.1 | Tvirtinimas | 19“ rėme (angl. Rack mount) |
| 6.2 | Aukštis | 1U |
| 7. | Veikimo būklės stebėjimui vietoje | LCD ekranas priekiniame skydelyje su fono apšvietimu |
| 8. | Vardinė maitinimo įtampa pagal pastotės NSS įtampą | 230V DC |
| 9. | Palydovinis stebėjimas | GPS L1C/A arba GALILEO |
| 10. | Laiko sinchronizavimas ne blogiau kaip | ≤ ±100 µs |
| 11. | Nuotolinis konfigūracijos keitimas | HTTPS/SSH |
| 12. | Nepriklausomi „Ethernet“ prievadai | ≥2 |
| 13.1 | „Ethernet“ prievadų charakteristikos | Auto negotiate |
| 13.2 |  | 100Mbps half/full duplex |
| 14. | Laiko palaikymo protokolai | NTPv4 Server |
| 15.1 | TLAN tinklo konfigūravimo protokolai | Routing |
| 15.2 |  | IEEE 802.1q (VLAN) |
| 15.3 |  | IEC 62439-3 PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| 15.4 |  | SNMP v2c arba SNMP v3 |
| 16. | Kibernetinė sauga: |  |
| 16.1.1 | Prieigos apsauga | Slaptažodis |
| 16.1.2 |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |
| 16.1.3 |  | Automatinis neaktyvaus vartotojo sesijos atjungimas, praėjus tam tikram, sukonfigūruotam periodui |
| 16.2 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. | ≥12 |
| 16.3 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. | ≥4 |
| 16.4 | Prisijungimo prie komutatoriaus saugumo užtikrinimas | Pagal IP adresus |
| 16.5 | Įvykių įrašymas nuotoliniame serveryje | Syslog |
| 17. | GPS antena | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 17.1 | Tipas | Lauko |
| 17.2 | Antenos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | -30 C°÷ +35°C |
| 17.3 | GPS antenos suderinamumas su GPS įrenginiu | To pačio gamintojo arba GPS įrenginio gamintojo patvirtinimas apie suderinamumą |
| 17.4 | Antenos veikimo dažnis | 1575,42 MHz |
| 18. | GPS antenos kabelis | Tipas |
| 18.1 | Kabelio suderinamumas | Privalo būti suderintas su tiekiama antena |
| 18.2 | GPS antenos kabelio ilgis | parenkamas projektavimo metu |
| 19. | GPS antenos apsauga nuo žaibo | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 19.1 | Iškrovimo srovė kai viršįtampio impulso bangos forma 8/20 µs | ≥10kA |
| 19.2 | Suderinamumas | Privalo būti suderinta su tiekiama antena |
| 20. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ):

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Aplinkos sąlygos: |  |
| 2.1 | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą | IEC 61850-3 arba IEC 60870-2-2 arba lygiavertis |
| 2.2 | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | -10°C + 55°C |
| 2.3 | Aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės | 5 – 90% |
| 3. | Elektromagnetinis suderinamumas: |  |
| 3.1 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |
| 3.2 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 4.1 | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams: |  |
| 4.1.1 | IEC 61000-4-4 | 2kV maitinimo grandinėms |
|  |  | 1kV komunikaciniams prievadams |
| 4.1.2 | IEC 61000-4-5 | 2kV/1kV maitinimo grandinėms |
|  |  | 1kV/0,5kV komunikaciniams prievadams |
| 4.1.3 | IEC 61000-4-6 | 10V maitinimo grandinėms ir komunikaciniams prievadams |
| 4.1.4 | IEC 61000-4-18 | 1kV/0,5kV maitinimo grandinėms |
| 4.2 | Korpusui: |  |
| 4.2.1 | IEC 61000-4-2 | 6kV (iškrova per kontaktus) 8kV (iškrova per orą) |
| 4.2.2 | IEC 61000-4-3 | 10V/m |
| 4.3 | Įžeminimui: |  |
| 4.3.1 | IEC 61000-4-4 | 2kV |
| 4.3.2 | IEC 61000-4-6 | 10V |
| 5. | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 5.1 | CISPR 11(EN 55011) arba CISPR 22 (EN 55022) | Class A (testai atlikti vadovaujantis IEC 61850-3 standarto reikalavimais) |
| 6. | Aparatinė įranga |  |
| 6.1 | TSPĮ įrangos montavimas | standartiniame stacionariame 19 colių rėme arba ant DIN bėgelio (pateikiant reikiamas dalis) |
| 6.2 | Vardinė maitinimo įtampa | 230 V DC |
| 6.3 | Aušinimas | Pasyvus be ventiliatorių |
| 6.4 | Gamintojas vykdo aparatinės įrangos palaikymą (atsarginių dalių tiekimą) | ne trumpiau kaip 10m. |
| 6.5 | Ethernet komunikacijos prievadai | Integruoti, be papildomų išorinių (už „rack“ ribų) keitiklių |
| 7. | Komunikacija |  |
| 7.1.1 | TSPĮ įrenginiai privalo palaikyti sekančius informacijos mainų protokolus: | LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101:2003) |
| 7.1.2 |  | LST EN 60870-5-104:2007 (IEC 60870-5-104:2007) |
| 7.1.3 |  | LST EN 60870-5-103:2001 (IEC 60870-5-103) |
| 7.1.4 |  | MODBUS ASCII |
| 7.1.5 |  | MODBUS RTU |
|  |  | MOBDUS TCP |
| 7.1.6 |  | SNTP |
| 7.2 | TSPĮ įrenginiai privalo palaikyti sekančius informacijos mainų protokolus: | LST EN 61850 (IEC 61850) ed. 2 |
| 7.3 | Duomenų mainų rezervavimas pagal standartą | IEC 62439-3 (PRP) |
| 8. | TSPĮ programinė įranga: |  |
| 8.1 | TSPĮ Tiekėjas privalo pateikti informaciją | Apie TSPĮ operacinių sistemų palaikymo periodą (netrumpiau nei 3 metai) (angl. end-of-sale" (EOS) or end-of-life" (EOL)) |
| 8.2 | Neatlygintinai Perkančiajam subjektui, TSPĮ operacinių sistemų „FirmWare“ versijų palaikymas ir atnaujinimas | ≥ 3 metai |
| 8.3 | Neatlygintinai Perkančiajam subjektui, TSPĮ kibernetinio saugumo funkcijų (saugumo spragų) atnaujinimas ir palaikymas | Iki produkto gyvavimo pabaigos (netrumpiau nei 3 metai) (angl. end-of-life" (EOL)) |
| 9. | TSPĮ funkcijos: |  |
| 9.1.1 | Protokoliniame lygmenyje užtikrinti valdymo komandų funkcijas | patikrink prieš vykdymą (select-before-executc) |
| 9.1.2 |  | tiesioginis vykdymas (direct-executc) |
| 9.2.1 | TSPĮ laiko sinchronizavimas vykdomas per: | funkciją protokoliniame lygmenyje (Slave\Master) |
| 9.2.2 |  | SNTP/NTP „client” funkciją su vasaros/žiemos laiko automatinio keitimo nustatymu ir išjungimu |
| 9.2.3 |  | SNTP/NTP „server” funkciją MRA įrangos laiko sinchronizacijai |
| 9.2.4 |  | užtikrinti viengubos (SP) ir dvigubos (DP) indikacijos perdavimą į SCADA su laiko bei kokybės žyme |
| 9.3.1 | Loginės funkcijos ir jų programavimas: | Pagal standartą IEC 61131-3 arba lygiavertį |
| 9.3.2 |  | Apibendrintų įvykių ir realaus laiko duomenų formavimas |
| 9.3.3 |  | Valdymo komandų blokavimas |
| 9.3.4 |  | Priimamų signalų loginės operacijos |
| 9.3.5 |  | Matavimų matematiniai skaičiavimai |
| 9.3.6 |  | Loginių blokų biblioteka |
| 10. | Kibernetinė sauga: |  |
| 10.1.1 | Saugi nuotolinė prieiga (angl. Secure remote access) | HTTPS arba SFTP |
| 10.1.2 |  | VPN |
| 10.2.1 | Vartotojų valdymas: | Lokalus |
| 10.2.2 |  | Centralizuotas (RADIUS arba LDAP) |
| 10.3 | TSPĮ programinės įrangos saugos naujinimai | turi būti taikomi kaip sistemos sudedamosios dalys |
| 10.4 | Saugumo funkcijų gedimas | ne turi įtakoti TSPĮ sistemos veikimui |
| 10.5 | TSPĮ operacijų sistema | turi būti apsaugota nuo vidinių ir išorinių grėsmių (angl. Standardized encoding mechanisms) |
| 10.6 | Saugumo incidentai | registravimas ir ataskaitų teikimas (angl. Logging and reporting of security incidents) |
| 10.7.1 | Prieigos apsauga | Slaptažodis |
| 10.7.2 |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |
| 10.7.3 |  | Nenaudojamų prievadų išjungimas |
| 10.7.4 |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas |
| 10.8 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. | ≥12 |
| 10.9 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. | ≥3 |
| 10.10 | Įvykių įrašymas nuotoliniame serveryje | Syslog |
| 10.11.1 | Kiekviename įvykio įraše turi būti registruojama | Įvykio data ir tikslus laikas |
| 10.11.2 |  | Įvykio rūšis / pobūdis |
| 10.11.3 |  | Sistemos Naudotojo ir (arba) Komponento, susijusio su įvykiu, duomenys |
| 10.11.4 |  | Įvykio rezultatas. |
| 10.12 | Įvykių įrašymas | Įvykių registras turi būti saugomas lokaliai ir perduodamas į centralizuotą įvykių registrą |
| KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS |  |  |
| 1. | TSPĮ informacijos surinkimo moduliai |  |
| 1.1 | Visa siūloma įranga TSPĮ gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Visi TSPĮ komponentai turi būti vieno gamintojo ir pažymėtos gamintojo prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas |
| 2. | TSPĮ binarinių įėjimų (telesignalizacijos) (Binary Input) modulis | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 2.1 | Kiekis | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 2.2.1 | Reikalavimai: | Turėti šviesinę (vizualinę) gedimo indikaciją |
| 2.2.2 |  | Bendras gedimas perduodamas į TSPĮ |
| 2.2.3 |  | Grandinės galvaniškai atskirtos nuo išorinių grandžių |
| 2.2.4 |  | Kiekvienas binarinis įėjimas tiesiogiai arba naudojant papildomą indikacijos modulį privalo būti signalizuojamas šviesine indikacija |
| 2.2.5 |  | Palaikyti vieno bito (įjungta-išjungta) signalizaciją |
| 2.2.6 |  | Palaikyti dviejų bitų (klaidinga-įjungta-išjungta-tarpinė) signalizaciją |
| 2.2.7 |  | Turėti, laisvai programuojamą, dviejų bitų signalizacijos tarpinės padėties filtravimą (nefiksavimo laiką) |
| 2.2.8 |  | Turėti, laisvai programuojamą, kiekvieno binarinio įėjimo skaitmeninį signalo trikdžių filtrą ≤ 0,5 sek. tikslumo |
| 2.2.9 |  | Binariniai įėjimai turi būti maitinami iš atskiro maitinimo šaltinio |
| 2.2.10 |  | Binarinių įėjimų maitinimo įtampa (nurodoma užsakant): 24 VDC 48 VDC |
| 3. | TSPĮ televaldymo (Binary Ouput) modulis | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 3.1 | Kiekis | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 3.2.1 | Reikalavimai: | Turėti šviesinę (vizualinė) gedimo indikaciją |
| 3.2.2 |  | Bendras gedimas turi būti perduodamas į TSPĮ |
| 3.2.3 |  | Valdymo grandinės turi būti galvaniškai atskirtos |
| 3.2.4 |  | Leisti kiekvienam binarinio išėjimo kanalui nustatyti komandos tipą |
| 3.2.5 |  | Binarinio išėjimo poveikio trukmė laisvai programuojama |
| 3.2.6 |  | Palaikyti komandos tipą patikrink prieš vykdymą „select before execute“ |
| 3.2.7 |  | Palaikyti komandos tipą betarpiškos vykdymo komandos „direct execute“ |
| 4. | TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) modulis | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 4.1 | Kiekis | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 4.2.1 | Reikalavimai: | Turėti modulio šviesinę (vizualinę) gedimo indikaciją |
| 4.2.2 |  | Modulių bendras gedimas (neteisingas poliariškumas, perpildymas) turi būti perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją |
| 4.2.3 |  | Įėjimo srovė „I“ -20 ÷ 20 mA laisvai programuojama |
| 4.2.4 |  | Diskretizacija (tikslumas) – ≥12 bitų |
| 5. | Optinių įėjimų modulis (naudojamas tik prijungiant MRA terminalus IEC 60870-5-103 protokolu): | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 5.1 | Kiekis | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 5.2 | Jungtis | ST arba SC arba LC |
| 5.3 | Optinio išėjimo neaktyvaus lygio nustatymas | Light OFF |
| 5.4 | Bangos ilgis | 820 nm |
| 5.5.1 | Šviesinė signalizacija | Tx/Rx būsenos |
| 5.5.2 |  | Gedimo |
| 6. | TSPĮ maitinimo moduliai 2 vnt, vienas kitą rezervuojantys: | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 6.1 | Maitinimo modulio vardinė įtampa | 230 VDC |
| 6.2.1 | Apsaugos: | Maksimalios maitinimo įtampos |
| 6.2.2 |  | Maksimalios apkrovos srovė |
| 6.2.3 |  | Nuo perkaitimo |
| 7. | TSPĮ įrenginio ethernet sąsaja duomenų mainams | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 7.1.1 | Kiekis | ≥ 2 vnt. su SCADA |
| 7.1.2 |  | ≥ 2 vnt. Su RAA terminalais IEC 61850 |
| 7.2 | Tipas | IEEE 802.3 ≥100BaseT arba ≥ 100Base-FX (with auto negotiation) |
| 7.3 | Jungtis | RJ45 arba ST arba SC arba LC |
| 7.4 | Prievadai privalo: | dirbti skirtingose informacinio IP tinklo segmentuose, t.y. dirbti su skirtingais informacinio tinklo vartais (Gateway) |
|  |  | turėti unikalius MAC adresus |
| 8. | Nuosekli sąsaja duomenų mainams protokolu | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 8.1 | Kiekis | Parenkama projektavimo darbų metu |
| 8.2.1 | Tipas | (EIA) RS-232 |
| 8.2.2 |  | RS-485(universali sąsaja) |
| 8.3 | Jungtis | DB-9 arba RJ45 arba terminal connector |
| 8.4 | Sparta laisvai programuojama ribose | ≥ (1,2 -38,4) Kbit/s |
| 8.5.1 | Signalinės linijos | RS-232: DTR, DCD, RTS, CTS |
| 8.5.2 |  | RS-485: A, B (2 laidų) |
| 8.6 | Prievadai sujungimui su „LITGRID“ ir „ESO“ įranga | ≥ 4 x RS 232 |
| 8.7 | Prievadai informacijos mainams (rezervas) | ≥ 1 x RS 232 |
|  |  | ≥ 1 x RS 485 |
| 9. | Sąsaja vietiniam konfigūravimo ir diagnostikos prisijungimui |  |
| 9.1 | Kiekis | ≥1 vnt. |
| 9.2 | Tipas | 100 Base-T1 arba USB arba micro USB |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 10.1 | Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimų pateikimas pagal pareikalavimą arba atsisiuntimas iš gamintojo puslapio | ≥ 24 mėnesiai |
| 11. | Su gaminiu pateikiama: |  |
| 11.1 | Konfigūravimo programinė įranga | Turi būti |
| 11.2 | PLC programinė įranga | Turi būti |
| 11.3 | Konfigūravimo vadovas (dokumentacija) | Turi būti pateiktas konfigūracijos vadovas arba nuoroda į gamintojo puslapį su įrenginio konfigūracijos dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis |
| 11.4 | Gamintojas vykdo ir pateikia įdiegtos programinės įrangos ir operacinės sistemos atnaujinimus, funkcijoms ir kibernetinei saugai užtikrinti | Gamintojo patvirtinimas ir nurodytas atnaujinimų pateikimo būdas |
| 11.5.1 | TSPĮ komplektuojamas su programine įranga funkcijoms pateikiant būtinas (privalomas) licencijas | Parametrų, funkcijų ir informacijos mainų konfigūravimui |
| 11.5.2 |  | Nuotoliniam stebėjimui ir įvykių nuskaitymui |
| 11.5.3 |  | I\O signalų kiekiui |
| 11.5.4 |  | Informacijos mainų protokolų licencijos |
| 11.5.5 |  | Apsaugos raktai (Dongle) jei tokie naudojami |
| 11.5.6 |  | TSPĮ konfigūracijos eksportas /importas |
| 11.6 | Turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti | ≥ 1000 (SOC) įvykių |
| 11.7 | TSPĮ įrangos gamintojas (tiekėjas) turi pateikti | sujungimo kabelius arba laidus skirtus TSPĮ įrangos testavimui, informacijos mainų stebėjimui bei TSPĮ įrenginių konfigūravimui |
| 11.8 | Įdiegtos PLC logikos funkcinių blokų bibliotekos turi būti pateiktos | su detaliais atskirų blokų aprašymais |

Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (TSPĮ) spintai:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Aplinkos sąlygos: |  |
| 2.1 | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | -250C ÷ 600C |
| 2.2 | Aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės: | 5 – 95% |
| 2.3 | TSPĮ įranga talpinama spintoje su papildomos įrangos ir kabelių tvirtinimo konstrukcijomis pagal IEC 60529 |  |
| 2.3.1 | TP/SP pastatas remontuojamas arba statomas naujas karkasinis namelis | IP 2X |
| 2.3.2 | Lauko sąlygomis arba senose TP/SP | IP 5X |
| 3. | TSPĮ spinta | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 3.1 | Įrenginių montavimas: |  |
| 3.1.1. | Spintos rėmas | 19’’ (RackMount) |
| 3.1.2. | Montavimo plokštuma | DIN bėgelis EN 50022 |
| 3.2 | TSPĮ spintos gabaritai: |  |
| 3.2.1 | Aukštis | 2000 mm |
| 3.2.2 | Plotis | 800 mm. |
| 3.2.3 | Gylis | 800 mm. |
| 3.2.4 | Pagrindas | 100 mm. |
| 3.3 | Visi gnybtai gnybtynuose turi būti: | Vienaeiliai ir vienaukščiai su galimybe nutraukti grandinę neatjungiant kabelio, kabelių pajungimas turi būti varžtinis (Atskiri, pilnos BI, BO, AI modulių apimties gnybtynai visiems TSPĮ instaliuotiems blokams. Atskiri gnybtynai įvadinio maitinimo ir vidinio/funkcinio AC/DC paskirstymui) |
| 3.4 | Pažymėti automatinių jungiklių normalias padėtis patikimai priklijuojamais, atspariais atmosferiniam poveikiui, raudonos spalvos žymekliais, kurių forma yra apskritimas | išorinis ir vidinis montažas |
| 3.5 | Visi TSPĮ vidinio montažo laidai ir TSPĮ spintoje kabeliai ir kabelių gyslos TSPĮ spintoje turi būti sužymėti ir atitikti gamyklinius ir TDP brėžinius | Žymėjimai turi būti spausdinti atitinkamo dydžio šriftu, aiškūs ir įskaitomi, ilgaamžiai, atsparūs atmosferiniam poveikiui ir klimatinėms sąlygoms |
| 3.6 | Pavadinimai spintose ir ant spintų | lietuvių kalba |
| 3.7 | TSPĮ operatyviniai dokumentacijai sumontuojamas dėklas. Dėkle turi būti įdėti TSPĮ surinkimo brėžiniai, signalų sąrašai, TSPĮ išorinio maitinimo ir maitinimo paskirstymo schemos, informacinių srautų schemos | dėklas (kišenė dokumentacijai) |
| 3.8 | TSPĮ įrenginiai | vienpusio montavimo |
| 3.9.1 | Spintos komplektacija: | skirtuminės srovės automatiniais jungikliais (angl.RCBO) 230V AC ir 230V DC TSPĮ spintos bei atskirų komponentų maitinimui |
| 3.9.2 |  | Kiekvienam įrenginiui atskiras maitinimo automatas |
| 3.9.3 |  | kištukinių lizdų blokas |
| 3.9.4 |  | lentynos |
| 3.9.5 |  | kabelių kanalai bei kreipiamosios |
| 3.9.6 |  | kabelių laikikliai |
| 3.9.7 |  | vidinis apšvietimas įsijungiantis nuo durų atidarymo ir rankiniu jungikliu |
| 3.9.8 |  | įžeminimo rinklė (šyna) |
| 3.9.9 |  | viršįtampių iškrovikliai kiekvienai komunikacinei linijai su ryšių įranga (įtraukiant ir rezervines linijas) |
| 3.9.10 |  | automatiniai jungikliai su signaliniais kontaktais |
| 3.9.11 |  | Atitinkamo galingumo kontaktorius (parenka tiekėjas pagal siūlomą įrangą) TSPĮ maitinimo ARĮ su automatiniu maitinimo persijungimu, pastotėse kur yra galimybė užmaitinti TSPĮ iš dviejų šynų sekcijų |
| 3.9.12 |  | Mikroklimato palaikymo įranga patalpoje |
| 3.9.13 |  | vėdinimo termoreguliatoriai |
| 3.9.14 |  | oro padavimo ventiliatoriai su oro filtro įdėklais |
| 3.9.15 |  | ventiliatorių pajėgumas apskaičiuojamas priklausomai nuo įrangos išskiriamos šilumos kiekio |
| 3.9.16 |  | oro ištraukimo ventiliatoriai (spintos gamintojo) privalo turėti apsauginės žaliuzes sumontuojamas spintos šoninėje sienelėje arba ant spintos viršaus |
| 3.9.17 |  | kabelių įėjimas iš viršaus arba iš apačios su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai |
| 3.9.18 |  | visi TSPĮ vidinio montažo laidai ir TSPĮ spintoje esanti įranga turi būti žymima pagal gamyklinius TSPĮ montažo brėžinius |
| 3.10 | TSPĮ priekinių durų komplektacija: | Nepermatomos Stiklinės (grūdinto stiklo) |
| 3.11 | TSPĮ priekinių durų užraktas | rankeną su cilindriniu užraktu |
| 4. | Binarinių įėjimų maitinimo modulis | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 4.1 | Darbinės aplinkos temperatūros: |  |
| 4.1.1 | Patalpoje | 50C ÷ 350C; |
| 4.1.2 | Patalpoje be šildymo | -100C ÷ 350C |
| 4.1.3 | Lauko sąlygomis | -250C ÷ 600C |
| 4.2 | Maitinimo modulio įėjimo vardinė įtampa | 230 VDC |
| 4.3 | Maitinimo modulio išėjimo vardinė įtampa | Nurodoma užsakant: 24 VDC 48 VDC |
| 4.4 | Aušinimas | Pasyvus (be ventiliatorių) |
| 4.5.1 | Apsaugos: | Maksimalios įtampos |
| 4.5.2 |  | Maksimalios srovės |
| 4.5.3 |  | Nuo perkaitimo |
| 4.6 | Gedimo indikacija | Šviesinė |
| 5. | Binarinių išėjimų tarpinės relės | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 5.1 | binarinių išėjimų modulių (tarpinės) relės | Montuojamos TSPĮ spintos viduje. |
| 5.2 | binarinių išėjimų (tarpinių) relių moduliai privalo turėti valdymo komandų blokavimui dviejų pozicijų raktą su būsenos (padėties) signalizacija (montuojamas tik ten kur valdomi komutaciniai įrenginiai) | TSPĮ valdymas išjungtas / įjungtas |
| 5.3 | tarpinės relės privalo turėti NA kontaktus | ≥ 2 vnt. |
| 5.4 | Suveikimo laikas | ≤ 10 ms |
| 5.5 | tarpinių relių kontaktai turi būti ilgaamžiški | ≥ 10 000 persijungimo ciklų |
| 5.6.1 | tarpinės relės turi būti | Su šviesos diodu suveikimo indikacijai |
| 5.6.2 |  | be testavimo mygtuko |
| 5.7 | tarpinės išėjimo relės turi sugebėti nutraukti grandinę kai grandinės laiko konstanta L/R 40 ms | U = 230 VDC, I= 1 A |
| 6. | Ethernet sąsajos viršįtampių apsauga | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 6.1 | Atitinkantis standartus: | IEC 61643-21 arba UL497B |
| 6.2 | Montuojama | Ant DIN bėgelio |
| 6.3 | Nominali darbinė įtampa | ≥2,8 V |
| 6.4 | Nominali iškrovos srovė | ≥2 kA |
| 6.5 | Apsaugos suveikimo laikas | ≤100 ns |
| 7. | RS-485 sąsajos viršįtampių apsauga | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 7.1 | Atitinkantis standartus: | IEC 61643-21 arba UL497B |
| 7.2 | Montuojama | Ant DIN bėgelio |
| 7.3 | Nominali darbinė įtampa | ≥5 V |
| 7.4 | Nominali iškrovos srovė | ≥2,5 kA |
| 7.5 | Apsaugos suveikimo laikas | ≤100 ns |
| 8. | Lauko temperatūros matavimo jutiklis-keitiklis | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 8.1 | Matavimo ribos | -25 ÷ +50°C |
| 8.2 | Analoginis išėjimas | 4÷20mA |
| 8.3 | Matavimo paklaida | ≤ 2,5% |
| 8.4 | Maitinimas | 24V DC arba turi būti patiektas reikiamas maitinimo šaltinis pagal keitiklio maitinimo įtampą |
| 8.5 | Keitiklis pateikiamas | su visais tvirtinimo elementais ir medžiagomis, reikalingomis jutiklio montavimui |
| 9. | Vidaus temperatūros-drėgmės matavimo jutiklis-keitiklis | Gamintojas |
|  |  | Tipas |
| 9.1 | Temperatūros matavimo ribos | 0 ÷ +40°C |
| 9.2 | Santykinės drėgmės matavimo ribos | 0 ÷ 100% |
| 9.3 | Analoginis išėjimas temperatūros matavimui | 4÷20mA |
| 9.4 | Analoginis išėjimas drėgmės matavimui | 4÷20mA |
| 9.5 | Matavimo paklaida | ≤ 2,5% |
| 9.6 | Maitinimas | 24V DC arba turi būti patiektas reikiamas maitinimo šaltinis pagal keitiklio maitinimo įtampą |
| 9.7 | Keitiklis pateikiamas | su visais tvirtinimo elementais ir medžiagomis, reikalingomis jutiklio montavimui |

Techniniai reikalavimai TLAN bendrosios paskirties komutavimo įrangai (bendros paskirties komutatorius):

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos modelis ir pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |
| 2. | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |
| 3. | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga. |
| 4. | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1 U. |
| 5. | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |
| 6. | Prievadai | 24x GE RJ45, 4x 10 GE SFP prievadai. |
| 7. | Valdymo prievadas (management) | Bent vienas dedikuotas konsolės tipo prievadas. |
| 8. | Komutavimo sparta, ne mažiau | 128Gbps |
| 9. | Paketų pralaidumas, ne mažiau | 170Mpps |
| 10. | MAC adresų lentelės dydis ne mažiau | 30000 |
| 11. | VLAN palaikymas, ne mažiau | 4000 |
| 12. | Prievadų agregavimo grupės dydis, ne mažiau | 8 |
| 13. | Palaikomų prievadų agregavimo grupių, ne mažiau | 4 |
| 14. | Paketų buferio dydis, ne mažiau | 2 MB |
| 15. | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti |
| 16. | Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas | Turi būti |
| 17. | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, STP Root Guard, STP BPDU Guard. |
| 18. | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab. |
| 19. | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad. |
| 20. | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging. |
| 21. | Storm Control funkcionalumas | Turi būti |
| Programinės įrangos savybės |  |  |
| 22. | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti |
| 23. | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti |
| 24. | Dinaminė ARP inspekcija | Turi būti |
| 25. | IEEE 802.1x funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass;, dinaminis VLAN priskyrimas. |
| Administravimas |  |  |
| 26. | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti |
| 27. | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3. |
| 28. | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI), centralizuotas valdymas iš kontrolerio. |
| Integracija su ugniasiene |  |  |
| 29. | Galimybė valdyti komutatorių iš ugniasienėje esančio kontrolerio | Turi būti |
| 30. | Komutatoriaus ir ugniasienės vartotojų administravimas viename lange, grafinėje kontrolerio aplinkoje. | Turi būti |
| 31. | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje (autodiscovery) | Turi būti |
| 32. | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti |
| 33. | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti |
| 34. | Prievadų apjungimo (Link agregation) valdymas iš kontrolerio | Turi būti |
| 35. | Komutatoriaus savybė automatiškai blokuoti MAC adresą, kuris yra ugniasienės patalpintas į karantiną | Turi būti |
| 36. | Programinė įranga | Ne mažiau 5m. įrangos naudojimo licencijos |
| 37. | Sujungimo kabeliai arba laidai | skirti prisijungimui prie TLAN įrangos, jos konfigūravimui |
| 38. | Garantinis laikas | 60 mėnesių |
| 39. | Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimų pateikimas pagal pareikalavimą arba atsisiuntimas iš gamintojo puslapio | 60 mėnesių |
| 40. | Konfigūravimo vadovas (dokumentacija) | Turi būti pateiktas konfigūracijos vadovas arba nuoroda į gamintojo puslapį su įrenginio konfigūracijos dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis |

Techniniai reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Skaidulų (gijų) skaičius | 12, 24 arba 48 (tikslinamas projekto ruošimo metu) |
| 1.2. | Šviesolaidinės skaidulos tipas (optinio pluošto specifikaciją) | ITU-T G.652.D |
| 1.3. | Kabelio konstrukcija | Laisvi vamzdeliai su esančiu kabelio centre jėgos elementu |
| 1.4. | Kabelio vamzdelių diametras | 1,8 – 2,8 mm; |
| 1.5. | Kabelio skaidulų kiekis vamzdelyje | 6 ÷ 12 (tikslinamas projekto ruošimo metu) |
| 1.6. | Skaidulų vamzdelių užpildas | Gelinis hidrofobinis užpildas |
| 1.7. | Kabelio skaidulų bei vamzdelių žymėjimas | Spalvinis kodas |
| 1.8. | Trumpalaikė apkrova, atsparumas tempimui klojimo metu (bandymas pagal IEC 60794-1-21 method E1) | ≥ 2500 N |
| 1.9. | Išilginis vandens prasiskverbimas kabelyje (bandymas pagal IEC 60794-1-22 method F5A arba F5B arba F5C) | ≤ 1 m. x 24 Val. |
| 1.10. | Mažiausias leistinas lenkimo spindulys eksploatuojant be apkrovos (bandymas pagal IEC 60794-1 -21 method E11) | ≤ R=15 x kabelio Ø |
| 1.11. | Mažiausias leistinas lenkimo spindulys klojimo metu Po apkrova (bandymas pagal IEC 60794-1 -21 method E18A) | ≤ R=30 x kabelio Ø |
| 1.12. | Šviesolaidinis kabelis | Be metalo (dielektrinis) |
| 1.13. | Šviesolaidinio kabelio apvalkalas | Dvejų sluoksnių - PA ir PE |
| 1.14. | Išorinio apvalkalo PA storis | ≥ 0,5 mm. |
| 1.15. | Vidinio apvalkalo tipas | PE, HDPE, MDPE . |
| 1.16. | Vidinio apvalkalo storis | ≥ 1,5 mm |
| 1.17. | Apsauga nuo graužikų | Armuotas stiklo pluošto siūlėmis |
| 1.18. | Užrašai ant kabelio kas 1 m, pateikiama informacija ne mažiau nei nurodyta. | Kabelio technologinis tipas (pavadinimas) |
|  |  | Pagaminimo metai, Ilgio žymuo |
| 1.19. | Užrašų ant kabelio atsparumas nusitrynimui (bandymas pagal IEC 60794-1-22 method E2B) | Užrašas įskaitomas po bandymo |
| 1.20. | Šviesolaidinio kabelio instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | – 15⁰C ÷ +50⁰C |
| 1.21. | Šviesolaidinio kabelio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | – 40⁰C ÷ +60⁰C |
| 1.22. | Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentaciją. | Privaloma |

Techniniai reikalavimai optinėms vienamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) SM tipo:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) | SC- Viengubas (SC-Simplex) |
| 1.2. | Gaminys turi atitikti standartus: | IEC 61754-4 (Fiber optic interfaces - Type SC) TIA/EIA 604-3-A (Fiber optic intermateability Standard Type SC) ISO/IEC 11801, CENELEC Compliant with IEC 874-14, IEC-61755-1, IEC 61300-3 (Grade B); |
| 1.3. | Optinės jungties skaidulos tipas | ITU-T G.652.D |
| 1.4. | Tipinis slopinimas jungtyje (angl. Typical insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (iec 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,12 dB. |
| 1.5. | Maksimalus slopinimas jungtyje (angl. Maximal insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (iec 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,25 dB. |
| 1.6. | Atspindžių slopinimas nuo jungties (angl. Return loss (rl)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-6, λ = 1300/1550nm) | ≥ 50 dB. |
| 1.7. | Gaminio veikimo ciklas (angl. Service life) | ≥ 500 sujungimų |
| 1.8. | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) | Keraminė arba metalo (viduje)/ keraminė |
| 1.9. | Antgalio diametras (angl. Ferrule diametre) | 2,5 mm ± 0,001 |
| 1.10. | Jungties korpusas bei spalva | Plastikas, mėlyna. |
| 1.11. | Skaidulos apvalkalo tipas (angl. Conductor type) | Tankus vamzdelis (angl. Tight, dry); |
| 1.12. | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) | 900 ± 0,5 μm; |
| 1.13. | Skaidulos apvalkalo medžiaga | LSZH, LSOH, ULSZH arba analoginiai |
| 1.14. | Eksploatavimo aplinkos temperatūra | ≥– 20⁰C ÷ +50⁰C |

Techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (PDT komutatorius):

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |
| 3. | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |
| 4. | Elektromagnetinio atsparumo parametrai išbandyti nepriklausomoje akredituotojoje laboratorijoje | Bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |
| 4.1 | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |
| 5. | Aplinkos temperatūros ribos (pastatymo sąlygos nustatomos projektavimo darbų metu) ne siauresnės: |  |
| 5.1 | Įrenginys statomas spintoje vidaus sąlygomis: | +5…+35°C |
| 6. | TLAN įrangos montavimas | standartiniame 19 colių rėme arba DIN bėgelio pagalba (pateikiant reikiamas dalis) |
| 7. | Vardinė maitinimo įtampa pagal pastotės NSS įtampą | 230 V DC |
| 8. | VLAN identifikatorių palaikymas | ne mažiau kaip 64 VLAN vienu metu |
| 9. | MAC adresų lentelė | ne mažiau 8000 |
| 10. | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T arba 10/100/1000 Base-T prievadai su automatiniu parinkimu kiekviename prievade | ne mažiau 4-jų |
| 11. | Pilno duplekso lizdai, skirti grupavimui „uplink“ SFP moduliams (1000Base-SX/LX/LH/ZX) ir 100/1000 Base-T (Combo) ar galimybė pajungti tiek SFP (1000Base-SX/LX/LH/ZX) moduliais, tiek 100/1000 Base-T (atskiri prievadai) | ne mažiau 2 -jų su reikiamo tipo SFP modulių komplektu |
| 12. | Duomenų srautų kopijos nukreipimas į pasirinktą prievadą (angl. port mirror) | funkcijos palaikymas |
| 13. | Komunikacijos prievadai 100 BASE-FX. Su automatiniu parinkimu ir pilnu dupleksu kiekviename prievade: |  |
| 13.1 | Komutatorius naudojamas transformatorinėje pastotėje | ne mažiau 26, su reikiamo tipo SFP modulių komplektu arba gamykliškai integruotomis sąsajomis |
| 13.1 | Prievadų diagnostika | Turi būti pateikiama prievado būsena (angl. up/down) |
| 13.2 |  | Turi būti pateikiama prievado duplekso būsena (angl. half/full) |
| 13.3 |  | Turi būti pateikiama prievado greitaveikos informacija |
| 13.4 |  | Turi būti pateikiamos prievado užfiksuotos klaidos. Pateikiama tokia informacija kaip CRC klaidos, atmestų (angl. discarded/droped) paketų klaidos. |
| 13.5 |  | Turi būti galimybė matyti perduotų paketų skaičių. |
| 13.6 |  | Turi būti galimybė ištrinti prievado statistiką. |
| 15. | Konfigūravimas (Comand Line Interface) per RS232 konsolę arba USB konsolę | 1 vnt. |
| 16.1 | Standartai (IEEE Standards) | IEEE 802.1w |
| 16.2 |  | IEEE 802.1x |
| 16.3 |  | IEEE 802.1AB (LLDP) |
| 16.4 |  | IEEE 802.1D |
| 16.5 |  | IEEE 802.1p |
| 16.6 |  | IEEE 802.1Q |
| 16.7 |  | IEEE 802.3ad |
| 16.8 |  | IEEE 802.3x |
| 16.9 |  | IEEE 802.3u |
| 16.10 |  | IEEE 802.3ab |
| 16.11 |  | IEEE 802.3z |
| 17.1 | Protokolų (Funkcijų) palaikymas | SNMP v2c |
| 17.2 |  | SNMP v3 |
| 17.3 |  | SNMP Management |
| 17.4 |  | ICMP |
| 17.5 |  | NTP arba SNTP |
| 17.6 |  | TACACS+ arba RADIUS |
| 17.7 |  | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) |
| 17.8 |  | SSH Protocol v2 |
| 17.9 |  | DiffServ |
| 17.10 |  | IGMP v2 arba v3 |
| 18. | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas bent vienu iš šių protokolų | SCP arba HTTPS, arba SFTP |
| 19. | Kibernetinė sauga: |  |
| 19.1.1 | Prieigos apsauga | Slaptažodis |
| 19.1.2 |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |
| 19.1.3 |  | Automatinis neaktyvaus vartotojo sesijos atjungimas, praėjus tam tikram, sukonfigūruotam, periodui |
| 19.2 | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. | ≥12 |
| 19.3 | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. | ≥4 |
| 19.4 | Prisijungimo prie komutatoriaus saugumo užtikrinimas | Pagal IP adresus |
| 19.5 | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros | Draudžiama naudoti |
| 19.6 | Įvykių įrašymas nuotoliniame serveryje | Syslog |
| 19.7.1 | Kiekviename įvykio įraše turi būti registruojama | Įvykio data ir tikslus laikas. |
| 19.7.2 |  | Įvykio rūšis / pobūdis. |
| 19.7.3 |  | Sistemos Naudotojo ir (arba) Komponento, susijusio su įvykiu, duomenys |
| 19.7.4 |  | Įvykio rezultatas. |
| 19.8 | Įvykių įrašymas | Įvykių registras turi būti saugomas lokaliai ir perduodamas į centralizuotą įvykių registrą. |
| 20. | Lokalus administratoriaus autentifikavimas | pagal vartotojo vardą/slaptažodį |
| 21. | Programinė įranga | Ne mažiau 3m. įrangos naudojimo licencijos |
| 22. | Sujungimo kabeliai arba laidai | skirti prisijungimui prie TLAN įrangos, jos konfigūravimui |
| 23. | Garantinis laikas | ≥ 36 mėnesiai |
| 23.1 | Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimų pateikimas pagal pareikalavimą arba atsisiuntimas iš gamintojo puslapio | ≥ 36 mėnesiai |
| 24. | Konfigūravimo vadovas (dokumentacija) | Turi būti pateiktas konfigūracijos vadovas arba nuoroda į gamintojo puslapį su įrenginio konfigūracijos dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis |

Techniniai reikalavimai TLAN įrangos spintai:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 |
| 2. | Metalinė spinta IEC 62208:2011 | Turi būti |
| 3. | TLAN įrangos spinta pagal IP IEC 60529/09.2000 | IP54 |
| 4.1. | TLAN spintos gabaritai | Aukštis 2000 mm |
| 4.2. |  | Plotis 800 mm |
| 4.3. |  | Gylis 800 mm |
| 4.4. |  | Pagrindas 100 mm |
| 5. | TLAN spintos elektros energijos tiekimui. Naudoti 3-jų (L+N+PE) laidų varinius kabelius | privaloma |
| 6. | Pažymėti automatinių jungiklių normalias padėtis patikimai priklijuojamais, atspariais atmosferiniam poveikiui, raudonos spalvos žymekliais, kurių forma yra apskritimas | išorinis ir vidinis montažas |
| 7. | Visi TLAN įrenginių vidinio montažo laidai ir TLAN spintoje šviesolaidiniai kabeliai turi būti sužymėti ir atitikti darbo projekto brėžiniams. Žymėjimai turi būti spausdinti atitinkamo dydžio šriftu, aiškūs ir įskaitomi, ilgaamžiai | Turi būti |
| 8. | Operatyviniai pavadinimai spintose ir ant spintų | lietuvių kalba |
| 9. | Kabelių įėjimas iš apačios (viršaus) su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai | Turi būti |
| 10. | TLAN operatyvinei dokumentacijai sumontuojamas dėklas | vidinis dėklas (laikiklis dokumentacijai) |
| 11. | TLAN spintos metalizuotas cilindrinis užraktas (angl. Cylinder insert lock) | privalomas |
| 12. | Spinta turi būti komplektuojama: |  |
| 12.1. | Spintos maitinimas; | 230 V AC |
| 12.2. | TLAN įrangos maitinimas; | 230 V DC |
| 12.3. | Kištukinių lizdų blokas; | privalomas |
| 12.4. | Kabelių kanalai bei kreipiamosios; | privalomi |
| 12.5. | Kabelių laikikliai; | privalomi |
| 12.6. | Vidinis apšvietimas įsijungiantis nuo durų atidarymo ir rankiniu jungikliu; | privalomas |
| 12.7. | Įžeminimo rinklė (šyna); | privaloma |
| 12.8. | Automatiniai jungikliai su signaliniais kontaktais; | perdavimas į SCADA sistemą |
| 12.9. | Spintos durų atidarymo signalizacija | perdavimas į SCADA sistemą |
| 13. | Spintos mikroklimato palaikymo įranga: |  |
| 13.1 | Vėdinimo termoreguliatoriai. | Turi būti |
| 13.2 | Oro padavimo ventiliatoriai su oro filtro įdėklais; | Turi būti |
| 13.3 | Ventiliatorių pajėgumas apskaičiuojamas priklausomai nuo įrangos išskiriamos šilumos kiekio | Turi būti |

Techniniai reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais atstumais, pastato viduje:

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Jungiamieji dvigubi šviesolaidžiai (angl. Fiber patch cord) | Privaloma |
| 1.2. | Išorinis diametras | 1,6 – 3 mm |
| 1.3. | Skaidulų (gijų) skaičius | 2 |
| 1.4. | Šviesolaidinės skaidulos tipas Kategorijos (angl. Optic fibre category) | ITU-T G.651.1 (, OM3, OM4), ITU-T G.652.D (tikslinama projekto ruošimo metu) |
| 1.5. | Jungiamojo kabelio jungtys | ST, FC, SC, LC (tikslinama projekto ruošimo metu) |
| 1.6. | Maksimalus slopinimas jungtyje Multimode (angl. Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,50 dB. |
| 1.7. | Maksimalus slopinimas jungtyje Single mode (angl. Maximal insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,25 dB. |
| 1.8. | Atspindžių slopinimas nuo jungties Multimode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≥ 35 dB |
| 1.9. | Atspindžių slopinimas nuo jungties Single Mode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≥ 50 dB |
| 1.10. | Išorinis apvalkalas | LSZH, LSOH, ULSZH arba analoginiai |
| 1.11. | Optinės jungties sujungimo-atjungimo ciklas (angl. Service life) | ≥ 500 sujungimų |
| 1.12. | Šviesolaidinio kabelio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | – 20⁰C ÷ +50⁰C |

Techniniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio sujungimo ir paskirstymo įrenginiui (ODF):

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Įrenginio aukštis | 1U ÷ 2U (tikslinama projekto ruošimo metu) |
| 1.2. | Įrenginio matmenys (atstumas tarp ODF tvirtinimo taškų 465mm.) | 19" colių |
| 1.3. | Skaidulų kiekis | 12 ÷ 48 |
| 1.4. | Optinių jungčių adapterių tipas | „SC“ arba „ST“ viengubas arba dvigubas (tikslinama projekto ruošimo metu) |
| 1.5. | Kabelio skaidulų sujungimas | (optinė kasetė punktas 1.14.) |
| 1.6. | Tvirtinimo ypatumai | Viduje turi būti tvirtinami elementai prie kurių tvirtinama šviesolaidinio kabelio ir optinių jungčių skaidulų technologinė atsarga |
| 1.7. |  | Adapterių tvirtinimo vietoje priekinės sienelės storis (optinių jungčių adapteris) turi užtikrinti pilną jungiamojo šviesolaidžio sujungimą ir tvirtą adapterio fiksavimą |
| 1.8. |  | Turi suteikti galimybę prieiti prie suvirinimo vietų, neatjungus veikiančių skaidulų ir nedemontuojant ODF iš spintos (ištraukiamas stalčius leidžiantis prieiti prie skaidulų suvirinimo vietų, nejudinant šviesolaidinio kabelio spintoje) |
| 1.9. |  | Kabelio tvirtinimas užveržimo ar kitokiu būdu užtikrinančiu tvirtą įvesto kabelio fiksavimą prie korpuso |
| 1.10. | Kabelio įvadų kiekis: (nenaudojami turi būti uždaromi) | Ne mažiau dviejų |
| 1.11. | Korpuso medžiaga | Metalas |
| 1.12. | Korpuso tvirtinimas į 19“ stovą | Prisukant, varžtais |
| 1.13. | Skaidulų suvirinimo vietos apsauga (susitraukiantis vamzdelis) | SMOUV-1120-01 arba analogiškas |
| 1.14 | Skaidulų sujungimų dėžute (optinė kasetė) |  |
| 1.14.1. | Optinės kasetės pritaikytos | ITU- T G.652.D, ITU-T G.651.1 tipo skaiduloms; |
| 1.14.2. | Kasetės korpusas | Turi būti uždaromas, viduje turi būti suvirinimo vietų apsaugų laikikliai, iš kasetės išeinančios skaidulos turi būti fiksuojamos |
| 1.14.3. | Technologinė atsarga šviesolaidinių skaidulų kasetėje | Ne mažiau 1,2 m į visas jungimo kryptis, įvertinant jungiamų skaidulų kiekį |
| 1.14.4. | Suvirinimo vietų kiekis | 12 - 24 (tikslinamas projekto ruošimo metu) |
| 1.14.5. | Skaidulų lenkimo spindulys | ≥ 30mm |
| 1.14.6. | Suvirinimo vietų apsaugų laikikliai pritaikyti | SMOUV-1120-01 arba analogiškiems |
| 1.14.7. | Kasečių tvirtinimas prie korpuso | Tvirtinimas prie korpuso priveržiant, reikalui esant kasetės turi būti lengvai nuimamos |

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Dyzelinio generatoriaus įrengimas

Laikančiosios konstrukcijos:

Skirstykloje esanti gelžbetoninė perdanga demontuojama;

Po perdangos demontavimo, jeigu reikia, sutvirtinamos esamos sienos ir pamatai;

Generatoriaus, skysto kuro talpos ir kitos įrangos montavimui 0 altitudėje - įrengiamos metalinės atraminės konstrukcijos. Šių konstrukcijų apkrovų perdavimui į gruntą turi būti suprojektuoti ir įrengti atskiri pamatai rūsyje;

Siekiant išvengti skysto kuro išbėgimų į rūsį įrengiama monolitinė perdanga, paviršius turi būti padengtas naftos produktams atsparia danga;

Turi būti numatytos priemonės vibracijai slopinti, užtikrinant, kad vibracijos nebūtų perduodamos pastato konstrukcijoms.

Dyzelino tiekimo sistema:

Dyzelio tiekimo sistemoje turi būti numatytas talpos užkrovimas/iškrovimas iš/į sunkvežimio. Turi būti galimybė užkrauti talpa su užkrovimo/iškrovimo siurbliu arba su autocisternos siurbliu;

Ant pakrovimo ir iškrovimo linijų turi būti sumontuota skysto kuro apskaita su metrologine patikra;

Ant užkrovimo, iškrovimo, padavimo linijų turi būti numatyti mechaniniai filtrai;

Talpos iškrovimo/užkrovimo siurblys turi užtikrinti, kad talpos užkrovimas/iškrovimas truktų 30 min;

Remiantis generatoriaus gamintojo pateiktais duomenimis įvertinti ar reikalingas papildomas siurblys skysto kuro tiekimui, į generatorių, užtikrinti. Jei reikalingas numatyti maitinimą nuo Petrašiūnų elektrinės nuolatinės įtampos šaltinio;

Turi būti numatyta recirkuliacija iš generatoriaus į talpą;

Talpos užpildymo/ištuštinimo vietose, po siurbliais turi būti įrengtos apsauginės vonelės;

Autocisternos prijungimui įrengiamos CamLock jungtys;

Preliminari PID schema pridedam Priede Nr.19.

Dyzelino talpa:

Talpos tūris turi būti ne mažesnis nei 9 m3.

Dyzelinė talpa privalo būti plieninė dvisienė;

Išorinis talpos paviršiaus apdirbimas turi būti C3-H;

Turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės;

Turi būti numatyta talpos sandarumo kontrolė;

Turi būti numatytas nuotolinis ir vietinis kuro lygio stebėjimas;

Turi būti numatytas kuro užkrovimo į talpą stabdymas nuo lygio talpoje;

Talpos alsuoklis turi būti išvestas į lauką;

Prisijungimai prie talpos - flanšiniai;

Turi būti atlikta akredituotos institucijos talpos patikra (sudaryta gradavimo lentelė).

Suprojektuoti DG dūmų išmetimo ir aušinimo/degimo oro padavimo sistemas laikantis generatoriaus gamintojo rekomendacijų.

Ventiliacija DG patalpoje turi užtikrinti:

Higieninius oro kaitos reikalavimus patalpose;

DG reikalingą oro kiekį jo darbo metu - degimui ir aušinimui;

Oro įėjimui į patalpą grotos turi būti automatizuotos. Grotos turi prasidaryti/užsidaryti automatiškai pagal DG darbą. Grotelių uždarymo sklendės turi būti apšiltintos;

Oro pritekėjimo grotos turi būti numatytos su dulkių filtravimo elementais bei tinkleliais apsaugančiais nuo vabzdžių ir paukščių.

Preliminarus oro grotų išdėstymas pateikiamas Priede Nr.16.

Ventiliacija skysto kuro talpos patalpoje turi užtikrinti:

Higieninius oro kaitos reikalavimus patalpose.

Įrengiama nauja šildymo sistema:

Įrengiami šilumos siurbliai oras-oras, kad DG ir kuro talpos patalpose būtų palaikoma +5 °C temperatūra.

Patalpose įrengiamas naujas apšvietimas:

Bendrinis patalpų apšvietimas;

DG aptarnavimui skirtas LED apšvietimas (sieniniai/šoniniai šviestuvai);

Kuro talpos aptarnavimui skirtas LED apšvietimas (sieniniai/šoniniai šviestuvai);

Apšvietimo išdėstymas derinamas su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu.

Emisijų matavimo taškai:

Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės.

Jei ėminių ėmimas, matavimai bus atliekami aukščiau kaip 1,8 m, turi būti įrengta stacionari (nuolatinė) vieta su turėklais, laipteliais.

Stacionarių organizuotų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ėminių ėmimo, matavimų vieta turi būti saugi, įrengta taip, kad tilptų 2 matavimus atliekantys asmenys, būtų pakankamai vietos pastatyti ar pritvirtinti naudojamus prietaisus.

Jeigu matavimo vieta įrenginėjama lauke, vietos, prie kurių personalas atlikinės matavimus, turi būti apsaugotos nuo kritulių ir kitų atmosfero poveikių, apšildytos (palaikoma ≥ +5°C temperatūra), turėti apšvietimą ir elektros lizdus įrangos prijungimui.

Ėminių ėmimo, matavimo vieta parenkama tiesiojoje ortakio atkarpoje. Ėminiai imami ir dujų srauto parametrai matuojami tiesiojoje ortakio atkarpoje, kur per 4–5 D (D – ortakio skersmuo) iki paėmimo vietos ir per 3–4 D po paėmimo vietos nėra jokio dujų srauto trikdytojo (ventiliatoriaus, sklendės, alkūnės, ortakio susiaurėjimo ar platėjimo vietos ir pan.). Kai negalima sudaryti tokios matavimo atkarpos, laikomasi minimalių atstumų: 2,5 D tiesiosios atkarpos iki ėminių ėmimo, matavimo vietos ir 0,5 D atkarpos – po ėminių ėmimo, matavimo vietos.

Parinktoje ortakio (kamino) vietoje turi būti padaryta dangteliu ar kamščiu galima užsandarinti anga. Angos skersmuo turi būti pritaikytas vamzdeliams, naudojamiems ėminiams paimti ir matavimams atlikti. Angos skersmuo: ne mažesnis kaip 7,5 cm ortakyje, kurio skersmuo mažesnis kaip 70 cm; ne mažesnis kaip 12,5 cm ortakyje, kurio skersmuo 70 cm ar didesnis.

Dūmtakių segmentuose, ten kur bus nuspręsta įrengti matavimo vietas, turi būti įrengtos dvi mėginių paėmimo angos 90° kampu, kad būtų galima matuoti dviejuose diametruose ortakio skerspjūvyje.

Vamzdynai ir fasoninės dalys:

Skysto kuro vamzdynai turi būti projektuojami maksimaliam ≥ 6 bar slėgiui (Ps).

Vamzdynų atkarpose prie visų technologinių įrenginių turi būti įrengtos rankinės uždarymo sklendės, kurios leistų atjungti įrenginius eksploatacijos metu. Uždaromoji armatūra privalo būti įrengta kiek galima arčiau technologinių įrenginių, siekiant minimalių darbinių skysčių praradimų.

Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių.

Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti.

Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir kuro apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t).

Dengiant vamzdynus antikorozinėmis medžiagomis, Tiekėjas turi pateikti antikorozinio dažymo sistemą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka procedūras.

Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų.

Turi būti įrengtos numatytos vamzdynų atramos ir / ar pakabos.

Aukščiausiose vamzdyno vietose įrengiamas nuorinimas su nuvestu kraneliu patogiam vamzdyno nuorinimui. Žemiausiose vamzdyno vietose įrengiami drenažai.

Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo čiaupais).

Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės parametrų stebėjimui. Vietinė ir nuotolinė;

Skysto kuro vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą, plienas P235GH TC1, arba aukštesnės markės.

Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, galima naudoti besiūlius plieno vamzdžius atitinkančius LST EN10216-2 standartą.

Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių vamzdžių.

Dingus elektros energijos tiekimui iš AB „“ESO“ elektros tinklų (I-o ir II-o elektros įvadų) turi būti užtikrintas elektros tiekimas iš DG visiems katilinės įrenginiams.

Dingus elektros energijos tiekimui iš AB „“ESO“ elektros tinklų (I-o ir II-o elektros įvadų) elektros tiekimas iš DG turi būti užtikrintas „Salos režimu“ DG sujungimas su AB „ESO“ elektros tinklais draudžiamas.

Generatorius turi užtikrinti visos katilinės įrenginių darbą (išskyrus elektros energijos kaupimo įrenginius ir elektrodinius katilus).

Suprojektuoti DG valdiklio Ethernet ryšį su esamu katilinės tinklu.

DG turi būti prijungtas į rekonstruojamą 6 kV skirstyklą.

Suprojektuoti naują ARĮ įrangą automatiniam valdymui. Pateikiama principinė ARĮ veikimo logika:

ARĮ valdymo algoritmo galimi įvykiai:  „+“ – įtampa iš įvado yra, „-“ – įtampa dingo.

| Įvadas Būsena | T-1 | T-2 | DG |
| --- | --- | --- | --- |
| Pradinė | + | + | - |
| 1 | - | + | - |
| 2 | + | - | - |
| 3 | - | - | + |

Įvykis, kai dingo įtampa iš T-1 (įtampa yra iš T-2):

Po 3 s išjungiamas įvadinis AJ;

Jei įvadinis AJ išsijungė, po 2 s įjungiamas sekcijinis AJ;

Atsiradus įtampai iš T-1 įvado, po 15 s įjungiamas T-1 įvadinis AJ ir po 2 s išjungiamas sekcijinis AJ;

Jei per 15 s po įtampos atsiradimo T-1 įvade, įtampa vėl dingsta, įvadinis AJ lieka išjungtas ir sekcijinis AJ įjungtas.

Įvykis, kai dingo įtampa iš T-2 (įtampa yra iš T-1):

Po 3 s išjungiamas įvadinis AJ;

Jei įvadinis AJ išsijungė, po 2 s įjungiamas sekcijinis AJ;

Atsiradus įtampai iš T-2 įvado, po 15 s įjungiamas T-2 įvadinis AJ ir po 2 s išjungiamas sekcijinis AJ;

Jei per 15 s po įtampos atsiradimo T-2 įvade, įtampa vėl dingsta, įvadinis AJ lieka išjungtas ir sekcijinis AJ įjungtas.

Įvykis, kai įtampa dingo iš visų 2-ių įvadų (iš T-1 ir T-2):

Po 3 s įjungiamas (kuriamas) DG ir užmaitinama DG ir ARĮ savos reikmės;

Gavus darbo signalą reiškiantį, kad DG pasiekė darbinę būseną, po 3 s išjungiami įvadiniai AJ;

Jei  abu AJ išsijungė, po 2 s įjungiamas DG AJ;

Jei DG AJ įsijungė, įjungiamas sekcijinis AJ;

Atsiradus įtampai bent viename iš T-1 ar T-2 įvadų, po 15 s išjungiamas DG AJ.;

Jei DG AJ išsijungė, po 3s įjungimas atsistačiusio įvado AJ.

DG stabdomas po įtampos atsiradimo ir DG AJ išjungimo praėjus 180 s

Papildomi reikalavimai generatoriaus jungimui, darbui ir valdymui:

AJ padėtys tikrinamos nuolatos, valdiklyje naudojama „Double Point Status“ Bitai 00; 01; 11; 11. Kitų signalų būklė tikrinama nuolatos, valdiklyje naudojama „Single Point Status“ Bitai 0; 1;

AJ valdymui valdiklio išėjimai per tarpines relės 0,9s trukmei sujungia atitinkamas AJ įjungimo ar išjungimo grandines.

Jeigu įvadinis AJ išsijungė paveikus apsaugoms ARĮ neturi veikti.

Įtampos kontrolės relė turi gebėti: Tikrinti fazių seką, dingus 3-ims, 2-iems ar 1-nai fazei, sumažėjus įtampai iki 0.75 Un, suformuoti signalą į valdiklį apie įtampos dingimą.

Jeigu įvadinis AJ kuriame dingo įtampa neišsijungė, sekcijinis AJ neįjungiamas.

Jeigu įtampa dingo trumpam ir atsistatė iki logikos suveikimo, minėti veiksmai neatliekami ir AJ  lieka pradinėse būsenose.

DG ARĮ veikimo logika yra principinė vietinio rezervinio maitinimo logika ir turi būti galutinai suderinta su BESS salos režimo, black-start ir HPPC koordinavimo logika. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad DG, BESS ir kiti vietiniai šaltiniai negalėtų vienu metu nekontroliuojamai energizuoti tos pačios 6 kV tinklo dalies kaip lygiaverčiai nepriklausomi šaltiniai. Galutinėje valdymo logikoje turi būti aiškiai nustatyta, kuris šaltinis, kokiomis sąlygomis, kokia seka ir su kokiais leidimais energizuoja konkrečias šynų sekcijas, kaip blokuojamas paralelinis nesinchronizuotas darbas, kaip vykdomas perėjimas tarp DG ir BESS režimų ir kaip užtikrinamas atskyrimas nuo ESO / Litgrid tinklo.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 6 kV kabelio įrengimas

Suprojektuoti ir įrengti požeminę kabelių liniją numatant 10 (12) kV klasės kabelius:

Preliminari kabelio paklojimo trasa pateikiama Priede Nr.9. Detalią KL įrengimo trasą derinti su Perkančiuoju subjektu, LITGRID ir/ar ESO prieš pradedant rengti pilnos apimties projektinius pasiūlymus. Gauti sutikimą KL ir OL apsaugos zonose.

Kabelių linija nuo esamos rekonstruojamos 6 kV skirstyklos adresu Jėgainės g. 12C Kaune iki naujai statomo BESS parko Energetikų g. 23, Kaune. Preliminarus trasos ilgis ~670 m. Preliminariai planuojami penki įvadiniai kabeliai.

Parengti PP ir gauti Statybą leidžiantį dokumentą/us.

TDP taip pat turi būti numatytas kabelių trasos planas, skersiniai pjūviai, sankirtų su kitais tinklais sprendiniai, perėjimų po keliais ir po geležinkeliu mazgai, kabelių apkrovos ir šiluminiai skaičiavimai, trumpojo jungimo skaičiavimai įskaitant ESO ir LITGRID tinklus, įtampos kritimo skaičiavimai, medžiagų žiniaraščiai, bandymų programa, išpildomosios dokumentacijos rengimas.

PP ir TDP rengiami ir įforminami, vadovaujantis šios techninės užduoties ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR 1.04.04:2017), bei kitais statybos techniniais reglamentais, statybą ir projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais bei taisyklėmis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais institucijų nustatytais reikalavimais.

TDP aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, kad Tiekėjas teikia užpildytas technines specifikacijas su atitiktį pagrindžiančia dokumentacija derinimui, prieš pradėdamas rengti gamybos ir montavimo brėžinius bei užsakydamas pagrindinę įrangą. Techninės specifikacijos turi būti pateiktos lietuvių kalba.

Atitinkamose TDP dalyse turi būti nurodoma, kad Tiekėjas privalės parengti gamybos ir (ar) montavimo brėžinius pagal su Perkančiuoju subjektu suderintų statybos produktų konkrečių gamintojų reikalavimus.

Kabeliai veikiant dviem įvadams iš ESO transformatorių pastotės į 6 kV skirstyklą turi atlaikyti ir užtikrinti maksimalią 20 MW perduodamą/vartojamą galią. Kabelius suprojektuoti su elektrinės galios pralaidumu išreikštu srovės dydžiu, įvertinus visus KL tiesimo sąlygų pataisos koeficientus.

Kabelių skaičius ir skerspjūvis parenkami pagal ilgalaikės srovės, trumpojo jungimo, įtampos kritimo ir grunto šiluminės varžos skaičiavimus.

Kabeliai turi būti skirti kloti žemėje, su XLPE izoliacija, atsparūs ilgalaikiam darbui lauke ir drėgnoje aplinkoje, su metaliniu ekranu, PE išoriniu apvalkalu, tinkami darbui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Kabelio konstrukcija, laidininko medžiaga, skerspjūvis ir lygiagrečių grandinių skaičius parenkami pagal skaičiavimus, užtikrinant ilgalaikį apkrovimą ne mažesnį už projektinę galią, leistiną trumpojo jungimo terminį atsparumą, leistiną įtampos kritimą.

Tarpinė ir galinės movos turi būti to paties įtampos lygio, suderintos su kabelio tipu ir gyslos medžiaga.

Kabelių trasa, klojimo gylis, perėjimai per kelius, geležinkelius, melioracijos, ryšių, dujų, vandentiekio ir kitus inžinerinius tinklus, taip pat kabelių apsaugos priemonės turi būti numatytos TDP ir suderintos su atitinkamomis institucijomis bei tinklų valdytojais teisės aktų nustatyta tvarka.

Po kabeliais ir virš kabelių turi būti įrengtas sijoto smėlio arba smulkiagrūdžio grunto apsauginis sluoksnis. Virš kabelių turi būti įrengta mechaninė apsauga ir įspėjamoji juosta.

Po važiuojamąja dalimi, privažiavimais, aikštelėmis, po esamais arba projektuojamais inžineriniais statiniais kabeliai turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose. Vamzdžių medžiaga, standumo klasė, skersmuo ir rezervinių vamzdžių skaičius turi būti parinkti projektavimo metu.

Atviro kasimo būdas po kelių danga leidžiamas tik tada, kai tai leidžia kelio savininko techninės sąlygos, kitu atveju taikomas betranšėjis įrengimas.

Kabelių linija betranšėjų perėjimų vietose numatyti ir parengti atskirą darbų technologinį projektą, kuriame būtų numatyta:

geologinių sąlygų įvertinimas;

gręžimo trajektorija, gyliai ir nuolydžiai;

kabelio įtempimų kontrolė traukimo metu;

Atlikti kabelių, movų ir galinių elektrinius bandymus pagal Lietuvos respublikoje galiojančias bandymų normas ir gamintojų reikalavimus, pateikti protokolus, trasos geodezinę nuotrauką, paslėptų darbų aktus, tranšėjos pagrindo aktus, vamzdžių / futliarų aktus, kabelių atkavimo medžiagą, foto fiksaciją ir išpildomąsias schemas.

Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies įgyvendinimui nuo esamos rekonstruojamos 6 kV skirstyklos iki naujai statomų elektros energijos kaupimo įrenginių (preliminarus trasos ilgis ~670 metrų) taip pat suprojektuoti ir įrengti:

Šviesolaidinė optinio ryšio linija, įrengiant ŠK šalia 6 kV kabelio ruožo.

ŠK skaidulų kiekis – ne mažiau 12.

Abejuose suprojektuoti naujus šviesolaidinių kabelių įvadus į ryšiu spintas.

ŠK užbaigiami telekomunikacijų spintose ODF.

ODF jungčių tipas – E2000/APC.

Reikalavimai teritorijai, kurioje planuojama įrengti požeminę kabelių liniją:

Organizuoti servituto nustatymą valstybinės žemės sklype, suderinant kompensacijos aktą ir servituto planą su Perkančiuoju subjektu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1- 468 „Dėl žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo” parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamojo turto posistemėje „Geomatininkas”.

Pateikti Perkančiajam subjektui servituto planą skaitmenine versija (pdf ir shape/dwg formatais) ir ją suderinti su Perkančiuoju subjektu.

Kai apsaugos zonos išplečiamos AB „LTG Infra“ nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas Perkančiojo subjekto inžineriniams statiniams statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.

Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – Perkančiojo subjekto valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka. Apmokėti visas susijusias išlaidas.

Projektuojant ir klojant kabelius atviru būdu vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais

Žemėje 0,4–35 kV kabeliai turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 1,0 m gylyje, o tiesiant kabelius tranšėjose po kabeliu ir virš jo turi būti įrengtas apsauginis sluoksnis. Taip pat viešai matyti nuostata, kad 6–10 kV kabeliai nedirbamose žemėse turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 0,7 metrų gylyje.

Įrengiami požeminių kabelių linijų ženklai:

Elektros skirstomųjų tinklų kabeliams žymėti naudojamo ženklo pavyzdys:

Kabelių linijų žymėjimui skirtų stulpelių pavyzdys:

Savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas 10 (12) kV kabelių linijai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas LST HD 620 arba IEC 60502-2; | Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas produkto sertifikatas ir tipinių bandymų protokolas, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; |
| 2. | Vardinė įtampa | 10 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 12 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje, kanaluose |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35°C - +35°C |
| 7. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 7.2. | Laidininkas | Varis |
| 7.3. | Laidininko ekranas | Pusiau laidus XLPE |
| 7.4. | Izoliacija | XLPE |
| 7.5. | Izoliacijos ekranas | Pusiau laidus XLPE |
| 7.6. | Išilginis vandens blokavimas | Vandenyje brinkstanti pusiau laidi juosta |
| 7.8. | Metalo ekranas | Apvalių varinių vielų, spirališkai užvyniotų ant izoliacijos ekrano |
| 7.9. | Apvalkalas | Atsparus atmosferos bei UV poveikiui PE |
| 8. | Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas | Parenkamas projektavimo metu |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90°C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250°C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -20°C |
| 12. | Dielektrinių nuostolių faktorius (tg δ), esant 50Hz, 95–100 °C | < 0,6x10-3 |
| 13. | Minimalus kabelio lenkimo spindulys | ≤ 15xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 14. | Maksimali leistinoji tempimo jėga | Sx30 N/mm2 S – bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2 |
| 15. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 16. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

Elektrotechniniai parametrai ir/ar norimas rezultatas 10 (12) kV kabelių linijai:

| Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas, mm2 | Kabelio ekrano skerspjūvioplotas, mm2 | Aktyvioji varža esant 20°C, Ω/km | Trikampė klojimo struktūra | Leistinoji trumpojo jungimo (1 s) srovė laidininke, kA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leistinoji ilgalaikė gyslos darbinė srovė žemėje, A |  |
| 1x185 | 25 | 0,0991 | 456 | 26,5 |
| 1x240 | 25 | 0,0754 | 526 | 34,3 |
| 1x300 | 25 | 0,0601 | 591 | 42,9 |
| 1x400 | 35 | 0,0470 | 662 | 57,2 |
| 1x500 | 35 | 0,0366 | 744 | 71,5 |
| 1x630 | 35 | 0,0283 | 820 | 90,1 |

Pastaba: Lentelėje pateikti elektrotechniniai parametrai yra minimalūs reikalaujami arba lygiaverčiai rodikliai 10 (12) kV klasės viengysliams variniams kabeliams su XLPE izoliacija, Cu vielų ekranu ir PE apvalkalu. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninius duomenis, patvirtinančius ne blogesnius siūlomo kabelio parametrus

Savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas 10 (12) kV kabelių galinėms movoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. | Pateikti bandymų protokolų kopijas pagal LST HD 629.1 S2 standartą. Bandymai turi būti atlikti su galine mova, kuri sumontuota ant kabelio su XLPE izoliacija ir vieliniu ekranu. |
| 2. | Vardinė įtampa | 10 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 12 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygas: Vidaus tipo galinė mova arba lauko tipo galinė mova | Parenkamas projektavimo metu |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelių konstrukcija: |  |
| 8.1. | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra | ≤+90 °C |
| 8.2. | Kabelio izoliacija | XLPE |
| 8.3. | Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjūvis mm2 Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (185÷630 mm2) su neizoliuota varine įžeminimo gysla. | Parenkamas projektavimo metu |
| 8.4. | Kabelių gyslų skerspjūvis (50 ÷ 630 mm2) | Parenkamas projektavimo metu |
| 9. | Movos savybės | Turi atstatyti visas kabelio savybes; Elektrinio lauko valdymas; Atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai. |
| 10. | Komplektuojami antgaliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui); |
| 11. | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas | Įžeminamas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis negali būti dirbtinai mažinamas. Turi būti įžeminamas visas kabelio ekrano skerspjūvis. |
| 14. | Pateikiami dokumentai Lietuvių kalba | Movos montavimo instrukcijos; Antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje); Gamyklinis aprašymas. |
| 15. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 16. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 17. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

Savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas 10 (12) kV kabelių jungiamosioms movoms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. | Pateikti pilną tipinių bandymų protokolo kopiją, pagal LST HD 629.1 S2 standartą. Turi būti atlikti minėto standarto B1, B2 eiliškumo (angl. Test Sequence) bandymai. |
|  | Vardinė įtampa | 10 kV |
|  | Maksimalioji įtampa | 12 kV |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Movos technologija | Šalto susitraukimo; Hibridinė |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Nurodoma užsakant: - žemėje ir atvirame ore; - patalpose |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
|  | Žemiausia leidžiama montavimo temperatūra AB LESTO tinkle | 0 °C |
|  | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
|  | Jungiamų kabelių izoliacija | XLPE |
|  | Jungiamų kabelių gyslų skaičius 1 arba 3 (gyslos viename apvalkale) | Parenkamas projektavimo metu: |
|  | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis Viengysliams kabeliams (120-630 mm2); | Parenkamas projektavimo metu |
|  | Jungiamų kabelių ekrano konstrukcija | Vario vielų |
|  | Movos konstrukcija | Viengysliams kabeliams skirta mova turi būti pilnai šaltos konstrukcijos, be termosusitraukiančių komponentų. Movoje turi būti integruotas elektrinių laukų išlyginimo elementas. Mova turi atstatyti visus kabelio sluoksnius ir savybes; Visos movos turi būti atsparios mechaniniam poveikiui. |
|  | Išorinis movos apvalkalas | Turi būti atsparus atmosferos veiksniams ir agresyvaus grunto poveikiui; |
|  | Gamintojo komplektuojami sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) |
|  | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Montavimo instrukcija; Gamyklinis aprašymas |
|  | Sandėliavimo laikas | 2 metai |
|  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Pagrindiniai kriterijai

Pirkimo objekto įgyvendinimo metu turi būti suprojektuota ir įrengta 20 MW / 40 MWh BESS sistema adresu Energetikų g. 23, Kaunas ir prijungta prie Petrašiūnų elektrinės adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas, Tiekėjui užtikrinant įrangos tiekimą, montavimą, integravimą, bandymus, suderinimą, pridavimą ir perdavimą eksploatacijai Perkančiajam subjektui.

Reikalaujama, kad BESS techniniame prijungimo taške Tiekėjas užtikrintų ne mažesnę kaip 20 MW aktyviąją galią po nuostolių ir ne mažesnę kaip 40 MWh naudingąją energijos talpą. BESS turi būti 2 valandų trukmės sistema. Tiekėjas gali siūlyti įrengtos galios ar energijos rezervą, jeigu tai reikalinga garantuojamų parametrų pasiekimui.

Numatomas prijungimas prie esamos Petrašiūnų elektrinės 6 kV tinklo infrastruktūros. BESS prijungimui numatyti naujų 6 kV darbinės įtampos ir 12 kV izoliacijos klasės įtampos skirstyklos sekcijas / narvelius esamoje pastotėje. Tiksli elektrinė sąsaja, prijungimo taškas, kabelių prijungimo vietos, ribos ir techninės sąlygos nustatomos kituose pirkimo dokumentuose ir projektavimo metu, vadovaujantis prijungimo sąlygomis.

BESS sistema turi būti tinkama:

tinklo balansavimo ir kitų lankstumo paslaugų teikimui pagal perdavimo operatoriaus teikiamas reikalavimus;

rezervo ir atsarginio maitinimo funkcijai;

darbui pagal skirstymo ir perdavimo operatorių valdymo, apsaugos ir bandymų reikalavimus.

Praradus išorinį operatoriaus tinklą, BESS turi galėti pereiti salos darbo režimą ir energizuoti objektą dingus tinklo įtampai. Sistema turi būti suprojektuota taip, kad po tinklo praradimo galėtų atkurti objekto maitinimą pagal suderintą valdymo logiką ir leistinas technologines sekas. Detali BESS, dyzelinio generatoriaus, ORC turbinos, saulės elektrinės, elektrodinio katilo, esamų kaupiklių ir kitų vietinių objektų sąveikos logika turi būti parengta projektavimo metu ir suderinta su Perkančiuoju subjektu.

Numatoma, kad BESS bus jungiama su pastote per vidutinės įtampos kabelines linijas, kurių ilgis apie 600 m. Prijungimui prie 6 kV tinklo naudojama vidutinės įtampos linijų izoliacijos klasė privalo būti 10/12 kV. Tikslius kabelių maršrutus, skerspjūvius, kabelių skaičių ir prijungimo sprendinius parenka Tiekėjas pagal savo siūlomą techninį sprendinį ir atliktus skaičiavimus.

6 kV skirstyklos BESS prijungimo narveliai ir su jais susiję MV komponentai, įskaitant jungiklius, šynas, atjungiklius, įžeminimo jungiklius, CT / VT, viršįtampių ribotuvus ir kitus taikomus vidutinės įtampos elementus, turi būti ne žemesnės kaip 12 kV įrangos izoliacijos klasės.

BESS įrengimo vietos plotas yra ribotas, orientacinė sklypo dalis – iki 0,3 ha. Tiekėjas privalo parinkti tokį išdėstymą, kuris leistų sutalpinti visą reikalingą įrangą, užtikrintų saugų aptarnavimą, gaisrinę saugą, privažiavimą, keitimo galimybes ir neviršytų leistinų teritorinių ribų.

Objekto aplinkoje, maždaug už 100 m nuo planuojamos BESS vietos, yra gyvenamoji aplinka, todėl triukšmo modeliavimas ir triukšmo mažinimo priemonių parinkimas yra privalomi. Tiekėjas privalo numatyti ir įgyvendinti visas reikalingas technines priemones, kad reglamentuojami triukšmo reikalavimai būtų įvykdyti visais numatomais darbo režimais.

Pagalbinis BESS maitinimas (dingus pagrindinio tinklo įtampai) numatomas iš netoliese esančios saulės elektrinės per atskirą prijungimo tašką. Tiekėjas privalo įvertinti pagalbinės galios pakankamumą ir tiekti sprendinį, suderintą su pagalbinės galios rezervu. Pagalbinės įrangos galia negali viršyti 200 kW.

BESS turi būti LFP technologijos lauko sąlygoms pritaikytas, konteinerinio tipo, modulinis ir pramoniniam naudojimui skirtas sprendinys.

Tiekėjas gali siūlyti centrinio tipo arba string tipo PCS / keitiklių architektūrą, jeigu siūlomas sprendinys užtikrina visus šioje techninėje specifikacijoje nustatytus galios, energijos, RTE, prieinamumo, triukšmo, gaisrinės saugos, apsaugų, valdymo, salos režimo, black-start, teritorijos, kabelių ir bandymų reikalavimus POM taške.

Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti siūlomą PCS / keitiklių architektūrą, PCS / keitiklių skaičių, vieneto galią, prijungimo principą, vieno PCS / keitiklio gedimo įtaką BESS galiai ir prieinamumui bei patvirtinti, kad sprendinys atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas arba jo pasiūlyme nurodytas subtiekėjas turi būti siūlomo PCS / keitiklių gamintojo autorizuotas atlikti montavimo, paleidimo, garantinio aptarnavimo ir diagnostikos darbus..

Tiekėjo siūlomas sprendinys turi būti pilnai suderintas tarpusavyje kaip viena veikianti sistema. Atskirų gamintojų įrangos suderinamumas, tarpusavio sąsajos, valdymo logika, apsaugų veikimas, duomenų mainai, bandymų apimtis ir galutinis funkcionalumas yra Tiekėjo atsakomybė.

Projektuojamas BESS yra esamos elektrinės tolesnės plėtros etapas ir turi būti projektuojamas bei integruojamas į jau veikiantį objekto vidaus elektros tinklą, įvertinant esamą saulės elektrinę, esamą mažos galios BESS, elektrodinį katilą, ORC įrenginį, esamus įvadus, esamą apskaitą, apsaugas, valdymą ir galiojančias prijungimo sąlygas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad BESS sprendiniai būtų suderinti su visais esamais generacijos šaltiniais ir kad bendras objekto darbas atitiktų prijungimo sąlygose nustatytą galios paskirstymo, ribojimo ir valdymo logiką.

BESS turi būti suprojektuota taip, kad:

pasiektų reikalaujamus parametrus prijungimo taške;

užtikrintų saugų darbą tiek tinklo, tiek salos darbo režimu;

atitiktų visus taikytinus elektros saugos, gaisrinės saugos, kibernetinio saugumo, triukšmo ir aplinkosaugos reikalavimus;

būtų tinkama atlikti visus privalomus bandymus ir gauti visas reikalingas suderinimo bei pridavimo išvadas.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Darbų apimtys

Tiekėjas yra atsakingas už pilną pirkimo objekto apimties įvykdymą.

Tiekėjo apimtis apima visus darbus nuo techninio sprendinio parengimo iki pilno veikiančios sistemos perdavimo Perkančiajam subjektui, įskaitant visas reikalingas sąsajas su kitomis pirkimo objekto dalimis, tinklo operatoriais ir institucijomis.

Projektavimo apimtis:

visų reikalingų projektinių sprendinių, skaičiavimų, schemų, brėžinių, ataskaitų ir modelių parengimas;

visų reikalingų papildomų tyrimų ir patikslinimų atlikimas, jeigu pateiktų pradinių duomenų nepakanka saugiam ir pilnam sprendiniui;

triukšmo modeliavimo atlikimas ir triukšmo mažinimo priemonių suprojektavimas;

gaisrinės saugos sprendinių ir gaisro plitimo ribojimo priemonių suprojektavimas;

visų reikalingų elektrotechninių, apsaugų, kabelių, įžeminimo, valdymo, komunikacijų, salos darbo režimo ir black-start skaičiavimų atlikimas;

Skirstymo ir perdavimo operatorių reikalaujamų modeliavimo modelių, apsaugų nustatymų, bandymų programų ir kitos techninės medžiagos parengimas;

jei pagal galiojančius teisės aktus ar institucijų reikalavimus būtini leidimai, suderinimai ar papildomos procedūros, Tiekėjas privalo juos parengti ir įvykdyti savo apimtyje.

Įrangos tiekimas:

baterijų konteineriai, BMS, PCS, transformatoriai, MV/LV įranga, valdikliai, SCADA, apsaugos, ryšių įranga, matavimo įranga, gaisrinės saugos įranga, apsaugos sistemos ir visa kita pilnam funkcionalumui reikalinga įranga;

kabeliai, movos, kabelių apsaugos, konstrukcijos, tvirtinimo elementai, ženklinimo priemonės ir kitos montavimui reikalingos medžiagos;

visa programinė įranga, licencijos, konfigūracijos ir techniniai įrankiai, reikalingi sistemai veikti, testuoti, diagnozuoti ir perduoti Perkančiajam subjektui.

Statybos darbai:

teritorijos paruošimas BESS įrengimui;

pamatai, aikštelės paruošimas, privažiavimo keliai, kabelių trasos, kabelių kanalai / tranšėjos;

aptvėrimas, vartai, apšvietimas, CCTV / IDS ir kiti objekto infrastruktūros elementai;

įžeminimo, potencialų išlyginimo ir žaibosaugos įrengimas;

visos BESS įrangos sumontavimas;

6 kV kabelinių linijų nuo BESS iki Perkančiojo subjekto nurodytų prijungimo vietų įrengimas ir kabelių galų prijungimo parengimas / prijungimas pagal galutinai nustatytą sąsajos ribą;

pagalbinio maitinimo sprendinio nuo Perkančiojo subjekto nurodyto taško iki BESS poreikių įrengimas.

Valdymas, integracija ir komunikacija:

pilnos BESS valdymo ir stebėjimo sistemos įdiegimas;

vienos centrinės SCADA / valdymo architektūros įgyvendinimas, leidžiančios stebėti ir valdyti BESS bei keistis būtinais signalais su kitomis objekto sistemomis;

sąsajų su BESS, pastote ir kitais vietiniais objekto įrenginiais įgyvendinimas pagal suderintą valdymo logiką;

signalų sąrašų, ryšio protokolų, duomenų mainų, laiko sinchronizavimo ir įvykių registravimo architektūros parengimas ir įgyvendinimas;

kibernetinio saugumo priemonių įgyvendinimas pagal taikytinus nacionalinius reikalavimus ir šio pirkimo dokumentus.

Bandymai, derinimas ir pridavimas

gamykliniai bandymai dalyvaujant Perkančiajam subjektui gamykloje, jei Perkantysis subjektas to pareikalautų;

šaltieji, karštieji, funkciniai, integraciniai ir našumo bandymai;

Salos režimo darbo ir black-start funkcionalumo bandymai;

Tinklo operatoriaus reikalaujamų bandymų, derinimų, modelių validavimo ir kitų procedūrų atlikimas;

visų trūkumų pašalinimas iki priėmimui tinkamos būklės;

sistemos pridavimas ir perdavimas tik kaip pilnai veikiantis, suderintas ir dokumentuotas sprendinys.

Dokumentacija ir perdavimas:

pilna Pirkimo objekto dokumentacija;

bandymų programos ir ataskaitos;

apsaugų nustatymų ir valdymo logikos dokumentai;

naudotojo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos;

darbuotojų apmokymai eksploatuoti, valdyti ir prižiūrėti autorizuotų gamintojo atstovų;

„as-built“ dokumentacija;

visa kita dokumentacija, reikalinga pilnam sistemos perėmimui.

BESS pirkimo apimtis apima BESS dalį ir jos sąsajas su esama Petrašiūnų elektrinės infrastruktūra. Esamos pastotės rekonstrukcija ir atskirų naujų skirstyklų įrengimas gali būti vykdomi atskiromis techninėmis dalimis ar etapais. Tačiau tai neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pilnai suprojektuoti, apibrėžti ir suderinti visas BESS sąsajas su šiomis sistemomis.

Elektrinė BESS pirkimo apimties riba yra 6 kV skirstyklos prijungimo gnybtai Perkančiojo subjekto nurodytuose pastotės narveliuose / sekcijose, jeigu kituose pirkimo dokumentuose aiškiai nenumatyta kitaip.

Tiekėjo apimtis iki šios ribos apima visą BESS įrangą, 6 kV kabelines linijas, kabelių galų parengimą ir prijungimą, ženklinimą, bandymus ir pilną techninį parengimą energizavimui pagal galutinai suderintą sąsajos ribą.

Jeigu 6 kV skirstyklos narveliai, jų vidinė įranga ar jų rekonstrukcija įrengiami kitu projektu ar kito rangovo apimtimi, tai neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos:

pilnai apibrėžti techninę sąsają;

pateikti visus reikiamus prijungimo duomenis;

pateikti apsaugų, signalų, matavimų ir bandymų reikalavimus;

užtikrinti pilną BESS ir pastotės sąsajos techninį suderinamumą savo apimties ribose.

Tiekėjas privalo aiškiai apibrėžti ir dokumentuoti bent šias sąsajas:

elektrines prijungimo ribas;

kabelių prijungimo vietas ir techninius reikalavimus;

apsaugų sąsajas;

valdymo ir signalų sąsajas;

matavimų ir apskaitos sąsajas;

black-start ir salos režimo darbo logikos sąsajas;

pagalbinio maitinimo sąsają;

bandymų, derinimo ir pridavimo ribas tarp BESS ir kitų objekto sistemų.

Po pasiūlymo pateikimo Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Perkančiojo subjekto sutikimo keisti esminių siūlomo sprendinio elementų, jeigu toks keitimas daro įtaką techniniams parametrams, saugai, valdymo architektūrai, kibernetiniam saugumui, operatorių sąsajoms, gaisrinei saugai, triukšmui, išdėstymui, garantijoms, priežiūrai ar suderinamumui su kitomis objekto sistemomis.

Esminiais laikomi bent šie pakeitimai:

baterijų technologijos pakeitimas;

PCS pakeitimas;

keitiklio koncepcijos keitimas;

pagrindinių gamintojų pakeitimas;

valdymo ar ryšių topologijos pakeitimas;

pagrindinių apsaugų logikos pakeitimas;

gaisrinės saugos koncepcijos pakeitimas;

reikšmingas įrangos išdėstymo pakeitimas;

programinės įrangos ar licencijavimo modelio pakeitimas.

Perkančiojo subjekto sutikimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos įrodyti, kad pakeistas sprendinys neblogina jokio techninio, saugos, garantinio ar eksploatacinio reikalavimo ir nesukelia papildomų sąsajų, terminų ar kaštų rizikų Perkančiajam subjektui.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Taikytini teisės aktai, reikalavimai ir standartai

Tiekėjas privalo suprojektuoti, pateikti, sumontuoti, suderinti, išbandyti ir priduoti BESS sistemą taip, kad ji visiškai atitiktų:

Lietuvos Respublikos teisės aktus;

galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus norminius dokumentus;

elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo, bandymų, apsaugos nuo elektros poveikio,

gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir kibernetinio saugumo reikalavimus;

tinklo operatorių išduotas prijungimo sąlygas bei kitus privalomus operatorių reikalavimus;

šią techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus;

Perdavimo operatoriaus reikalavimus tiek, kiek jie taikomi pagal įrenginio dydį, funkciją, sistemines paslaugas, valdymą, bandymus, modeliavimą ir sistemos veikimą.

Jeigu šiame dokumente nurodomi standartai, turi būti taikomos naujausios jų redakcijos, galiojančios pasiūlymo pateikimo dieną, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai, operatorių reikalavimai ar pirkimo dokumentai nenumato kitaip.

Tiekėjas privalo vadovautis bent šiais standartais ar lygiaverčiais dokumentais, kiek jie taikomi siūlomam sprendiniui:

BESS sauga ir bendrieji veikimo reikalavimai:

IEC 62933 serija;

IEC 62619;

UN 38.3;

CE ir kiti privalomi ES atitikties ženklinimo reikalavimai.

Gaisrinė sauga ir terminio plitimo ribojimas:

NFPA 855;

UL 9540;

UL 9540A;

NFPA 68;

NFPA 69;

EN 54 serija;

kiti Lietuvoje taikomi gaisrinės saugos projektavimo ir įrengimo reikalavimai.

Jeigu siūlomo sprendinio saugos atstumai, gaisro plitimo ribojimo logika, dujų išleidimo sprendiniai ar valdymas remiasi gamintojo specifika, Tiekėjas privalo tai pagrįsti akredituotais bandymais, trečiosios šalies analize arba kita priimtina technine medžiaga. Jeigu tokio pagrindimo nėra, turi būti taikomas konservatyvus projektavimo principas ir didesni atstumai bei papildomos apsaugos priemonės.

Elektros įranga, apsaugos ir prijungimas:

taikytini IEC / EN standartai PCS, transformatoriams, MV/LV įrangai, apsaugoms, matavimams, kabeliams ir įžeminimui;

operatorių reikalavimai elektros energijos kokybei, dažnio ir įtampos valdymui, apsaugoms, duomenų registravimui, reakcijos laikams ir gedimų tolerancijai.

Kritinių skaitmeninių komponentų, įskaitant PCS / keitiklius ir jų valdiklius, BESS EMS / valdiklį, HPPC, SCADA sąsajas, RTU / TSPĮ, BMS valdiklius, nuotolinės prieigos sprendinius, debesijos ar nuotolinio duomenų apdorojimo sprendinius ir firmware / programinės įrangos atnaujinimo infrastruktūrą, gamintojas / OEM, prekės ženklo valdytojas, pagrindinis programinės įrangos / firmware tiekėjas, nuotolinės prieigos ar duomenų apdorojimo paslaugų teikėjas ir galutinis kontroliuojantis subjektas turi būti registruotas, valdomas ir kontroliuojamas ES arba NATO valstybėje. Vien tik vietinio platintojo, atstovybės, serviso įmonės ar dukterinės bendrovės registracija ES arba NATO valstybėje nelaikoma šio reikalavimo įvykdymu, jeigu kritinio skaitmeninio komponento OEM, prekės ženklo valdytojas, programinės įrangos / firmware savininkas, nuotolinės prieigos / duomenų apdorojimo infrastruktūros valdytojas arba galutinis kontroliuojantis subjektas yra registruotas, valdomas ar kontroliuojamas kitoje valstybėje. Išimtis galima tik konkrečiai įrangai ar paslaugai, tik gavus išankstinį rašytinį Perkančiojo subjekto pritarimą ir tik Tiekėjui pateikus pakankamą kibernetinio saugumo, tiekimo grandinės, nuotolinės prieigos, duomenų apdorojimo, firmware / programinės įrangos atnaujinimo ir galutinės kontrolės rizikų pagrindimą. Tiekėjas neturi teisės laikyti tokios išimties numanoma ar savaime leidžiama.

Valdymas, ryšiai ir kibernetinis saugumas:

taikytini ryšių ir automatizavimo standartai;

taikytini nacionaliniai kibernetinio saugumo reikalavimai;

IEC 62443 principai arba lygiaverčiai pramoniniai reikalavimai, kiek jie taikomi BESS valdymo ir ryšių architektūrai.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Reikalavimai projektavimui

Tiekėjas privalo parengti pilną techninį sprendinį, pagrįstą objekto faktinėmis sąlygomis, pradine Perkančiojo subjekto pateikta informacija, savo atliktais tyrimais ir visais papildomais patikrinimais, kurie būtini pilnam ir saugiam rezultatui pasiekti.

Projektavimas turi būti atliekamas taip, kad pagal parengtus sprendinius būtų galima:

įsigyti tinkamą įrangą;

pilnai ją sumontuoti objekte;

suderinti su esama infrastruktūra;

sėkmingai išbandyti ir atlikti natūrinius bandymus pagal tinklo operatoriaus bandymų programą;

priduoti / gauti reikiamus suderinimus su ESO, VERT ar kitomis institucijomis;

perduoti Perkančiajam subjektui veikiančią sistemą.

Tiekėjas neturi teisės remtis vien tik tipiniais kataloginiais sprendiniais, jei jie nėra pritaikyti konkrečioms Petrašiūnų elektrinės sąlygoms.

Perkantysis subjektas Tiekėjui pirkimo metu arba po sutarties sudarymo pateiks turimą projekto informaciją, kiek ji yra prieinama, įskaitant, jei taikoma:

esamus planus, brėžinius ir schemas;

topografinę informaciją;

prijungimo sąlygas;

turimus objekto techninius duomenis;

informaciją apie esamą infrastruktūrą;

informaciją apie pagalbinio maitinimo šaltinį;

informaciją apie kitus objekte esančius įrenginius ir jų sąsajas.

Perkančiojo subjekto pateikiami planai, brėžiniai, schemos, techniniai duomenys, preliminarūs išdėstymai, tyrimai ar kita pradinė informacija yra pateikiami kaip informacinė ir pagalbinė medžiaga. Tiekėjas privalo pats patikrinti jų tinkamumą, pakankamumą ir aktualumą bei negali remtis vien tuo, kad tokia informacija buvo pateikta, kaip pagrindu atsisakyti vykdyti darbus, pasiekti reikalaujamus parametrus ar perkelti atsakomybę Perkančiajam subjektui.

Tiekėjo ruošiamo TDP apimtyje turi būti bent:

techninės specifikacijos;

įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai (pagal su Perkančiuoju subjektu suderintą formą);

projektiniai sprendimai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai);

darbų organizavimo projektas.

Tiekėjas privalo savo apimtyje įvertinti, ar Perkančiojo subjekto pateiktų pradinių duomenų pakanka pilnam projektavimui ir įgyvendinimui. Jeigu pateiktų duomenų nepakanka, Tiekėjas privalo savo apimtyje atlikti visus papildomus tyrimus, matavimus, apžiūras, analizę, patikras ir skaičiavimus, kurie būtini saugiam ir pilnai veikiančiam sprendiniui. Tai apima bent:

vietos apžiūrą;

kabelių trasų ir prijungimo sąlygų patikrinimą;

faktinių montavimo, transportavimo ir privažiavimo sąlygų įvertinimą;

apkrovų ir pagalbinės galios poreikio patikrinimą;

triukšmo sklaidos vertinimui reikalingų duomenų surinkimą;

gaisrinės saugos ir išdėstymo sprendiniams reikalingą papildomą analizę;

papildomus geotechninius ar kitus tyrimus, jei jų reikia pamatams, keliams ar aikštelėms suprojektuoti.

Tiekėjas privalo projektuoti sprendinį, atsižvelgdamas bent į šias pradines prielaidas:

BESS paskirtis – tinklo balansavimo paslaugos, lankstumo paslaugos, atsarginės galios rezervo funkcijos ir kitos suderinamos BESS funkcijos;

reikalaujama aktyvioji galia – ne mažesnė kaip 20 MW vidutinės įtampos pastotėje, matavimo taške po nuostolių;

reikalaujama naudingoji energijos talpa – ne mažesnė kaip 40 MWh;

sistemos trukmė – 2 valandos;

prijungimo įtampa – 6 kV;

vidutinės įtampos linijų izoliacijos, narvelių ir visos projektuojamos vidutinės įtampos infrastruktūros nominali darbinė įtampa ne mažesnė nei 12 kV;

numatomas kabelinių linijų ilgis iki pastotės – apie 600 m;

BESS turi būti pritaikyta lauko sąlygoms;

konteinerinis / modulinis sprendinys;

LFP baterijų technologija;

sistema turi turėti salos darbo režimo ir black-start funkcionalumą;

BESS turi būti integruota su nauja bendra objekto SCADA / valdymo sistema;

pagalbinio maitinimo šaltinis numatomas iš šalia esančios saulės elektrinės, orientacinė prieinama galia – 200 kW;

BESS teritorijos plotas iki 0,3 ha;

apie 100 m atstumu nuo planuojamos BESS vietos yra gyvenamoji aplinka, todėl triukšmo rizika yra vienas iš pagrindinių projektavimo veiksnių.

Tiekėjas privalo atlikti bent šiuos projektavimo skaičiavimus, analizes ir studijas:

Elektriniai ir tinklo skaičiavimai

apkrovų srautų skaičiavimus;

trumpojo jungimo skaičiavimus;

kabelių ir įtampos kritimo skaičiavimus;

transformatorių ir PCS apkrovimo skaičiavimus;

apsaugų koordinavimo ir selektyvumo analizę;

elektros energijos kokybės ir, jei taikoma, harmonikų įtakos vertinimą;

salos darbo režimo ir black-start režimų veikimo analizę;

reikalingų apsaugų skaičiavimus užtikrinant selektyvumą ir saugumą trumpojo jungimo metu kuomet BESS veikia salos režime;

pagalbinio maitinimo apkrovos analizę;

visus kitus operatorių reikalaujamus tinklo ir dinaminio veikimo principus.

Statybiniai sprendiniai:

pamatų ir apkrovų skaičiavimus įvertinant ir atliekant reikalingus grunto tyrimus;

privažiavimo kelių ir aikštelių apkrovų vertinimą;

sunkiasvorio transporto, krano ir konteinerių montavimo logistikos vertinimą;

kabelinių trasų ir įrenginių aptarnavimo zonų suplanavimą;

paviršinių nuotekų, drenažo ir aikštelės nuolydžių sprendinius;

įžeminimo ir potencialų išlyginimo skaičiavimus įvertinant grunto savybes pagal matavimus;

žaibosaugos skaičiavimus ir vertinimą.

Tiekėjas privalo atlikti triukšmo modeliavimo studiją ir pagal jos rezultatus suprojektuoti visas reikalingas triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo studija turi įvertinti bent:

pilnos galios veikimą;

įkrovimo režimą;

iškrovimo režimą;

budėjimo režimą;

aušinimo sistemų veikimą blogiausiomis aplinkos sąlygomis;

impulsinio ir toninio triukšmo riziką, jei tokia aktuali;

kelių triukšmo šaltinių sumą.

Jeigu triukšmo reikalavimų neįmanoma įvykdyti vien standartine įranga, Tiekėjas privalo numatyti ir įkainoti papildomas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant:

triukšmo slopinimo komplektus PCS įrangai;

ventiliatorių greičio ribojimą;

akustines sieneles;

žemės pylimus;

kitus lygiaverčius sprendinius.

Gaisrinės saugos ir avarinių scenarijų analizė. Tiekėjas privalo atlikti ir pateikti:

gaisrinės saugos koncepciją;

gaisro plitimo ribojimo analizę;

terminio išsiveržimo (angl. thermal runaway) ir jo padarinių vertinimą;

reikalingų saugos atstumų pagrindimą;

dujų susikaupimo, išleidimo ir deflagracijos valdymo pagrindimą;

avarinio sustabdymo logikos aprašymą;

jei reikalinga pagal teisės aktus ar objekto rizikos lygį – papildomą dūmų ir pavojingų dujų sklaidos analizę bei įtaką aplinkiniams objektams.

Projektavimo metu turi būti įrodyta, kad gaisras viename konteineryje ar bloke neperduos nekontroliuojamo poveikio gretimam blokui, vadovaujantis siūlomo sprendinio bandymų duomenimis ir taikytinais standartais.

Projektiniai sprendiniai turi būti:

tarpusavyje suderinti;

aiškiai patikrinami;

paremti skaičiavimais ir techniniu pagrindimu;

tinkami tiesioginiam įgyvendinimui;

be vidinių prieštaravimų;

pakankamo detalumo, kad nebūtų paliekamos neapibrėžtos techninės ribos tarp įrangos, sistemų ar darbų.

Tiekėjas atsako už tai, kad skirtingų dalių sprendiniai būtų suderinti tarpusavyje, įskaitant:

elektrinę dalį;

civilinę dalį;

gaisrinę dalį;

valdymo ir ryšių dalį;

apsaugų dalį;

black start / salos režimo darbo logiką;

pagalbinio maitinimo logiką;

sąsajas su kitomis objekto sistemomis.

Tiekėjas privalo prieš darbų pradžią įvertinti esamų požeminių tinklų, drenažo, kelių ir kitų susijusių inžinerinių elementų įtaką BESS įrengimo sprendiniams. Jeigu vykdant darbus pažeidžiami esami požeminiai tinklai, drenažo elementai ar kita susijusi infrastruktūra, Tiekėjas privalo savo sąskaita atkurti jų pilną funkcinę būklę, jeigu toks pažeidimas atsirado dėl jo veiklos.

Tiekėjas privalo parengti ir pateikti visus operatorių ir prijungimo sąlygų reikalaujamus matematinio modeliavimo duomenis, modelius ir susijusią techninę medžiagą bei suderinti ją su tinklo operatoriais. Turi būti pateikti bent:

stacionaraus režimo / apkrovų srautų modelis;

dinaminis RMS modelis;

EMT modelis, kiek to reikalauja operatorius ar tinklo atitikties vertinimas;

modeliavimas turi būti atliktas PSS/E arba/ir PSCAD arba kitais operatoriui priimtinais įrankiais

Modeliai turi atspindėti ne tik BESS įrangą, bet ir objekto lygio valdymo logiką tiek, kiek ji daro įtaką tinklo elgsenai. Modeliai turi apimti bent:

transformatorius;

vidinį elektros tinklą reikšmingoje apimtyje;

PCS / keitiklių rodiklius, charakteristikas ir valdymą;

aktyviosios ir reaktyviosios galios valdymą;

elektrinės/objekto lygio valdiklio funkcijas;

apsaugų ir ribojimo logiką tiek, kiek ji reikalinga tinklo elgsenos vertinimui.

Jei esami objekto šaltiniai ar apkrovos daro reikšmingą įtaką prijungimo taško ar objekto lygio valdymo elgsenai, jie turi būti įvertinti modelyje detaliu arba ekvivalentiniu būdu.

Matematinių modelių formatas, detalumas ir lydinčioji dokumentacija turi atitikti ESO / Litgrid reikalavimus.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: BESS įrengimas ir išplanavimas

BESS turi būti suprojektuota kaip vientisa, pilnai integruota, modulinė ir lauko sąlygoms tinkama sistema, sudaryta iš tarpusavyje suderintų baterijų, galios keitimo, transformavimo, valdymo, apsaugos, ryšių, gaisrinės saugos, pagalbinių sistemų ir infrastruktūros dalių.

Siūlomas sprendinys turi būti pramoninis, komerciškai prieinamas ir pagrįstas realiai egzistuojančia, eksploatuojama technologija. Eksperimentiniai, prototipiniai arba ribotai komercinėje rinkoje patikrinti sprendiniai nepriimtini.

BESS turi būti suprojektuota taip, kad visa sistema veiktų kaip vienas koordinuotas objektas.

Tiekėjas turi suskaidyti BESS į aiškiai apibrėžtus funkcinius ir fizinius blokus. Kiekvienam blokui turi būti aiškiai nustatyta:

baterijų talpos dalis;

PCS įrenginiai su aktualiomis techninėmis charakteristikomis;

transformatoriai, apsaugos ir pagalbinės sistemos su aktualiomis techninėmis charakteristikomis;

kabelinės, valdymo ir gaisrinės saugos sąsajos;

gedimo ribos ir atjungimo logika.

Projektavimo metu Tiekėjas privalo pateikti aiškų siūlomos blokinės struktūros aprašymą, kad būtų matoma:

kaip pasiekiama reikalaujama galia ir energijos talpa;

kaip atskirų blokų gedimas veikia bendrą sistemos pajėgumą;

kaip vykdomas atskirų blokų saugus atjungimas;

kaip vykdoma techninė priežiūra ir keitimas.

Vieno bloko gedimas neturi sukelti nekontroliuojamo visos sistemos arba kitų lygiagrečių sistemų išjungimo, išskyrus atvejus, kai toks išjungimas būtinas saugai užtikrinti.

BESS išdėstymas turi būti parinktas taip, kad vienu metu būtų užtikrinti šie tikslai:

gaisrinė sauga;

triukšmo reikalavimų įvykdymas;

saugus aptarnavimas;

privažiavimas montavimui, remontui ir gaisrinei technikai;

racionalus kabelių maršrutų ilgis;

racionalus teritorijos naudojimas;

aiškios ir techniškai įgyvendinamos sąsajos su pastote ir pagalbiniu maitinimu.

BESS išdėstymas turi būti suprojektuotas pagal realius siūlomos įrangos matmenis, aptarnavimo zonas, OEM reikalaujamus atstumus ir taikytinus standartus.

Saugos atstumai ir priešgaisrinis išdėstymas, atstumai tarp: baterijų konteinerių, baterijų konteinerių ir PCS, baterijų konteinerių ir transformatorių, baterijų konteinerių ir valdymo / pagalbinių spintų, BESS įrangos ir tvoros, BESS įrangos ir vidaus kelių, BESS įrangos ir gretimų pastatų ar kitų objektų turi būti nustatomi pagal griežčiausią iš šių pagrindų:

taikytinų teisės aktų reikalavimus;

NFPA 855 ir kitų taikytinų standartų reikalavimus;

OEM minimalius reikalavimus;

akredituotų bandymų, pvz. UL 9540A, rezultatus;

trečiosios šalies inžinerinę analizę, jei standartinių atstumų nepakanka arba jei siūlomas nestandartinis grupavimas.

Jeigu Tiekėjas siūlo mažesnius nei konservatyviai priimtini atstumus, jis privalo pateikti aiškius ir akredituotais duomenimis pagrįstus įrodymus, kad toks išdėstymas yra saugus ir neblogina gaisro lokalizavimo, evakuacijos, gesinimo, aptarnavimo ar remonto galimybių.

BESS išdėstymas turi būti suprojektuotas taip, kad vieno konteinerio ar vieno bloko gaisro atveju būtų maksimaliai ribojama šiluminė ir fizinė įtaka gretimiems blokams.

Jeigu siūlomas sprendinys negali įrodyti pakankamo gaisro lokalizavimo laiko vien įrangos konstrukcija ir išdėstymu, Tiekėjas privalo numatyti papildomas priemones, įskaitant, jei būtina:

priešgaisrines sieneles;

gaisro izoliavimo pertvaras;

papildomus tarpinius atstumus;

įrangos orientacijos pakeitimą;

papildomas pasyvias ar aktyvias saugos priemones.

Tiekėjas privalo suprojektuoti privažiavimo ir vidaus kelius taip, kad jie būtų tinkami:

sunkiasvoriam transportui;

konteinerių pristatymui;

kranų darbui;

įrangos keitimui;

gaisrinės technikos patekimui;

nuolatinei techninei priežiūrai.

Keliai, aikštelės ir montavimo zonos turi būti suprojektuoti pagal realias siūlomos įrangos mases, transportavimo schemą ir kranų poreikį. Turi būti įvertinta, kad konteinerių masė gali siekti apie 40–50 t ar daugiau, jeigu tai lemia siūlomas sprendinys.

Tiekėjas privalo numatyti pakankamas aptarnavimo zonas aplink pagrindinę įrangą, kad būtų įmanoma:

saugiai atidaryti duris ir aptarnavimo dangčius;

pakeisti modulius ar įrangos dalis;

įvesti remonto techniką;

vykdyti avarinį priėjimą;

atlikti matavimus ir bandymus.

Įrangos negalima išdėstyti taip, kad normali techninė priežiūra ar avarinis priėjimas būtų galimi tik išmontuojant kitą įrangą, laikinai išardant tvorą ar blokuojant pagrindinį vidaus kelią.

PCS privalo būti įrengiami nuo privažiavimo kelio pusės, BESS konteineriai montuojami už PCS.

PCS privalo būti integruotas avarinio išjungimo mygtukas laisvai pasiekiamas nuo kelio pusės avarinio režimo metu.

Turi būti numatyti ne mažiau kaip du įvažiavimo / prieigos taškai į BESS teritoriją arba kitas lygiavertis sprendinys, užtikrinantis saugų ir pakankamą patekimą avarinių situacijų metu.

Tiekėjas privalo sutalpinti visą siūlomą BESS sprendinį į Perkančiojo subjekto skirtą teritoriją, kurios orientacinė riba yra iki 0,3 ha, nepažeisdamas:

gaisrinės saugos reikalavimų;

triukšmo reikalavimų;

aptarnavimo ir privažiavimo reikalavimų;

montavimo ir keitimo logikos;

kabelių trasavimo racionalumo.

Sklypo ribotumas negali būti naudojamas kaip pagrindas mažinti saugos atstumus, atsisakyti triukšmo mažinimo priemonių ar bloginti eksploatacinį prieinamumą.

Triukšmo valdymas turi būti sprendžiamas ne po įrangos parinkimo, o kaip viena iš pagrindinių išdėstymo projektavimo sąlygų. Tiekėjas privalo išdėstyme ir techniniame sprendinyje įvertinti:

PCS triukšmą;

transformatorių triukšmą;

aušinimo sistemų triukšmą;

konteinerių ventiliacijos triukšmą;

galimą toninį triukšmą;

kelių šaltinių sumą;

triukšmo atspindžius ir kryptingumą.

triukšmo slopinimo komplektus PCS įrangai įvertinant nominalios galios sumažėjimą;

akustinės sieneles;

žemės pylimus;

įrangos orientaciją ir išplanavimą parenkant triukšmo emisijų kryptingumą;

papildomus atstumus.

Tiekėjas turi numatyti visas pagalbines sistemas, būtinas pilnam BESS funkcionavimui, įskaitant, bet neapsiribojant:

ŠVOK;

vidaus ir lauko apšvietimą;

valdymo ir ryšių spintas;

gaisro aptikimo ir gesinimo sistemų maitinimą;

akumuliatorių stebėjimo ir saugos sistemas;

vietinį valdymo / aptarnavimo tašką;

nepertraukiamą ar rezervinį maitinimą toms funkcijoms, kurioms tai būtina.

Pagalbinės sistemos turi būti parinktos taip, kad jų darbas nepažeistų bendro triukšmo, saugos, projektuojamo energijos balanso ir salos režimo funkcionalumo.

BESS išplanavimas turi numatyti sprendinius nuo vandens užliejimo/potvynio rizikos, numatyti drenavimo sprendinius ir pakelti montuojamą įrangą virš užliejimo/potvynio rizikos lygio ne mažiau kaip 0,5 metro.

Tiekėjas privalo numatyti ir pateikti techninę parengtį būsimam objekto prijungimo ir darbo režimo pakeitimui iš esamos 6 kV sistemos į 10 kV darbinę įtampą, maksimaliai išsaugant jau įrengtą įrangą ir sumažinant būsimų rekonstrukcijos darbų apimtį. Tiekėjas privalo suprojektuoti sprendinį taip, kad būsimas perėjimas į 10 kV būtų techniškai įmanomas, aiškiai apibrėžtas ir kuo mažiau darantis įtaką kitiems komponentams. BESS sistemos MV/LV transformatoriai turi būti suprojektuoti ir išdėstyti taip, kad ateityje galėtų būti pakeisti neperstatant pagrindinių BESS blokų, konteinerių ar kitų esminių sistemos dalių. Transformatorių pakeitimas turi būti techniškai įmanomas naudojant kraną ir standartines montavimo priemones:

Turi būti numatyta pakankama techninė prieiga krano privažiavimui, iškėlimui ir įkėlimui, užtikrinant saugų transformatorių pakeitimą;

Pamatai, įrangos išdėstymas, pravažiavimai ir aptarnavimo zonos turi būti suprojektuoti taip, kad transformatorių pakeitimas ateityje būtų galimas be esminės aikštelės rekonstrukcijos ir neperstatant pagrindinių blokų;

Jeigu Tiekėjo siūlomas sprendinys naudoja integruotus MV transformatorių, PCS ar kitus skydinius / skid tipo blokus, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo rašytinį patvirtinimą, kad būsimas MV transformatorių pakeitimas į 10 kV darbo režimui pritaikytus transformatorius yra techniškai įmanomas nekeičiant pagrindinės BESS architektūros ir be esminio žemos įtampos pusės įrangos perdarymo, išskyrus tuos elementus, kuriuos Tiekėjas aiškiai identifikuoja kaip neišvengiamai keičiamus;

Vidutinės įtampos pusės įranga, įskaitant skirstyklą, narvelius, prijungimo celes, kabelių sistemą, galines movas, izoliacinius elementus ir kitus susijusius komponentus, turi būti parenkama ne mažesnei kaip 12 kV įrangos klasei tiek, kiek tai techniškai taikoma konkrečiam elementui, kad ateityje pereinant prie 10 kV darbinės įtampos nereikėtų perdaryti pagrindinės MV infrastruktūros;

Relinės apsaugos, matavimo, valdymo ir automatikos sprendiniai turi būti suprojektuoti taip, kad ateityje pasikeitus darbinei įtampai į 10 kV būtų galima pritaikyti nuostatas, matavimo grandines, parametrus ir logiką be pilno relinių apsaugų ir valdymo platformos keitimo, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pasiūlyme aiškiai pagrindžia būtinybę keisti konkrečius elementus;

Tiekėjas su projektine dokumentacija privalo pateikti atskirą techninį sąrašą ir paaiškinimą, kuriame būtų aiškiai nurodyta:

kuri įranga galėtų būti paliekama nekeičiama ateityje pereinant prie 10 kV darbinės įtampos;

kuri įranga turėtų būti perkonfigūruojama ar perjungiama;

kuri įranga turėtų būti keičiama;

kokie papildomi darbai būtų būtini objekto vidaus tinkle, apsaugose, matavimuose, valdyme ir ryšiuose;

kokie sprendiniai šiame projekte numatyti iš anksto, kad būsimi pakeitimai būtų minimalūs.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Prijungimas ir salos režimo darbo logika

Tiekėjas atsako už visų BESS sąsajų techninį apibrėžimą, suderinimą ir pilną funkcinį veikimą. Tiekėjas privalo projektavimo metu aiškiai apibrėžti bent šias sąsajas:

galios suderinamumą su 6 kV pastotės įranga;

apsaugų sąsajas;

matavimo sąsajas;

valdymo ir signalų sąsajas;

pagalbinio maitinimo sąsają;

SCADA / EMS / vietinio valdymo sąsajas;

salos režimo darbo ir objekto energizavimo logikos sąsajas;

sąsajas su kitais objekte esančiais energijos šaltiniais ar būsenos signalais.

Tiekėjas privalo suprojektuoti BESS taip, kad ji būtų tinkama prijungimui prie Perkančiojo subjekto 6 kV infrastruktūros per naujai įrengiamas 6 kV sekcijas. Tiekėjo sprendinyje turi būti aiškiai nustatyta:

kiek atskirų 6 kV linijų reikia BESS prijungimui, tačiau ne daugiau kaip 6 vnt;

kiekvienos linijos nominali apkrova;

kabelių tipai, skerspjūviai ir skaičius;

leidžiami įtampos kritimai ir nuostoliai;

kabelių gyslų apkrovimo ribos;

trumpojo jungimo ir terminio atsparumo reikalavimai;

įžeminimo ir ekranų sujungimo logika;

kabelių galų, movų ir prijungimo vietų techniniai reikalavimai.

Tiekėjas privalo parinkti kabelinius sprendinius taip, kad:

būtų užtikrintas reikalaujamas galios perdavimas;

nebūtų viršyti leidžiami šiluminiai apkrovimai;

būtų išlaikytas pakankamas atsparumas trumpajam jungimui;

būtų užtikrintas tinkamas darbo režimas tiek normaliu, tiek avariniu režimu;

Kabelinių linijų sprendiniai turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į apie 600 m ilgio trasą, galimas kabelio klojimo sąlygas, klojimo būdą, gylį, grunto šiluminę varžą, aplinkos temperatūrą, grupavimo poveikį ir gretimų inžinerinių tinklų įtaką bei atstumus tarp jų. Privalo būti pateikti detalūs skaičiavimai su įvertintais atsargos koeficientais maksimaliai leistinai ilgalaikei kabelio srovei.

Kabelių trasų sprendiniai turi būti pilnai suderinti su:

vidaus kelių sprendiniais numatant linijų sutvirtinimą kertant kelio ruožus;

gaisrinės technikos privažiavimu;

drenažo ir nuolydžių sprendiniais;

aptvėrimu;

kitais esamais ar projektuojamais tinklais.

BESS pagalbinis maitinimas turi būti suprojektuotas nuo Perkančiojo subjekto nurodyto taško, naudojant šalia esančios saulės elektrinės prijungimo galimybę kaip atskirą pagalbinio maitinimo šaltinį. Projektuojant pagalbinį maitinimą Tiekėjas privalo įvertinti ir pagrįsti:

bendrą BESS pagalbinių apkrovų poreikį visais darbo režimais;

paleidimo metu reikalingą galią;

maksimalią vasaros ir žiemos apkrovą;

ŠVOK, valdymo, ryšių, gaisrinės saugos ir kitų sistemų apkrovas;

rezervinės energijos poreikį kritinėms funkcijoms;

pagalbinio maitinimo praradimo pasekmes ir reikalingas apsaugas.

Objekte turi būti įdiegta viena bendra valdymo ir stebėjimo architektūra, apimanti bent:

BESS posistemes;

pagrindinius BESS elektrinius ir technologinius signalus;

sąsajas su pastote;

būtinus kitų vietinių įrenginių būsenos signalus;

salos režimo darbo ir energizavimo logiką;

reikalingą nuotolinį stebėjimą ir valdymą.

Tiekėjas privalo įrengti vieną centrinį valdiklį, kuris koordinuotų visos BESS sistemos darbą ir sąsajas su išorinėmis sistemomis.

Neleidžiama palikti nesuderintų kelių lygiagrečių valdymo logikų, kurios galėtų sukelti konfliktinį PCS, BMS, SCADA ar apsaugų veikimą.

Tiekėjas privalo projektavimo metu parengti pilną signalų ir duomenų mainų logiką tarp:

BMS;

PCS;

centrinio BESS valdiklio / EMS;

SCADA;

matavimo sistemų;

apsaugų;

pastotės signalų;

tinklo operatorių reikalaujamų signalų.

Mažiausiai turi būti užtikrintas:

būsenų stebėjimas;

gedimų ir aliarmų perdavimas;

aktyviosios galios valdymas;

reaktyviosios galios / įtampos valdymas;

rezervų ar balansavimo funkcijų valdymui reikalingų signalų priėmimas ir perdavimas;

įvykių registravimas ir istorinių duomenų kaupimas.

Tiekėjas privalo suprojektuoti, įdiegti ir išbandyti techninių bei programinių priemonių visumą, kuri realiu laiku automatiškai ribotų BESS generuojamą į tinklą galią ir iš tinklo vartojamą galią pagal galiojančias ESO prijungimo sąlygas, įskaitant kintančios leistinos generuoti galios ir kintančios leistinos vartoti galios režimus.

Valdymo logika turi užtikrinti, kad objekto eksploatacija neviršytų prijungimo sąlygose nustatytų ribų, neperkrautų Petrašiūnų transformatorių pastotės galios transformatorių ir nesukeltų poreikio riboti kitų tinklų naudotojų galias. Šiuo tikslu turi būti naudojami realūs matavimai iš prijungimo sąlygose nurodytų transformatorių ir objekto vidaus tinklo matavimo taškų, o valdymo algoritmai turi veikti automatiškai be operatoriaus rankinio įsikišimo.

Signalų ir valdymo architektūra turi būti pakankama BESS veikimui pagal tinklo operatorių reikalavimus, įskaitant aktyviosios galios, reaktyviosios galios, įtampos ir paslaugų aktyvavimo komandų priėmimą bei vykdymą, kai tai taikoma.

Numatoma įrengti BESS bendram darbui su automatiniu valdymu su kitomis prijungtomis sistemomis. BESS prijungiama prie esamos 6 kV skirstyklos. Prie 6 kV skirstyklos yra prijungti du įvadai iš AB ESO tinklo, dyzelinis generatorius, elektrodinis katilas, taip pat per 6/0,4 kV transformatorių prijungta saulės elektrinė, ORC ir 1 MW BESS esama įranga. Valdymo sistema turi būti įrengta įvertinant visus galimus 6 kV tinklo darbo režimus, generacijos ir apkrovų pasiskirstymą, galios srautus, relinės apsaugos ir automatikos veikimą, įskaitant BESS, saulės elektrinės, dyzelinio generatoriaus ir elektrodinio katilo tarpusavio įtaką.

BESS turi turėti salos režimo darbo funkcionalumą ir gebėti dalyvauti objekto energizavime po išorinio tinklo praradimo. Projektavimo metu Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu detalų veikimo aprašymą bent šiems režimams:

normalus tinklinis režimas;

tinklo sutrikimo nustatymas;

atsijungimas nuo išorinio tinklo;

salos režimo darbo inicijavimas;

būtinojo objekto maitinimo atkūrimas;

veikimas salos režime;

pakartotinis sinchronizavimas ir grįžimas į normalų režimą.

Salos režimas leidžiamas tik objekto vidaus tinklo daliai. BESS, veikdama salos režimu arba black-start metu, jokiu atveju negali energizuoti ESO ar Litgrid tinklo pusės ir negali sudaryti galimybės atgalinei įtampai į operatorių tinklą.

Projektu turi būti numatytas elektrinis ir valdymo blokavimas, užtikrinantis patikimą ir vienareikšmį BESS bei objekto vidaus tinklo atskyrimą nuo operatorių tinklo prieš pradedant salos režimo darbą ar black-start seką. Pakartotinis sinchronizavimas ir grįžimas į tinklinį režimą leidžiamas tik atkūrus išorinį tinklą, patikrinus sinchronizavimo sąlygas ir įvykdžius visus TDP bei operatorių reikalavimuose nustatytus blokavimo ir leidimo kriterijus.

Tiekėjas privalo aiškiai apibrėžti ir įgalinti automatizuotą valdymą:

kokios sąlygos inicijuoja salos režimą;

kokios funkcijos turi būti vykdomos automatiškai;

kuriose vietose leidžiamas operatoriaus patvirtinimas;

kokia yra leidžiama technologinė pertrauka po tinklo praradimo;

kokios apkrovos gali būti palaikomos salos režime;

kokie įrenginiai turi būti blokuojami, atjungiami ar nedalyvauti salos režimo izoliuotame tinkle;

kokios apsaugos turi veikti salos režime;

kaip valdomas dažnis ir įtampa salos režime.

BESS sprendinys turi būti suprojektuotas taip, kad salos darbo ir black-start funkcijos būtų išbandomos objekte, su galimybe atlikti pakartotinius testus.

Tiekėjas privalo įvertinti ir suderinti BESS veikimą su kitais objekte esančiais įrenginiais ir jų būsenos signalais, įskaitant bent:

dyzelinio generatoriaus būseną;

ORC turbinos būseną;

pastotės būsenas;

elektrodinio katilo būseną;

saulės elektrinės būseną;

esamo energijos kaupiklio būseną;

pagalbinio maitinimo šaltinio būseną.

Jeigu salos darbo režime tam tikri vietiniai įrenginiai neturi veikti arba turi būti atjungiami, tokia logika turi būti aiškiai suprojektuota, pagrįsta ir išbandyta. Neleidžiama palikti neapibrėžtos būklės, kai po tinklo praradimo keli nepriklausomi šaltiniai ar valdymo logikos galėtų veikti konfliktiniu režimu.

Black-start ir salos režimo darbo funkcionalumas turi būti faktiškai patikrinamas bandymų metu pagal iš anksto suderintą programą. Bandymų metu turi būti patikrinta bent:

tinklo praradimo aptikimo logika;

perėjimas į salos režimą;

būtinojo objekto energizavimo seka;

įtampos ir dažnio stabilizavimas;

signalų veikimas;

grįžimas į normalų režimą;

aliarmų ir įvykių registravimas.

Tiekėjas atsako už pilną ir funkciškai veikiančią BESS integraciją su visomis šio Pirkimo objekto apibrėžtomis išorinėmis sąsajomis, įskaitant Perkančiojo subjekto, atskiro pastotės projekto, trečiųjų šalių ar kitų objekte esančių sistemų signalus, būsenas ir valdymo veiksmus, tiek, kiek jie reikalingi pilnam BESS funkcionalumui, saugiam darbui, salos režimui, black-start funkcijai, bandymams ir perdavimui laikantis šios specifikacijos ir pirkimo bendrosios dalies priedų nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 reikalavimų. Tai, kad dalis įrangos ar sistemų nėra Tiekėjo tiekimo apimtyje, neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pilnai apibrėžti, suderinti ir techniškai įgyvendinti jų sąsajas savo apimties ribose.

Projektavimo metu Tiekėjas privalo parengti, pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu salos režimo darbo ir objekto energizavimo sekos lentelę, kuri tampa privaloma valdymo logikos, programavimo, bandymų ir perdavimo dokumentų dalimi. Salos režimo darbo ir objekto energizavimo sekos lentelėje turi būti aiškiai ir vienareikšmiškai nurodyta bent:

išorinio tinklo praradimo nustatymo kriterijai ir inicijavimo laikai;

įrenginiai ir apkrovos, kurios turi būti nedelsiant atjungiamos, blokuojamos arba neleidžiamos prijungti salos režime;

būtinosios apkrovos, jų įjungimo prioritetas ir energizavimo seka;

BESS, dyzelinio generatoriaus, ORC turbinos, saulės elektrinės, elektrodinio katilo, esamų kaupiklių ir kitų vietinių šaltinių leidžiama būsena ir prioritetas kiekviename etape;

sąlygos, kuriomis leidžiamas arba draudžiamas lygiagretus atskirų šaltinių darbas;

dažnio ir įtampos palaikymo funkcija kiekviename etape;

grįžimo iš salos režimo ir pakartotinio prijungimo prie išorinio tinklo seka;

visi būtini leidimai, tarpusavio priklausomybės ir operatoriaus veiksmai.

Salos režimo darbo ir objekto energizavimo seka turi būti suprojektuota be neapibrėžtų alternatyvių būsenų. Tiekėjas neturi teisės palikti situacijų, kuriose po tinklo praradimo keli vietiniai šaltiniai, apkrovos ar valdymo logikos galėtų veikti konfliktiniu, nepatikrintu ar nesuderintu režimu.

Priėmimo bandymų metu turi būti faktiškai patikrinta, kad suprogramuota valdymo logika atitinka suderintą salos režimo darbo ir objekto energizavimo seką.

Black-start ir salos režimo inicijavimas turi būti galimas be jokio papildomo išorinio pagalbinio energijos šaltinio bent iki tol, kol BESS savarankiškai paleidžia būtinas valdymo, apsaugos ir galios keitimo funkcijas ir atkuria įtampą suderintame būtinojo maitinimo taške.

Salos režimo darbas leidžiamas tik Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinkle po patikimo ir pilno objekto atskyrimo nuo ESO ir (ar) perdavimo tinklo. BESS salos režimo metu jokiu atveju negali palaikyti įtampos, tiekti galios ar kitaip energizuoti ESO ir (ar) perdavimo tinklo pusės. Turi būti įdiegtos apsaugos ir automatikos priemonės, užtikrinančios automatinį atsijungimą nuo išorinio tinklo jo praradimo atveju ir leidžiančios pakartotinį prijungimą tik atstačius normalius tinklo parametrus.

Tiekėjo nustatoma privaloma valdymo logikos sistema, apimanti bent:

valdymo šaltinių hierarchiją ir prioritetus;

leidžiamas ir draudžiamas darbo būsenas;

perėjimo tarp tinklinio, salos režimo, black-start, avarinio stabdymo ir grįžimo į normalų režimą sąlygas;

vietinių šaltinių ir apkrovų įjungimo / atjungimo prioritetus;

veiksmus ryšio praradimo, prieštaringų komandų ar ribų viršijimo atveju;

apsaugų, blokavimų ir sinchronizavimo sąlygas.

Detalų sekų, signalų ir programavimo įgyvendinimą parengia Tiekėjas projektavimo metu ir pateikia Perkančiajam subjektui derinti kaip privalomą Pirkimo objekto bei bandymų dokumentacijos dalį.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: BESS funkciniai ir našumo reikalavimai

Visi šiame skyriuje nurodyti galios, energijos, efektyvumo, reakcijos laiko ir kiti garantuojami parametrai turi būti užtikrinti BESS techninio prijungimo ir matavimo taške (toliau – POM), kuris projektavimo metu turi būti aiškiai apibrėžtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu. POM taškas turi būti nustatytas skirstyklos prijungimo taške kaip tai numato termino apibrėžimas.

Jeigu skirstymo operatoriaus, perdavimo operatoriaus ar kiti privalomi reikalavimai numato kitą matavimo ar vertinimo tašką, Tiekėjas privalo užtikrinti ir įrodyti atitiktį tiek operatorių reikalaujamame taške, tiek sutartiniame POM, jeigu šie taškai nesutampa.

Visi garantuojami parametrai turi būti pasiekti įskaitant:

visus BESS vidaus nuostolius;

transformatorių nuostolius;

PCS nuostolius;

kabelių nuostolius BESS ribose;

valdymo, apsaugos, aušinimo, gaisrinės saugos ir kitų pagalbinių sistemų suvartojimą.

Tiekėjas privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 20,0 MW nuolatinę aktyviąją galią iškrovimo režimu POM taške. PCS nominali galia turi būti parinkta taip, kad aktyvinė galia būtų pasiekta įvertinant operatoriaus reaktyvios energijos poreikį ir reikalavimus, esamos ir projektuojamo tinklo reaktyviąją apkrovą iki POM, PCS PQ charakteristikas ir kitus veiksnius, galinčius daryti įtaką POM rezultatams.

BESS aktyviosios galios tikslumas POM taške turi būti ne blogesnis kaip ±1,0 % visame veikimo diapazone tiek įkrovimo, tiek iškrovimo režimu.

Tiekėjas privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 40,0 MWh naudingąją energijos talpą BESS tarnavimo pradžioje POM taške.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad BESS galėtų:

nepertraukiamai iškrauti ne mažesne kaip 20,0 MW galia ne trumpiau kaip 2,0 val.;

nepertraukiamai įkrauti ne mažesne kaip 20,0 MW galia ne trumpiau kaip 2,0 val.;

tai pasiekti nepriklausomai nuo natūralių aplinkos oro sąlygų, tiesioginių saulės spindulių ar projektinių sprendimų vertinant išorės aplinkos temperatūros rėžį ne siauresnį nei -25 ºC – +35 ºC ir ±10,0 % nominalios vidutinės įtampos nuokrypį;

be papildomo poilsio laiko, be tarpinio papildomo įkrovimo ar iškrovimo ir be galios mažinimo viso ciklo metu.

Tiekėjas pasiūlyme ir projektavimo metu privalo aiškiai nurodyti:

bendrą įrengtą AC galią (aktyvinę ir pilnutinę);

bendrą įrengtą DC galią;

bendrą įrengtą DC energijos talpą;

garantuotą BESS tarnavimo pradžioje naudingojo energijos kiekį POM taške;

bendrą baterijų konteinerių skaičių;

bendrą PCS įrenginių skaičių;

bendrą transformatorių skaičių.

Tiekėjas gali siūlyti didesnę nei minimali įrengtą galią ar įrengtą DC energijos talpą, jeigu tai būtina užtikrinti garantuotus parametrus POM taške, visą eksploatacijos laikotarpį ir garantuotą degradacijos kreivę. Visa tokios perkrovos poreikio rizika, techninis pagrindimas ir kaštai yra Tiekėjo atsakomybė. Tiekėjas neturi teisės po sutarties sudarymo reikalauti papildomo apmokėjimo už įrangos ar talpos padidinimą, jeigu toks padidinimas buvo būtinas tam, kad būtų pasiekta garantuota 20,0 MW / 40,0 MWh, RTE, SOH ar kiti šiame dokumente nustatyti parametrai.

BESS turi būti projektuojama ir garantuojama kaip 0,5C sistema.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantuojamas našumas ir degradacijos kreivė būtų suderinti bent su:

2 valandų nepertraukiamu įkrovimo režimu pilna galia;

2 valandų nepertraukiamu iškrovimo režimu pilna galia;

ne mažesniu kaip 1,5 pilno ekvivalentiško ciklo per parą vidurkiu kiekvienais eksploatacijos metais.

Tiekėjas turi aiškiai nurodyti garantijos sąlygas, taikomas cikliniam darbui, įskaitant:

leistiną pilnų ekvivalentiškų ciklų kiekį per parą;

leistiną metinį energijos pralaidumą;

reikalingą poilsio laiką tarp ciklų, jei toks būtinas;

temperatūros ir kitus eksploatacinius apribojimus, darančius įtaką garantijos galiojimui.

BESS privalo turėti ir palaikyti bent šiuos darbo režimus:

įkrovimo režimą;

iškrovimo režimą;

budėjimo režimą;

parengties režimą su įjungta įranga;

salos darbo režimą;

black-start / objekto energizavimo režimą;

aktyviosios galios reguliavimo režimą;

reaktyviosios galios reguliavimo režimą;

įtampos reguliavimo režimą;

tinklo dažnio režimus, kurių reikalauja operatoriai.

Perėjimas tarp režimų turi būti automatinis arba operatoriaus valdomas pagal suderintą valdymo logiką. Jokie režimų perjungimai negali sukelti nekontroliuojamų galios šuolių, apsaugų klaidingo suveikimo, valdymo konfliktų ar BMS / PCS / EMS būsenų nesuderinamumo.

Komandos ar valdymo signalo vykdymo inicijavimas turi prasidėti ne vėliau kaip per 100 ms nuo tinkamos komandos gavimo BESS valdymo sistemoje.

Aktyviosios galios pokytis ta pačia kryptimi (pvz., nuo 20 % iki 80 % iškrovimo režime arba nuo 20 % iki 80 % įkrovimo režime) turi būti įvykdomas taip, kad 90 % naujos užduoties reikšmės būtų pasiekta ne vėliau kaip per 1,0 s, jeigu griežtesnių reikalavimų nenustato tinklo operatorius.

Perėjimas tarp importo ir eksporto režimo arba atvirkščiai turi būti įvykdomas taip greitai, kaip techniškai įmanoma, tačiau bet kuriuo atveju pilnas perėjimas nuo vienos krypties aktyviosios galios prie kitos krypties aktyviosios galios negali viršyti 2,0 s, jei operatorių reikalavimai nenustato griežtesnio kriterijaus.

BESS turi veikti stabiliai, be neleistino galios svyravimo, tiek esant vienkartinėms komandų pakopoms, tiek nuolat kintantiems valdymo signalams.

BESS turi būti visiškai tinkama teikti dažnio reguliavimo ir balansavimo funkcijas, įskaitant bent FCR, aFRR, mFRR ir kitus aktyviosios galios valdymo režimus, jeigu to reikalauja tinklo operatorius sisteminėms paslaugoms teikti. Privalo atitikti techninius reikalavimus keliamus Litgrid šioms paslaugoms tiekti ir užbaigus projektą sistema turi būti pilnai pasiruošusi tinklo paslaugų kvalifikacijos procesui su Litgrid.

BESS turi palaikyti bent šias dažnio priklausomo aktyviosios galios valdymo funkcijas LFSM-O, LFSM-U ir kitus operatorių reikalaujamus režimus.

LFSM-O režime:

aktyvavimo riba turi būti 50,2 Hz;

statizmo nustatymas turi būti reguliuojamas bent intervale 2 %-12 %;

jeigu operatorius nenurodo kitaip, turi būti galima nustatyti bent 5 % reikšmę;

pradinis aktyviosios galios pokytis turi prasidėti kuo greičiau, o jeigu uždelsimas viršija 0,2 s, Tiekėjas privalo tai techniškai pagrįsti;

aktyviosios galios pokytis, atitinkantis 50 % Pmax, turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 2,0 s, neįskaitant importo / eksporto krypties keitimo laiko.

LFSM-U režime:

aktyvavimo riba turi būti 49,8 Hz;

statizmo nustatymas turi būti reguliuojamas bent intervale 0,2 %-5 %;

aktyviosios galios reakcija turi būti aktyvuota kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 0,5 s, kai reikalaujamas galios pokytis lygus Pmax, neįskaitant importo / eksporto krypties keitimo laiko.

Kai įjungtas dažnio valdymo režimas, jo logika turi turėti viršenybę prieš paprastus aktyviosios galios nustatymus tiek, kiek to reikalauja operatorių taisyklės. BESS negali automatiškai vėl prisijungti prie tinklo po gedimo, jeigu toks automatinis prisijungimas draudžiamas operatoriaus reikalavimais.

BESS turi būti suprojektuota taip, kad POM taške galėtų užtikrinti ne blogesnį kaip cos φ = ±0,9 pajėgumą visame aktyviosios galios diapazone nuo 0 MW iki 20 MW, jei griežtesnių reikalavimų nenustato tinklo operatorius.

BESS turi palaikyti bent šiuos režimus:

pastovios reaktyviosios galios nustatymą;

galios koeficiento nustatymą;

įtampos reguliavimą;

operatoriaus nuotolinį įjungimą / išjungimą šiems režimams.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad aktyviosios galios garantija 20,0 MW nebūtų mažinama dėl reaktyviosios galios poreikio.

BESS valdymo sistema turi priimti, vykdyti, registruoti ir perduoti bent šiuos signalus ir valdymo veiksmus:

aktyviosios galios nustatymą MW;

reaktyviosios galios nustatymą MVAr;

įtampos nustatymą;

dažnio režimų įjungimo / išjungimo komandas;

aFRR aktyvinimo komandas didinimui ir mažinimui;

aktyviosios, reaktyviosios ir įtampos valdymo režimų būsenas;

BESS, PCS ir EMS darbo režimo būsenas;

dažnį;

avarinius režimus ir aliarmus;

faktiškai vykdomą aktyviosios galios nustatymą;

visas kitas tinklo operatorių reikalaujamas reikšmes.

Visi operatoriui ir Perkančiajam subjektui signalai turi būti prieinami tiek vietinei sistemai, tiek centrinei SCADA architektūrai.

BESS turi būti suprojektuota taip, kad galėtų išlikti prijungta prie tinklo ir stabiliai veikti pagal tinklo operatorių reikalaujamas įtampos, dažnio ir gedimų tolerancijos kreives.

Kur operatorių sąlygos reikalauja gedimų tolerancijos, Tiekėjas privalo pateikti techninius įrodymus, modelius ir bandymų programą, patvirtinančią:

simetrinių ir asimetrinių gedimų toleranciją;

valdomą veikimą po trumpalaikių įtampos kritimų;

stabilų apsaugų ir valdymo sistemų darbą gedimo bei atsistatymo metu;

Joks PCS, BMS ar EMS ribojimas negali būti naudojamas kaip argumentas nevykdyti operatoriaus privalomų tinklo elgsenos reikalavimų, jeigu toks apribojimas nebuvo aiškiai nurodytas pasiūlyme ir nebuvo raštu priimtas Perkančiojo subjekto.

Gavusi black-start komandą ir esant įvykdytoms leidimo sąlygoms, BESS turi sugebėti atkurti įtampą 6 kV sekcijai ar kitam su Perkančiuoju subjektu suderintam būtinojo maitinimo taškui ne vėliau kaip per 5 s nuo black-start sekos inicijavimo. Vėlinimas privalo būti reguliuojamas pagal Perkančiojo subjekto poreikį. BESS nesuveikus per 10 s, BESS (ir kitos aktualios sistemos) privalo būti atjungiamas per objekto ARĮ ir įjungiamas dyzelinis generatorius. Suveikimo terminai gali būti derinami už Perkančiuoju subjektu, jei įranga pagrįstai neturi techninės galimybės suveikti per reikalaujamą laiką.

Po įtampos atkūrimo BESS turi stabilizuoti salos režimo darbo režimą taip, kad po pereinamojo proceso:

dažnis būtų palaikomas 50 Hz ±0,5 Hz ribose;

įtampa būtinojo maitinimo taške būtų palaikoma ±10 % ribose nuo vardinės;

nebūtų nekontroliuojamo PCS ar BMS atsijungimo;

valdymo ir apsaugų sistemos išliktų pilnai veikiančios.

Tiekėjas privalo projektuoti black-start seką kaip realiai objekte išbandytiną ir priimtiną eksploatacinę funkciją. Black-start priėmimui nepakanka vien gamintojo deklaracijos ar gamyklinio bandymo.

Garantuojamas BESS grįžtamojo naudingumo koeficientas (RTE) tarnavimo laiko pradžioje turi būti ne mažesnis kaip 85,0 %.

Garantuojamas minimalus BESS RTE tarnavimo laiko pabaigoje turi būti ne mažesnis kaip 80,0 %, skaičiuojant bent 1,5 vidutinį ciklų kiekį per parą.

RTE turi būti apskaičiuojamas kaip iškrovos energijos ir įkrovos energijos santykis POM taške per pilną darbo ciklą, įskaitant:

visas pagalbines apkrovas;

visas parazitines apkrovas;

transformatorių ir PCS nuostolius;

valdymo ir apsaugos sistemų nuostolius;

ŠVOK sistemos suvartojimą.

RTE turi būti garantuojamas esant:

100 % garantuojamos naudingojo ciklo gylio vertei;

vardinei galiai;

0,5C režimui;

projektinei vardinei temperatūrai.

Tiekėjas privalo pateikti nuostolių paskirstymą bent šioms grupėms:

baterijų blokams;

PCS;

transformatoriams;

valdymo ir apsaugos įrangai;

ŠVOK ir kita pagalbinė įranga.

Garantuojamas BESS tarnavimo laikas, esant vidutiniam 1,5 ciklų kiekiui per parą, turi būti ne mažesnis kaip 15 metų.

Garantuota minimali BESS būklė tarnavimo laiko pabaigoje (EOL SOH) turi būti ne mažesnė kaip 65 %, skaičiuojant pagal naudingą energijos talpą.

Tiekėjas privalo pateikti:

metinę energijos išsaugojimo kreivę visam eksploatacijos laikotarpiui;

metinę RTE kreivę visam eksploatacijos laikotarpiui;

aiškų degradacijos modelį;

garantijos prielaidas pagal cikliškumą, temperatūrą ir eksploatacinius ribojimus;

planą, kaip bus išlaikytas sutartinis našumas, jeigu tam reikalingas modulių ar kitų dalių keitimas garantiniu laikotarpiu.

BESS turi būti suprojektuota taip, kad atskiro konteinerio, PCS, transformatoriaus, ryšio mazgo ar kitos vienos lokalios dalies gedimas kiek įmanoma mažiau paveiktų likusios sistemos prieinamumą.

Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti:

didžiausią vieno bloko ar vieno PCS gedimo įtaką bendrai galiai;

didžiausią vieno bloko ar vieno konteinerio gedimo įtaką bendrai energijos talpai;

kaip sistema veiks sumažinto pajėgumo režimu;

kokių vienetinių gedimų atveju privaloma visos sistemos sustabdymo logika.

Prieš pasirašant priėmimo-perdavimo aktą Tiekėjas privalo baigiamaisiais bandymais įrodyti ir garantuoti bent šiuos absoliučius parametrus:

ne mažesnę kaip 20,0 MW aktyviąją galią POM taške;

ne mažesnę kaip 40,0 MWh naudingojo energijos kiekį BOL POM taške;

2,0 val. nepertraukiamą darbą vardine galia;

aktyviosios galios ir valdymo funkcijų veikimą pagal šio dokumento reikalavimus;

black-start ir salos darbo funkcijos veikimą;

integraciją su SCADA ir reikalingais išoriniais signalais;

reikalaujamą apsaugų, aliarmų ir įrašų veikimą.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: BESS reikalavimai

Visi BESS posistemiai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti ir tinkami nepertraukiamam darbui lauko sąlygomis Lietuvos Respublikos klimatinėje aplinkoje.

Minimali projektinė aplinkos temperatūra eksploatacijai yra nuo -25 °C iki +35 °C, o įrangos išlikimo temperatūra – nuo -35 °C iki +45 °C arba didesnio rėžio.

Visa lauko įranga turi būti atspari korozijai ne žemesnės kaip C4 klase, jeigu dėl vietos sąlygų nereikalinga aukštesnė klasė.

Visi posistemiai turi būti parinkti taip, kad visų jų eksploatacinis režimas, apsaugos, aliarmai ir avarinio stabdymo logika būtų suderinti tarpusavyje ir nereikalautų rankinio operatoriaus „apėjimo“, kad BESS sistema veiktų normaliai.

Leidžiama tik LFP (LiFePO4) technologija. Turi būti pateikti bent šie duomenys:

elementų gamintojas;

elemento tipas;

elemento įtampa;

elemento talpa Ah;

elemento forma (prizminis / cilindrinis / kitas);

modulio sudėtis;

stelažo sudėtis;

konteinerio sudėtis.

Baterijų konteineriai turi būti:

konteinerinio tipo;

skirti montuoti lauke;

moduliniai;

tinkami statyti ant betoninių pamatų;

su galimybe pakeisti modulius ar stelažus neišjungiant daugiau kaip vieno konteinerio vienu metu.

BESS konteinerio apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP54, o atskiro baterijų modulio apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP65.

Vieno konteinerio garso slėgio lygis neturi viršyti 75 dB(A) 1 m atstumu nuo konteinerio išorės, kai veikia visa konteinerio pagalbinė įranga blogiausiu projektiniu režimu. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti deklaruojamą triukšmo lygį kiekvienam pagrindiniam triukšmo šaltiniui atskirai.

Kiekvienas BESS konteineris turi turėti aiškiai apibrėžtą:

DC vardinę galią;

BOL naudingojo energijos kiekį;

DC įtampos diapazoną;

DC srovės diapazoną;

maksimalų nuolatinį įkrovimo / iškrovimo srautą;

pagalbinės galios poreikį trimis režimais:

maksimalios apkrovos režimu;

budėjimo režimu;

atjungto, bet stebimo režimo metu.

Konteinerio projektinis įkrovimo / iškrovimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 C.

Konteinerio projektinis iškrovimo gylis turi būti 100 % skaičiuojant pagal naudingojo energijos kiekio apibrėžimą. Jei OEM viduje taiko apsauginį rezervą, jis turi būti jau įtrauktas į Tiekėjo deklaruojamą naudingojo energijos kiekio vertę.

BMS turi nuolat stebėti bent šiuos parametrus:

elemento arba mažiausiai modulio įtampą;

modulio temperatūrą;

stelažo įtampą;

stelažo srovę;

konteinerio SoC;

konteinerio SoH;

disbalansą tarp modulių ir tarp stelažų;

kritinius temperatūrinius nuokrypius;

izoliacijos būklę, jei tai taikoma architektūrai.

Kiekvieno modulio temperatūra turi būti stebima nuolat ir registruojama laipsniais Celsijaus.

BMS turi užtikrinti aktyvų arba pasyvų balansavimą visuose veikimo režimuose, kai to reikia saugiam darbui ir deklaruojamai degradacijos kreivei pasiekti.

BMS turi turėti mažiausiai šias apsaugas:

per didelės įtampos;

per mažos įtampos;

per didelės srovės;

perkaitimo;

per didelio temperatūrų skirtumo tarp modulių / stelažų;

nesaugaus įkrovimo / iškrovimo blokavimo;

konteinerio izoliavimo nuo PCS pagal gedimo logiką.

BMS turi perduoti visus reikalingus duomenis centriniam BESS valdikliui ir SCADA be rankinio duomenų pervedimo ar OEM debesies tarpininkavimo kaip privalomos sąlygos.

Kiekvienas baterijų konteineris turi turėti aktyvią šilumos valdymo sistemą (TMS), užtikrinančią vienodas temperatūros ir drėgmės sąlygas visoje konteinerio vidinėje erdvėje. Tiekėjas turi pateikti:

TMS tipą;

aušinimo terpę;

TMS galios poreikį;

aušinimo skysčio kiekį;

drenažo sprendinį;

nuotėkio prevencijos priemones;

slėgio bandymo duomenis;

TMS valdymo logiką.

TMS turi palaikyti konteinerio vidaus sąlygas taip, kad baterijų elementai neveiktų už OEM nustatyto saugaus diapazono nei įkrovimo, nei iškrovimo, nei budėjimo režimu.

TMS gedimas turi būti registruojamas kaip avarinis arba aukšto prioriteto gedimas, ir turi inicijuoti iš anksto nustatytą galios ribojimo, saugaus išjungimo arba konteinerio izoliavimo logiką.

PCS turi būti dviejų krypčių, pilnai tinkamas tiek įkrovimui, tiek iškrovimui.

PCS naudingumo koeficientas esant pilnai apkrovai / vardinei galiai turi būti ne mažesnis kaip 98,0 %.

PCS turi būti skirtas montuoti lauke, konteineriniame arba ant platformos montuojamame korpuse, tinkamame statyti ant betoninio pagrindo.

PCS korpuso apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP54.

PCS vardinė AC išėjimo galia ir kiekvieno bloko galia turi būti parinkta taip, kad kartu su visais nuostoliais ir transformavimo grandine būtų pasiekti nustatytus POM reikalavimus.

PCS turi būti suderintas su siūlomų baterijų DC įtampos diapazonu. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti:

minimalią DC įtampą;

vardinę DC įtampą;

maksimalią DC įtampą;

vardinę AC įtampą;

vardinį dažnį.

PCS turi turėti mažiausiai šias integruotas apsaugas:

viršįtampio DC pusėje, II tipo SPD;

per mažos įtampos DC pusėje;

viršįtampio AC pusėje, II tipo SPD;

per mažos įtampos AC pusėje;

per didelio ir per mažo dažnio;

srovės viršijimo DC ir AC pusėse;

trumpojo jungimo DC ir AC pusėse;

įžemėjimo;

AC įtampos praradimo / atkūrimo;

neteisingo poliškumo;

izoliacijos varžos stebėjimo.

PCS turi turėti perkaitimo aptikimą, aliarmą ir automatinio galios ribojimo arba saugaus išjungimo logiką.

PCS turi turėti dūmų arba aukštos temperatūros aptikimą ir, jei taikoma konkrečiam projektiniam sprendiniui, vietinę gesinimo sistemą arba lygiavertį sprendinį.

PCS aušinimas turi būti priverstinis, su oro filtrais, apsaugančiais nuo dulkių patekimo į įrangą.

PCS korpuso šiluma turi būti išvedama už korpuso ribų taip, kad karšto oro išmetimas neblogintų gretimų įrenginių darbo, nepažeistų triukšmo modelio ir nesukurtų lokalaus perkaitimo rizikos.

PCS turi palaikyti:

įtampos reguliavimą;

reaktyviosios galios reguliavimą;

nuotolinį stebėjimą ir valdymą per EMS / SCADA;

visų būtinų operatoriaus aktyviosios galios funkcijų vykdymą.

Kiekvienas PCS blokas turi būti atskirai išjungiamas, blokuojamas ir izoliuojamas nepažeidžiant likusios BESS sistemos darbo, jei to nereikia saugai.

Transformatoriai turi atitikti bent:

IEC 60076;

EN 50588-1;

Komisijos reglamento (ES) Nr. 548/2014 2 lygio nuostolių reikalavimus.

Transformatorių vardinė galia turi būti parinkta konkrečiam objektui pagal faktinius PCS apkrovimus, apkrovos profilį ir lygiagretaus darbo sąlygas.

Transformatoriai turi būti pritaikyti 24 (dvidešimt keturių) valandų darbui pilna apkrova (apkrovos profiliu) per parą visam tarnavimo laikotarpiui.

Transformatoriai turi būti fiziškai apsaugoti apsauginėmis užrakinamomis grotomis nuo vandalizmo atvejų.

PCS turi būti integruotas avarinio atjungimo mygtukas, laisvai ir lengvai pasiekiamas nuo privažiavimo kelio pusės.

PCS ir transformatoriaus kabelinės linijos ant platformos, kurios yra atviros ir lengvai pasiekiamos, privalo būti apsaugotos nuo graužikų įžemintomis nerūdijančio plieno rankovėmis.

Transformatorių vidutinės įtampos pusės vardinė įtampa turi būti parinkta pagal faktinį projekto prijungimo lygį 6 kV ir tinklo operatorių prijungimo sąlygų reikalavimus.

Transformatoriaus trumpojo jungimo įtampa turi būti parinkta pagal skaičiavimus, tačiau, jeigu operatoriaus ar selektyvumo reikalavimai nenustato kitaip, orientacinė projektavimo reikšmė turi būti 6 %, o leistinas matuojamos vertės nuokrypis ne daugiau kaip ±10 % nuo projektinės reikšmės. Ši reikšmė turi būti patikslinta TDP rengimo metu.

Transformatoriaus izoliacijos koordinavimas, taikomosios įtampos bandymo lygiai, apvijų jungimo grupė ir neutralės įžeminimo schema turi būti parinkti pagal:

faktinį 6 kV tinklo lygį;

operatorių reikalavimus;

apsaugų koordinavimo išvadas;

lygiagretaus darbo su kitais tinklo įrenginiais sąlygas.

Transformatorių didžiausias leistinas garso galios lygis turi atitikti EN 60076-10. Tiekėjas turi pateikti transformatoriaus garso galios lygį ir, jei reikia, pasiūlyti mažatriukšmį sprendinį.

Jei siūlomi alyviniai transformatoriai, jie turi turėti:

alyvos surinkimo sprendinį;

alyvos nuotėkio valdymą filtrais;

alyvos lygio indikaciją;

galimybę saugiai suvaldyti blogiausio atvejo alyvos išsiliejimą.

Kritinės transformatoriaus temperatūros, kurioms esant generuojamas aliarmas ir automatinis išjungimas, turi būti aiškiai nurodytos gamintojo dokumentacijoje ir panaudotos apsaugų logikoje.

Vidutinės įtampos (MV) skirstomieji įrenginiai turi atitikti bent:

IEC 62271-100;

IEC 62271-200;

IEC 62271-102;

IEC 61869-1/-2/-3;

IEC 60099-4.

Vidutinės įtampos narveliai ir įranga turi būti:

pilnai surinkta gamykloje;

su metalinėmis pertvaromis tarp skyrių;

su integruotomis perjungimo apsaugomis (interlock);

su langeliais saugiai prieigai atlikti termovizijos matavimus arba su integruotais kontaktų temperatūros matavimais;

su atskirais:

jungiklio skyriais;

šynų skyriais;

kabelių skyriais.

MV narvelių vidinio lanko atsparumo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 1 s.

MV narvelių išorinis apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP3X, o pertvarų tarp pirminių skyrių apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP2X.

Jei siūlomas SF6 dujas turintis sprendinys, Tiekėjas turi pateikti techninį pagrindimą, kodėl be SF6 dujų sprendinys negalimas.

MV narveliai turi būti valdomi tiek vietoje, tiek nuotoliniu būdu per SCADA, su integruota saugos logika.

Žemosios įtampos (LV) skirstomieji įrenginiai turi atitikti bent:

EN 60947-1;

EN 60947-2.

LV apsaugos ir komutacijos įrangos darbinė temperatūra turi būti ne siauresnė kaip nuo -35 °C iki +55 °C.

LV komutacijos įranga turi būti tinkama ne mažiau kaip 10 000 darbo ciklų ir projektiniam tarnavimo laikui ne trumpesniam kaip 25 metai.

Relinė apsauga ir automatika (RPA), Tiekėjas privalo atlikti visus reikalingus:

trumpojo jungimo skaičiavimus;

CT / VT parinkimą;

apsaugų koordinavimo tyrimus;

selektyvumo analizę;

RPA schemų projektavimą.

RPA schema turi užtikrinti:

personalo saugą;

įrangos apsaugą;

koordinuotą BESS, MV skirstyklos ir tinklo apsaugų veikimą;

selektyvų gedimų šalinimą.

Kiekvienas transformatorius turi turėti mažiausiai:

viršįtampio apsaugą;

per mažos įtampos apsaugą;

srovės viršijimo apsaugą;

įžeminimo gedimo arba neutralės poslinkio apsaugą;

perkrovos ir perkaitimo apsaugą;

PCS apsaugos turi užtikrinti bent:

Srovės viršijimo apsaugą;

viršįtampio ir per mažos įtampos apsaugą;

per didelio ir per mažo dažnio apsaugą;

salos susidarymo apsaugą;

įžeminimo gedimo arba neutralės poslinkio apsaugą. PCS eksploatacija be tinkamos apsaugos neleidžiama.

Gedimo šalinimo veiksmų seka turi būti aprašyta ir įgyvendinta bent taip, kad atitinkamais atvejais būtų atliekama:

AC jungiklių atjungimas;

PCS blokavimas;

baterijų atjungimas nuo PCS DC pusės;

reikiamų loginės apsaugos signalų perdavimas.

Tiekėjas turi pateikti visas programines priemones, licencijas ir inžinerinius įrankius, reikalingus RPA ir PCS valdiklių konfigūravimui, diagnostikai, trikdžių analizei ir priežiūrai.

Energijos skaitikliai / galios analizatoriai turi būti ne žemesnės kaip:

A klasės pagal LST EN 61000-4-30;

0,5S MID sertifikuotos tikslumo klasės, jei operatorių reikalavimai nenustato griežtesnio reikalavimo.

Matavimo įrenginys turi palaikyti:

VT ir CT koeficientų nustatymą;

4 įtampos kanalus (3LN + U0) diapazone 0–400 V AC;

4 srovės kanalus (3LN + I0) diapazone 1–5 A AC;

srovės įėjimo apkrovą ne didesnę kaip 0,5 VA.

Matavimo įrenginys turi turėti bent:

1× RJ-45 LAN vietiniam nuskaitymui;

1× nuotolinę sąsają duomenų nuskaitymui per IEC 60870-5-104, Modbus arba lygiavertį projektui tinkamą protokolą.

Laiko sinchronizavimas turi būti vykdomas per NTP.

Matavimo įrangos įrašų saugojimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai.

Jei matavimo įrenginys montuojamas atskiroje spintoje, ji turi būti iš cinkuoto plieno, su pakankamu vėdinimu ir atsarginiu maitinimu.

Atsarginio maitinimo šaltinio veikimo trukmė matavimo sistemai turi būti ne mažesnė kaip 8 valandos.

BESS turi turėti centrinį valdiklį / EMS, kuris koordinuotų bent:

BMS;

PCS;

RPA signalus;

matavimo sistemą;

gaisrinės saugos signalus;

centrinę SCADA;

salos režimo darbo ir black-start logiką.

BESS valdiklio gamintojas turi turėti ne mažiau kaip 2 metų veiklos patirtį BESS ir valdymo sistemų srityje.

BESS valdiklis turi turėti bent šias išorines sąsajas:

sąsają su centrine SCADA;

sąsają istorinių duomenų eksportui;

sąsają gaisro signalų perdavimui;

sąsajas su BMS, PCS, matavimo ir apsaugų įranga.

Visos valdiklio sąsajos turi palaikyti tiek stebėjimą, tiek valdymą, išskyrus tas vietas, kur valdymą riboja saugos logika.

Projektui taikomas ryšio protokolas tarp centrinės SCADA ir BESS valdiklio turi būti Modbus TCP, išskyrus tas vietas, kur dėl konkrečios sąsajos būtinas kitas protokolas pagal operatoriaus ar apsaugų reikalavimus.

BESS valdiklis ir vietinė SCADA turi užtikrinti bent tokį duomenų atnaujinimo dažnį:

greitosios žymės: iki 1,0 s;

lėtosios žymės: 1–10 s;

suvestinės žymės: ne rečiau kaip 5 min;

būsenų, aliarmų ir gedimų pokyčių žymės: momentinės.

Duomenų saugojimas valdymo ir stebėsenos sistemoje turi būti ne mažesnis kaip:

Greitųjų ir lėtųjų žymių – 3 mėnesiai vietoje;

suvestinių žymių – 10 metų vietoje;

įvykių, aliarmų ir gedimų – 10 metų vietoje.

Pagrindinis valdiklis turi būti montuojamas patalpoje arba tam tinkamame apsaugotame korpuse 6 kV pastotėje, ne prie pat BESS įrangos lauko sąlygomis.

Tiekėjas privalo numatyti reikalingas šviesolaidines linijas BESS įrangos prijungimui prie valdiklio.

Komunikacijos linijos (FO) privalo būti sujungtos žiedine topologija nuo valdiklio per visus aktualius BESS komponentus, paliekant tiek rezervinių šviesolaidinių linijų, kiek bus faktiškai naudojama prijungimui ir žiedo suformavimui.

Valdiklio spinta turi turėti:

priverstinį aušinimą;

šildytuvą su temperatūros rele;

drėgmės jutiklį;

vietinį nepertraukiamą energijos šaltinį (UPS).

Valdiklio vietinio UPS veikimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 12 valandų.

Kiekvienas baterijų konteineris turi būti aprūpintas bent:

šilumos šaltinio aptikimu arba dūmų aptikimu;

degių arba pavojingų dujų aptikimu;

Gaisro valdymo logika konteineriuose turi:

nedelsiant izoliuoti paveiktą konteinerį arba bloką;

inicijuoti saugų išjungimą;

valdyti ventiliacijos įrenginius;

perduoti bendrus gaisro, avarijos ir sistemos gedimo signalus centrinei SCADA ir kitoms nustatytoms sistemoms.

Tiekėjas turi pateikti visos gaisrinės sistemos signalų schemą, kurioje būtų parodytas signalų kelias nuo konteinerio jutiklių iki gaisro valdymo blokų, EMS ir SCADA.

Turi būti įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, leidžiantis nedelsiant sustabdyti visos BESS veiklą ir inicijuoti sistemos saugų išjungimą. Vieta turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu TDP rengimo metu.

Tiekėjas turi įrodyti, kad gaisras viename konteineryje neplis į gretimą konteinerį mažiausiai 2 valandas be aktyvaus išorinio aušinimo arba gesinimo arba numatyti papildomus atstumus ir apsaugas, kad toks laiko tarpas būtų išpildytas

Jeigu Tiekėjas nepateikia bandymais ir analize pagrįsto mažesnio saugaus atstumo pagrindimo, minimalus atstumas tarp pagrindinės BESS įrangos vienetų turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m.

BESS administravimo sąsajos negali būti tiesiogiai pasiekiamos iš interneto. Nuotolinis administravimas turi būti vykdomas tik saugiais kanalais per VPN tunelius.

Belaidis tinklas BESS valdymo technologiniame lygmenyje (OT) neleidžiamas.

Visi nenaudojami fiziniai ir virtualūs prievadai turi būti išjungti.

Numatytieji slaptažodžiai turi būti pakeisti. Minimalus slaptažodžio ilgis – 12 simbolių, privalomai naudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius ir specialiuosius simbolius.

IT Sistema turi palaikyti:

unikalų vartotojų identifikavimą;

RBAC teisių modelį;

MFA;

saugumo žurnalų saugojimą vietoje ne trumpiau kaip 30 dienų;

Syslog arba lygiavertį eksportą į išorinę žurnalų sistemą;

Visas kitas aktualias saugumo funkcijas kaip tai numato nacionaliniai galiojantys teisės aktai kibernetiniam saugumui.

Dingus ryšiui su išorine SCADA, debesijos paslauga, nuotoliniu serveriu ar kita aukštesnio lygio ne kritine valdymo sistema, BESS privalo išlikti saugiame ir valdomame režime. Ryšio praradimas negali sukelti nekontroliuojamo galios pokyčio, apsaugų praradimo, avarinio nestabilumo, neteisingos salos režimo darbo logikos ar kritinių vietinių funkcijų praradimo. Vietinės apsaugos, avarinio stabdymo, BMS, PCS ir būtinoji EMS logika turi veikti nepriklausomai nuo tokio ryšio praradimo.

Kritiniai aliarmai, gedimų pranešimai, atsijungimo signalai turi būti konkretūs, vienareikšmiai ir susieti su aiškiai identifikuojama priežastimi, įrenginiu, bloku ar funkcija. Neleidžiama naudoti bendrinių, neinformatyvių ar diagnostikai nepakankamų pranešimų, tokių kaip „General fault“, „System alarm“, „Trip active“ ar lygiaverčių formuluočių, jeigu techniniu požiūriu galima pateikti tikslesnę priežastį ar gedimo vietą.

BESS valdymo sistema, elektrinės valdiklis ir ryšių infrastruktūra turi užtikrinti pilną nuotolinio valdymo ir teleinformacijos mainų funkcionalumą su ESO DMS sistema pagal galiojančias prijungimo sąlygas. Turi būti įgyvendintas bent aktyviosios galios valdymas, reaktyviosios galios / cos φ valdymas, elektrinės įjungimo / išjungimo komandos priėmimas, būsenų ir matavimų perdavimas bei komandų įvykdymo patvirtinimas.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad faktinis valdymo komandų įvykdymo tikslumas, aktyvavimo greitis, cos φ reguliavimo diapazonas, signalų sudėtis ir duomenų mainų kokybė atitiktų prijungimo sąlygas ir ESO bei Litgrid derinimo metu patvirtintus reikalavimus.

BESS valdymo, teleinformacijos ir operatorių dispečerinio valdymo funkcijoms skirti duomenų mainai negali būti vykdomi beviele technologija ir negali būti pasiekiami per viešąjį internetą tiesiogine forma. Ryšio sprendiniai turi atitikti prijungimo sąlygų reikalavimus ir būti įgyvendinti naudojant tiesioginį šviesolaidinį ryšį, paslaugos teikėjo šviesolaidinį tinklą su IPSec VPN arba kitą operatorių suderintą lygiavertį sprendinį.

Operatorių dispečerinio valdymo, teleinformacijos, apsaugų, matavimo ir kitoms kritinėms BESS sąsajoms turi būti naudojama laidinė, saugi, pramoninė ir su operatorių reikalavimais suderinta ryšių architektūra. Turi būti numatyti visi ryšio kanalai, aktyvioji įranga, protokolų konverteriai, kibernetinės apsaugos priemonės, rezervavimas ir kiti komponentai, būtini patikimam ir nepertraukiamam funkcijų vykdymui pagal prijungimo sąlygas.

Turi būti užtikrintas šifruotas administravimas, nereikalingų prievadų ir jungčių išjungimas, konfigūracijų atsarginės kopijos bei visų valdymo ir ryšio sistemų saugus veikimas visą objekto eksploatavimo laikotarpį.

Objekte turi būti įdiegta viena vieninga elektrinės lygio valdymo sistema, kuri yra vienintelis pagrindinis objekto lygio aktyviosios galios, reaktyviosios galios, įtampos / cos φ valdymo, ribojimo, dispečerinio komandų apdorojimo ir išorinio elektrinės lygio ryšio taškas (elektrinės valdiklis / HPPC).

Elektrinės valdiklis (HPPC) turi būti skirtas visų prie objekto vidaus elektros tinklo prijungtų ir objekto momentiniam importui, eksportui, galios balansui, tinklo režimui ar prijungimo sąlygų vykdymui įtaką darančių įrenginių koordinavimui kaip vienos bendros elektrinės. Neleidžiama palikti kelių tarpusavyje nesuderintų lygiagrečių elektrinės lygio valdymo grandinių, kai atskiri objektų valdikliai, EMS, PLC ar SCADA funkcijos nepriklausomai vykdo objektinio lygio galios ribojimą, dispečerinių komandų apdorojimą ar prijungimo sąlygų vykdymą.

Elektrinės valdiklis (HPPC) turi būti suprojektuotas ir sukonfigūruotas taip, kad vieningoje valdymo architektūroje būtų įvertinti ir pagal technines galimybes integruoti bent šie objektai bei jų valdymo / matavimo sąsajos:

naujai įrengiama BESS sistema, įskaitant BESS valdiklį, PCS, BMS, vietinius apsaugos ir technologinius ribotuvus;

esama saulės elektrinė ir jos valdiklio / inverterių lygio sąsajos;

ORC įrenginys ir jo valdymo / būsenų / galios sąsajos;

esami kaupimo įrenginiai, jei jie prijungti objekto vidaus tinkle ir daro įtaką objekto bendram galios balansui;

elektrodinis katilas ir kiti reikšmingi vietiniai vartotojai ar valdomos apkrovos, jei jų būsena ar galia turi reikšmingą įtaką prijungimo sąlygų laikymuisi;

su objekto režimu susiję kiti vietiniai šaltiniai, apkrovos, automatikos ir pastotės / skirstyklos sistemos tiek, kiek tai būtina vieningam objekto lygio valdymui užtikrinti.

Elektrinės valdiklis (HPPC) turi veikti kaip aukščiausio lygio objekto valdymo mazgas. Visi vietiniai įrenginių valdikliai, įskaitant BESS valdiklį, saulės elektrinės valdiklį ar kitus vietinius PLC / EMS, turi veikti kaip pavaldūs arba funkciškai apriboti objekto lygio valdymo hierarchijoje tiek, kiek jų funkcijos susijusios su:

aktyviosios galios ribojimu;

reaktyviosios galios ar cos φ valdymu;

objektinio lygio importo / eksporto ribų vykdymu;

dispečerinėmis ESO / Litgrid / Perkančiojo subjekto komandomis;

prijungimo sąlygų ir operatorių signalų vykdymu;

salos režimo ir black-start koordinavimu objektiniu lygiu.

Vietiniai įrenginių valdikliai gali išlaikyti savo technologines, apsaugines ir įrenginio sveikatos užtikrinimo funkcijas, tačiau objekto lygio galios komandų, ribų, režimų ir prioritetų interpretavimas turi būti centralizuotas Elektrinės valdiklyje.

Elektrinės valdiklis (HPPC) privalo užtikrinti bent šias funkcijas:

bendros objekto aktyviosios galios valdymą prijungimo taške ir objektiniuose kontroliniuose taškuose;

bendros objekto reaktyviosios galios, cos φ ir, jei taikoma, įtampos reguliavimą pagal prijungimo sąlygas;

aktyviosios galios ribojimą pagal ESO ir / arba Litgrid dispečerinius signalus, prijungimo sąlygų apribojimus ir objekto vidaus tinklo techninius ribotuvus;

nuotolinio elektrinės įjungimo / išjungimo komandų vykdymą iš ESO DMS sistemos;

teleinformacijos surinkimą, būsenų, matavimų, aliarmų ir komandų vykdymo patvirtinimų perdavimą;

objektinio lygio importo ir eksporto ribojimą pagal kintančią leistiną generuoti galią, kintančią leistiną vartoti galią ir kitus prijungimo sąlygose nustatytus dinaminio ribojimo principus;

valdymą pagal realius matavimus iš objekto ir skirstyklos matavimo taškų, o ne vien pagal vidinius įrenginių skaičiavimus ar numanomus režimus;

konfliktų nekeliančią valdymo logiką tarp išorinių operatorių komandų, vietinių technologinių apribojimų, apsaugų, salos režimo logikos, black-start sekų ir vietinių įrenginių eksploatacinių ribų;

komandų paskirstymą tarp BESS, saulės elektrinės, ORC, elektrodinio katilo ir kitų integruotų objektų pagal patvirtintą prioritetų logiką;

saugų režimą ryšio, atskirų matavimo kanalų, pavienių valdiklių ar atskirų turto vienetų gedimo atveju.

Elektrinės valdiklis (HPPC) turi užtikrinti, kad visas objektas veiktų nepažeisdamas galiojančių prijungimo sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant:

bendra objekto leistina generuoti galia;

bendra objekto leistina naudoti galia;

kintanti leistina generuoti galia;

kintanti leistina vartoti galia;

prijungimo sąlygose nustatyti dinaminiai ribojimai pagal transformatorių apkrovimą ir kitus operatoriaus nustatytus kriterijus;

ribojimų vykdymas tiek normaliu darbo režimu, tiek esant operatoriaus komandai, techniniams tinklo apribojimams, balansiniams ribojimams, ESO ar Litgrid techniniams ribojimams ir kitiems prijungimo sąlygose aprašytiems atvejams.

Jeigu prijungimo sąlygose reikalaujama objekto generaciją paskirstyti proporcingai per esamus objekto įvadus ar kitaip koordinuoti tarp kelių prijungimo kelių, ši funkcija turi būti įgyvendinta per Elektrinės valdiklio architektūrą ir pavaldžias vietines valdymo sistemas.

Elektrinės valdiklis turi būti suprojektuotas taip, kad joks pavienis integruotas objektas ar jo vietinis valdiklis negalėtų savo autonominiu veikimu pažeisti visam objektui taikomų importo / eksporto ribų.

Projektavimo metu turi būti aiškiai nustatyta ir dokumentuota komandų bei funkcijų prioritetų hierarchija. Jeigu kituose pirkimo dokumentuose nenurodyta griežčiau, taikomas toks bendras principas:

apsaugos, avarinis stabdymas, gaisrinės saugos funkcijos, RPA ir įrenginio nepažeidžiamumo ribos;

salos režimo sauga, black-start ir elektros sistemos atkūrimo saugos sekos;

ESO ir / arba Litgrid dispečerinės komandos, prijungimo sąlygų ribojimai ir operatorių valdymo funkcijos;

objektinio lygio Elektrinės valdiklio ribojimo, paskirstymo ir koordinavimo logika;

vietinių įrenginių valdiklių optimizavimo ar komforto logika;

informacinio pobūdžio SCADA ar kitos ne kritinės aukštesnio lygio sistemos.

Tiekėjas privalo parengti aiškią komandų konfliktų sprendimo logiką, įskaitant atvejus, kai tuo pačiu metu egzistuoja:

aktyviosios galios ribojimas iš ESO;

reaktyviosios galios / cos φ valdymo užduotis;

BESS vietiniai SOH / SOC / temperatūros ar galios ribojimai;

saulės elektrinės gamybos ribojimo poreikis;

ORC ar kitų technologinių objektų minimalios / maksimalios galios apribojimai;

salos režimo ar black-start aktyvavimas;

ryšio praradimo ar matavimo nepatikimumo situacijos.

Elektrinės valdiklio veikimas turi būti pagrįstas patikimais objekto ir prijungimo taško matavimais. Tiekėjas privalo numatyti visus reikiamus matavimo taškus, perskaičiavimus, duomenų kokybės tikrinimą, laiko sinchronizaciją ir filtravimo logiką, reikalingą tam, kad valdymas būtų stabilus, atkartojamas ir suderintas su operatorių reikalavimais.

Valdymui turi būti naudojami bent:

aktyviosios ir reaktyviosios galios matavimai prijungimo taške ir svarbiuose objektiniuose mazguose;

įtampos, dažnio, srovių ir galios srautų matavimai;

transformatorių apkrovimo matavimai, jei jie reikalingi kintančių galių ribojimo logikai;

integruojamų įrenginių būsenos, prieinamumo ir realių galios ribų signalai;

BESS atveju – bent momentinė pasiekiama įkrovimo / iškrovimo galia, SOC, kritiniai ribotuvai ir blokavimai;

visų išorinių dispečerinių komandų, jų būsenų ir įvykdymo patvirtinimų signalai.

Jeigu matavimo ar ryšio kokybė neleidžia saugiai vykdyti užduotos objektinio lygio funkcijos, Elektrinės valdiklis turi automatiškai pereiti į iš anksto apibrėžtą saugų režimą, nepažeidžiant apsaugų ir neviršijant objekto leidžiamų ribų.

Visa pagrindinė išorinė komunikacija, susijusi su objekto lygio dispečeriniu valdymu, telemetrija, valdymo nustatytomis vertėmis, komandų priėmimu ir patvirtinimu, turi būti vykdoma per Elektrinės valdiklį arba per su juo tiesiogiai ir susietą architektūrą.

Elektrinės valdymo, teleinformacijos ir operatorių dispečerinio valdymo funkcijoms skirti duomenų mainai negali būti vykdomi per nevaldomą viešą internetą ar bevieles technologijas kaip pagrindinį kritinių valdymo funkcijų kanalą. Tiekėjas privalo įgyvendinti laidinę ryšių architektūrą, atitinkančią prijungimo sąlygų, kibernetinio saugumo ir šio pirkimo dokumentų reikalavimus.

Elektrinės valdiklis, jam būtini matavimo mazgai, ryšio įranga ir kritiniai pagalbiniai komponentai turi būti aprūpinti tokiu atsarginiu maitinimu ir tokia architektūra, kad operatorių valdymo, ribojimo ir saugaus režimo funkcijos būtų išlaikytos ir elektrinei esant pilnai atjungtai nuo tinklo avariniais režimais.

Jeigu objektas veikia salos režimu arba vykdomas black-start, Elektrinės valdiklis turi veikti kaip objekto lygio koordinavimo mazgas tarp BESS, vietinių šaltinių, vartotojų, technologinių apkrovų ir apsaugų, išskyrus atvejus, kai konkretus saugos ar apsaugos veiksmas pagal savo prigimtį turi būti vykdomas vietiniu lygiu be vėlinimo.

Elektrinės valdiklis (HPPC) turi užtikrinti, kad salos režimo ir black-start metu:

nebūtų kelių tarpusavyje konfliktuojančių dažnio / įtampos / galios valdymo centrų;

aiškiai būtų paskirtas grid-forming / grid-following vaidmuo;

vietinių šaltinių ir apkrovų prijungimo / atjungimo seka būtų valdoma pagal patvirtintą logiką;

perėjimas tarp sujungto su tinklu ir salos režimo būtų saugus;

atkuriant maitinimą būtų išvengta neleistinų galios šuolių, perėjimo konfliktų ar apsaugų tarpusavio blokavimų.

Tiekėjas privalo projektavimo metu parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu bent šiuos dokumentus, susijusius su vieninga elektrinės lygio valdymo sistema:

galutinę elektrinės lygio valdymo architektūros schemą;

valdymo hierarchijos ir komandų prioritetų lentelę;

visų integruojamų įrenginių sąsajų schemą ir sąsajų aprašymą;

išorinės komunikacijos architektūrą su ESO, Litgrid, vietine / antrine SCADA ir kitomis sistemomis;

elektrinės lygio signalų sąrašą, įskaitant komandas, nustatytas vertes, būsenas, matavimus, aliarmus ir patvirtinimus;

objektinio lygio aktyviosios galios ribojimo algoritmų aprašymą;

objektinio lygio reaktyviosios galios / cos φ / įtampos valdymo algoritmo aprašymą;

salos režimo ir black-start metu taikomą objektinio lygio koordinavimo logiką.

Elektrinės lygio valdymo sistema nelaikoma priimta vien pagal schemų ar gamintojo deklaracijų pateikimą. Priimtinumas turi būti įrodytas bandymais.

Bandymų metu turi būti patvirtinta bent tai, kad:

visas objektas vykdo aktyviosios galios ribojimą pagal nustatytą objekto lygio komandą;

visas objektas vykdo reaktyviosios galios / cos φ / įtampos valdymą pagal prijungimo sąlygas;

ESO / Litgrid / Perkančiojo subjekto signalai teisingai pasiekia Elektrinės valdiklį ir deterministiškai paskirstomi pavaldžioms sistemoms;

pavienių vietinių valdiklių autonominis veikimas negali pažeisti objekto lygio ribų;

dingus vienai ryšio grandžiai, matavimo taškui ar vienam integruotam įrenginiui, objektas pereina į saugų ir apibrėžtą režimą;

salos režimo ir black-start metu objektinio lygio koordinavimo logika veikia taip, kaip numatyta TDP;

nėra dubliuotų, prieštaraujančių ar nevaldomų elektrinės lygio komandų grandinių.

Visa vieningos elektrinės lygio valdymo sistemos architektūra, integracija, signalų suderinamumas, vietinių valdiklių apjungimas, išorinių komandų priėmimas, prijungimo sąlygų vykdymas, algoritmų stabilumas, bandymų parengimas, sąsajų uždarymas ir galutinis funkcionalumas yra Tiekėjo atsakomybė.

Tai, kad dalis esamų objektų yra jau įrengti arba priklauso kitoms objekto sistemoms, neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos suprojektuoti ir įgyvendinti tokį vieningą sprendinį, kuris užtikrintų, kad visas objektas būtų valdomas kaip viena suderinta elektrinė ir atitiktų prijungimo sąlygas ir šią techninę specifikaciją.

Išorinės agregatoriaus / BRP valdymo sąsajos: Tiekėjas privalo įgyvendinti išorinės valdymo šalies sąsają per HPPC arba per su HPPC tiesiogiai susietą saugų ryšio kanalą. Konkretus protokolas ir duomenų žemėlapis galutinai suderinamas projektavimo metu, tačiau Tiekėjas privalo pateikti pilną sąsajos aprašą, signalų / komandų sąrašą, testavimo metodiką ir, jei reikia, protokolų konvertavimo sprendinius savo apimtyje. Išorinės agregatoriaus / BRP valdymo sąsaja turi leisti bent:

priimti aktyviosios galios įkrovimo / iškrovimo nustatymus MW;

priimti dispečerinius grafikus MTU lygiu;

priimti aFRR / mFRR aktyvinimo arba lygiaverčius galios valdymo signalus, jei tokie naudojami;

nustatyti arba nuskaityti rezervuotą MW ir MWh dalį;

perduoti BESS SOC, SOH, turimą įkrovimo galią, turimą iškrovimo galią, turimą energiją, aktyvias ribas, blokavimus, darbo režimą, aliarmus, komandų priėmimo / atmetimo būseną ir atmetimo priežastį;

užtikrinti laiko žymas, duomenų kokybės žymas ir komandų įvykdymo patvirtinimą.

Elektrinės valdiklis turi turėti konfigūruojamus standartinius automatinio eksploatavimo / valdymo režimus (iš viso 2 automatinius režimus aprašomus žemiau), skirtus tam, kad po objekto energizavimo, suderinimo ir leidimo eksploatuoti BESS galėtų vykdyti iš anksto nustatytą automatinį veikimą iki tol, kol valdymą perima Perkančiojo subjekto paskirtas prekybininkas, agregatorius ar kita išorinė valdymo šalis, arba veikti kaip vietinis pagalbinis režimas, kai tai aiškiai leidžia Perkantysis subjektas. Šie režimai turi būti atskirai įjungiami ir išjungiami, parametruojami, registruojami ir bet kuriuo metu pavaldūs:

apsaugoms, avarinio stabdymo, gaisrinės saugos, BMS, PCS ir kitoms vietinėms kritinėms funkcijoms;

ESO / Litgrid signalams, dispečerinėms komandoms ir prijungimo sąlygų ribojimams;

objektinio lygio importo / eksporto ribojimo logikai;

rezervuotai BESS galios ir energijos daliai kitoms paslaugoms;

rankiniam Perkančiojo subjekto ar jo įgalioto pagrindinio valdytojo valdymui.

Automatinis valdymo režimas gali būti aktyvuotas tik tada, kai:

veikia elektrinės valdiklis, BESS valdiklis, būtini matavimo taškai, ryšiai ir teleinformacija;

yra prieinami visi konkrečiam režimui būtini įvesties duomenys;

aktyvios prijungimo sąlygų ribojimo, saugaus degradacinio režimo ir komandų prioritetų logikos;

Perkantysis subjektas yra patvirtinęs tokio režimo naudojimą;

režimo naudojimas neprieštarauja galiojančiai objekto komercinei, balansavimo ir atsiskaitymo schemai.

Automatinis kainomis pagrįstas režimas savam vartojimui mažinti (Režimas Nr.1): turi būti numatytas konfigūruojamas režimas, kuriame sistema automatiškai sudaro kitos paros BESS įkrovimo ir iškrovimo planą pagal dienos elektros energijos kainas ir Perkančiojo subjekto nustatytus tarifinius parametrus, siekiant mažinti objekto elektros energijos sąnaudas. Šiame režime sistema turi:

nuskaityti arba gauti kitos paros kainų duomenis;

vertinti Perkančiojo subjekto pateiktus ESO tarifus;

naudoti objekto kitos paros vartojimo prognozę MTU lygiu;

suplanuoti įkrovimą pigiausiais laikotarpiais ir iškrovimą brangiausiais laikotarpiais;

riboti iškrovimą taip, kad pagal šio režimo logiką energija nebūtų eksportuojama į tinklą, o būtų naudojama tik objekto vidaus vartojimui mažinti;

įvertinti visas technines ribas, įskaitant BESS galios, energijos, SOC, rezervų, ciklų, pagalbinio vartojimo bei objektinio lygio importo / eksporto ribas, minimalią kainų deltą;

automatiškai perskaičiuoti planą kiekvieną parą po reikiamų duomenų gavimo.

Automatinis kainomis pagrįstas arbitražinis režimas (Režimas Nr.2): turi būti numatytas konfigūruojamas režimas, kuriame sistema automatiškai sudaro kitos paros BESS įkrovimo ir iškrovimo planą pagal dienos kainas, siekiant ekonominės naudos pagal tuo metu objektui taikomą komercinę schemą (Net Billing, su iškrova į tinklus). Šiame režime sistema turi:

sudaryti kitos paros planą pagal kainų signalą;

vertinti objekto importo ir eksporto technines ribas;

vertinti prijungimo sąlygų ir objektinio lygio ribojimo logiką;

vertinti BESS galios, energijos, SOC, rezervų, ciklų ir technologinius ribojimus;

leisti iškrovimą neapsiribojant vien objekto momentiniu vartojimu, jeigu tai leidžia galiojanti techninė ir komercinė schema.

Automatiniams režimams turi būti galima nustatyti bent:

režimo įjungta / išjungta būsena;

šiame režime leidžiamą naudoti galią;

šiame režime leidžiamą naudoti energijos dalį;

minimalią ir maksimalią SOC ribą;

rezervuojamą galios ir / arba energijos dalį kitoms paslaugoms;

minimalų ekonominį slenkstį, nuo kurio ciklas laikomas tikslingu.

Šie režimai turi būti techniškai įdiegti aktyvacijai, tačiau pagal nutylėjimą gali būti išjungti, kol Perkantysis subjektas nepatvirtina jo naudojimo.

Tiekėjas atsako už teisingą techninį automatinių režimų įgyvendinimą, bet neatsako už rinkos rezultatą, negautą ekonominę naudą ar disbalanso sąnaudas.

Abiem aukščiau nurodytiems automatiniams režimams turi būti galima nustatyti, kokia BESS galios ir / arba energijos dalis gali būti naudojama automatiniam režimui, o kokia dalis rezervuojama. Rezervavimas turi būti galimas bent procentine išraiška ir pageidautina absoliučia MW ir MWh išraiška. Automatinis režimas negali naudoti rezervuotos dalies, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia aktyvus pagrindinis valdytojas. Rezervacijos turi apimti bent:

ESO / Litgrid valdymui;

balansavimo ar sisteminėms paslaugoms;

agregatoriui ar kitam išoriniam valdytojui;

salos režimo / black-start pasirengimui;

Perkančiojo subjekto avariniam rezervui.

Turi būti numatyta saugi ir valdoma išorinių sąsajų architektūra nuotolinei prieigai ir valdymui bent su šiomis šalimis:

Perkančiojo subjekto SCADA ir duomenų sistemomis;

ESO;

Litgrid, jei taikoma;

prekybininku, BRP ar elektros energijos tiekėju;

pagrindiniu agregatoriumi ar kita paskirta valdymo šalimi;

iki trijų papildomų alternatyvių valdymo / agregavimo šalių ateities integracijai;

OEM ar įgaliota aptarnavimo organizacija.

Kritiniuose skaitmeniniuose komponentuose draudžiama įrengti, aktyvuoti ar naudoti 4G / 5G / LTE / GSM modemus, SIM korteles, tiesioginę interneto prieigą, atskirus gamintojo nuotolinės prieigos kanalus, paslėptus ryšio kanalus ar kitą Perkančiojo subjekto valdomą kibernetinio saugumo architektūrą apeinančią komunikaciją.

Visa OEM, gamintojo, subtiekėjo, aptarnavimo organizacijos, agregatoriaus ar kitos trečiosios šalies prieiga leidžiama tik per Perkančiojo subjekto patvirtintą, segmentuotą, laikiną, audituojamą ir registruojamą prieigos sprendinį.

Tiesioginiai nekontroliuojami trečiųjų šalių prisijungimai tiesiai prie elektrinės valdiklio, BESS valdiklio ar kitų kritinių sistemų nėra leidžiami. Turi būti įdiegta centralizuota, segmentuota, audituojama ir Perkančiojo subjekto valdoma nuotolinės prieigos architektūra, atitinkanti šio pirkimo kibernetinio saugumo reikalavimus. Turi būti numatyta:

aiški teisių matrica tarp stebėjimo, valdymo ir administravimo funkcijų;

aktyvaus pagrindinio valdytojo pasirinkimo mechanizmas;

konfliktuojančių komandų blokavimo ir prioritetų logika;

registruojami visi prisijungimai, komandų veiksmai ir konfigūracijos pakeitimai;

galimybė Perkančiajam subjektui aktyvuoti, deaktyvuoti ir riboti atskirų šalių prieigą.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Objekto apsaugos reikalavimai

Tiekėjas privalo suprojektuoti, pateikti, įrengti, sukonfigūruoti, išbandyti ir perduoti pilnai veikiančią BESS fizinio saugumo sistemą, apimančią bent:

vaizdo stebėjimo sistemą (CCTV);

įsibrovimo aptikimo sistemą (IDS);

įrašymo ir archyvavimo infrastruktūrą;

valdymo, aliarmų ir nuotolinės prieigos infrastruktūrą;

sąsajas su Perkančiojo subjekto valdymo patalpa ir apsaugos paslaugų teikėju.

Fizinio saugumo sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų:

perimetro pažeidimo aptikimą;

įsibrovimo į BESS teritoriją aptikimą;

vaizdinį įvykio patvirtinimą dienos ir nakties metu;

kritinių zonų stebėjimą BESS viduje;

įrašų išsaugojimą;

aiškių aliarmų perdavimą;

veikimą dingus pagrindiniam maitinimui;

saugų veikimą be priklausomybės nuo nesaugių trečiųjų šalių debesijos paslaugų.

Saugoma teritorija turi apimti visą BESS aptvertą teritoriją ir bent šias zonas:

visą vidinę perimetro liniją išilgai tvoros;

patekimo vartus;

BESS konteinerių, PCS, transformatorių, valdymo spintų ir kitos pagrindinės įrangos zonas;

techninio aptarnavimo kelius ir aikšteles;

kabelių įvadų ir pagrindinių techninių prieigų zonas;

vietas, per kurias galimas neteisėtas patekimas ar įrangos pažeidimas.

Vaizdo ir IDS aprėptis turi būti suprojektuota taip, kad nebūtų nepriimtinų aklųjų zonų perimetro vidinėje pusėje ir kritinėse BESS įrangos zonose.

Kiekvienas perimetro taškas vidinėje tvoros pusėje turi būti matomas ne mažiau kaip vienos pirminės kameros ir bent dalinai persidengti su gretimos kameros matymo lauku.

Visi įvažiavimo / įėjimo taškai turi būti stebimi taip, kad būtų aiškiai matoma:

asmens patekimo kryptis;

transporto priemonės patekimas;

vartų būsena;

įvykio laikas;

vaizdo įrašas, tinkamas incidento analizei.

Fizinio saugumo sistema turi būti sudaryta bent iš:

fiksuotų perimetro ir BESS įrangos CCTV kamerų;

IDS valdiklių ir jutiklių, jei nepakanka kamerų funkcionalumo;

vaizdo valdymo sistemos (VMS);

tinklo vaizdo įrašymo įrenginių (NVR) arba lygiaverčio serverinio sprendinio;

UPS ir rezervinio maitinimo sprendinio;

ryšio, tinklo ir kibernetinio atskyrimo infrastruktūros;

sąsajų su valdymo patalpa ir apsaugos paslaugų teikėju.

Visa sistema turi būti suprojektuota taip, kad vieno komponento gedimas nesukeltų visos apsaugos sistemos praradimo kritinėse zonose.

Perimetro stebėjimui turi būti naudojamos fiksuotos lauko kameros su analitika, užtikrinančios nepertraukiamą perimetro zonų stebėjimą.

Kiekviena fiksuota perimetro kamera turi atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:

vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 4 MP;

Infraraudonųjų spindulių (IR) pašvietimas;

vaizdo suspaudimas – H.265 arba geresnis;

kadrų dažnis – ne mažesnis kaip 20 fps esant pilnai raiškai;

apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP66;

mechaninio atsparumo klasė – ne mažesnė kaip IK10;

darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip -30 °C iki +45 °C;

žmogaus ir transporto priemonių atskyrimo analitika

Perimetro CCTV sprendinys turi užtikrinti, kad žmogaus įsibrovimas į saugomą vidinę perimetro zoną būtų aptinkamas ne vėliau kaip jam pasiekus 5 m nuo tvoros vidinės linijos.

CCTV analitika turi gebėti atskirti žmogų ir transporto priemonę nuo gyvūnų, lietaus, sniego, augalijos judėjimo, šešėlių ir kitų nereikšmingų trikdžių. Teisingos klasifikacijos rodiklis priėmimo bandymų metu dieną ir naktį turi būti ne mažesnis kaip 90 %.

CCTV kameros negali pakeisti gaisro ar temperatūros aptikimo sensorių, kameros gali būti naudojamos tik kaip papildoma priemonė gaisro identifikacijai.

Paprastas priėjimas prie tvoros iš išorės, jos nepažeidžiant ir neįeinant į vidinę saugomą zoną, neturi generuoti pilno įsibrovimo aliarmo, išskyrus vartų, spynų, tvoros pažeidimo ar kitus specialiai suprojektuotus įvykius.

Jei techniniu sprendiniu numatomas automatinis pranešimų perdavimas apsaugos tarnybai, valdymo patalpai ar kitoms sistemoms pagal kameros aliarmą, tokia logika turi būti aiškiai aprašyta ir išbandyta.

IDS turi būti integruota su CCTV ir dirbti kaip vientisa sistema. IDS aliarmas turi būti generuojamas bent šiais atvejais:

tvoros pažeidimas, perlipimas ar kirtimas, jei toks jutiklis numatytas;

įsibrovimas į vidinę saugomą zoną;

vartų priverstinis atidarymas;

NVR, VMS, tinklo ar UPS kritinis gedimas.

IDS turi būti suprojektuota taip, kad CCTV ir IDS kartu sudarytų duomenų pagrindu patvirtinamą aliarmo įvykį. Sistema neturi remtis vien tik vienu nepatvirtintu judesio įvykiu, jei toks metodas reikšmingai didina klaidingų aliarmų skaičių.

Visos kameros turi būti įrašomos centriniu būdu į NVR arba lygiavertę VMS infrastruktūrą. Įrašymas turi būti vykdomas:

nepertraukiamu režimu visoms perimetro ir kritinėms kameroms;

pilna nominalia raiška;

ne mažesniu kaip projektiniu kadrų dažniu;

su laiko žyma ir kameros identifikacija.

Minimalus įrašų saugojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 60 kalendorinių dienų.

Saugyklos talpa turi būti apskaičiuota pagal faktinį kamerų kiekį, jų raišką, kadrų dažnį, kompresiją ir 60 dienų archyvavimo trukmę, paliekant ne mažesnį kaip 20 % talpos rezervą

Kamerų duomenų apdorojimo įranga ir serveris turi būti sumontuojamas uždaroje patalpoje objekto pastotėje numatant ir įrengiant reikalingą klimato kontrolę šilumos siurbliais.

Visa fizinio saugumo sistema turi būti maitinama per UPS ir rezervinio maitinimo sprendinį, užtikrinantį ne trumpesnį kaip 6 valandų veikimą dingus pagrindiniam maitinimui.

Perkančiojo subjekto valdymo patalpoje turi būti sudaryta galimybė:

stebėti gyvą vaizdą;

peržiūrėti archyvą;

gauti aliarmus ir sistemos gedimų pranešimus;

matyti kamerų ir IDS būseną.

Fizinio saugumo sistema turi būti parengta integracijai su Perkančiojo subjekto pasirinktu apsaugos paslaugų teikėju. Tiekėjas privalo užtikrinti bent:

saugų aliarmų perdavimą apsaugos paslaugų teikėjui;

nuotolinės vaizdo peržiūros galimybę pagal suteiktas teises;

įvykio vaizdo ir laiko žymų pasiekiamumą;

aiškią vartotojų ir prieigos teisių valdymo logiką.

Visi pagrindiniai fizinio saugumo sistemos komponentai, įskaitant kameras, NVR / VMS, IDS valdiklius, ugniasienes, centrinius valdymo serverius ir nuotolinio administravimo infrastruktūrą, turi būti gamintojų, kurių pagrindinė buveinė yra ES arba NATO valstybėje, išskyrus atvejus, kai Perkantysis subjektas raštu aiškiai patvirtina kitokį sprendinį.

Fizinio saugumo sistema negali reikalauti privalomo tiesioginio ryšio su gamintojo debesijos paslaugomis tam, kad veiktų bazinės funkcijos:

vaizdo įrašymas;

vietinis stebėjimas;

IDS veikimas;

aliarmų generavimas;

vietinis administravimas;

archyvo peržiūra.

Jeigu naudojama debesijos ar nuotolinės prieigos paslauga, turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

duomenys saugomi tik ES ir / arba NATO valstybių teritorijoje esančiuose duomenų centruose;

administravimas ir techninis aptarnavimas vykdomi tik per Perkančiojo subjekto patvirtintus kanalus;

nėra nekontroliuojamos trečiųjų šalių prieigos;

duomenys nėra maršrutizuojami ar saugomi Perkančiojo subjekto nepatvirtintose valstybėse.

Tiekėjas privalo pateikti bent šiuos fizinio saugumo sistemos projektinius dokumentus:

kamerų išdėstymo planą;

matymo laukų schemą;

IDS zonų schemą;

polių / tvirtinimo konstrukcijų schemą;

vienliniję maitinimo schemą;

ryšių schemą;

integracijos su valdymo patalpa ir apsaugos paslaugų teikėju schemą;

įrenginių sąrašą.

Prieš perdavimą Tiekėjas privalo atlikti sistemos bandymus ir pateikti rezultatus, įrodančius bent:

pilną perimetro dengimą;

žmogaus įsibrovimo aptikimą dieną ir naktį;

vartų ir kritinių durų signalų veikimą;

aliarmų veikimą;

įrašymo ir archyvavimo veikimą;

ryšio praradimo ir UPS darbo scenarijų veikimą;

aliarmų perdavimą į valdymo patalpą;

aliarmų perdavimą apsaugos paslaugų teikėjui.

Perkančiojo subjekto personalui turi būti pravesti mokymai, apimantys bent:

gyvo vaizdo stebėjimą;

archyvo peržiūrą;

aliarmų interpretavimą;

sistemos gedimų atpažinimą;

veiksmus po įsibrovimo ar temperatūrinio aliarmo.

Sistema negali būti laikoma tinkama perdavimui, jeigu:

neužtikrintas reikalaujamas perimetro dengimas;

yra nepašalintų aklųjų zonų kritinėse vietose;

neveikia įrašymas ar aliarmų perdavimas;

neužtikrinamas 6 valandų rezervinis veikimas;

neįrodyta integracija su Perkančiojo subjekto valdymo patalpa;

neįrodyta saugi ir kontroliuojama prieiga apsaugos paslaugų teikėjui, jei tokia numatyta.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Garantiniai parametrai ir įsipareigojimai

Tiekėjas privalo suteikti įrangos garantijas ir visos BESS veikimo garantijas taip, kad Perkančiajam subjektui perduodama BESS sistema visą garantinį laikotarpį ir visą garantuojamų veikimo parametrų galiojimo laikotarpį atitiktų šios TS reikalavimus.

Tiekėjas atsako Perkančiajam subjektui už visas garantijas pagal Sutartį nepriklausomai nuo to, ar atskirų gamintojų, tiekėjų ar subrangovų suteikiamos garantijos yra trumpesnės, siauresnės ar kitaip ribotos.

Minimalūs įrangos produkto garantiniai terminai turi būti ne trumpesni kaip:

akumuliatorių sistemai, įskaitant jos sudėtinius komponentus – 5 (penki)metai;

akumuliatorių sistemos efektyvumui ir degradacijai – 10 (dešimt) metų;

PCS / inverteriams – 5 (penki) metai;

vidutinės įtampos transformatoriams – 2 (du) metai;

EMS, įskaitant BMS, PCS valdiklius, ryšius ir valdymą, monitoringą ir integraciją į SCADA – 2 (du) metai;

energijos skaitikliams ir pagrindiniams matavimo įrenginiams – 2 (du) metai;

skirstomiesiems įrenginiams – 2 (du) metai;

relinei apsaugai ir automatikai – 2 (du) metai.

garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

Jeigu atskiro gamintojo standartinė garantija yra trumpesnė nei šiame skyriuje nustatyta, Tiekėjas privalo numatyti reikalaujamą garantijos trukmės pratęsimą.

Įrangos produkto garantija apima bent:

gamybinius defektus;

medžiagų defektus;

netinkamą surinkimą;

netinkamą komponentų tarpusavio suderinamumą;

paslėptus defektus;

programinės ir valdymo logikos defektus, jeigu jie turi įtakos saugai, veikimui, bandymams, apsaugoms, SCADA, salos režimo darbui, black-start funkcijai ar garantuojamiems parametrams.

Garantijos pradžia skaičiuojama nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu Sutartyje aiškiai nenumatyta kitaip.

Tiekėjas privalo užtikrinti šias BESS darbinių parametrų garantijas per visą garantuojamų rodiklių galiojimo laikotarpį:

BESS eksploatacijos / projektinį tarnavimo laiką – ne mažesnį kaip 15 (penkiolika) metų;

garantuotą grįžtamojo naudingumo koeficientą (RTE), įskaitant pagalbinius nuostolius POM taške – ne mažesnį kaip 85 %;

garantuotą minimalią BESS būklę eksploatacijos pabaigoje (EOL SOH), skaičiuojant pagal naudingą energijos talpą – ne mažesnę kaip 65 %.

Veikimo garantijos turi galioti visam BESS eksploatacijos laikotarpiui iki EOL imtinai ir negali būti apribotos trumpesniu laikotarpiu, jeigu toks apribojimas blogintų šioje TS nustatytus minimalius rodiklius.

Tiekėjas privalo pateikti:

metinį RTE profilį visam garantuojamam laikotarpiui;

metinį energijos išsaugojimo / naudingos energijos talpos profilį visam garantuojamam laikotarpiui;

aiškų degradacijos modelį;

garantijos prielaidas pagal cikliškumą, temperatūrą ir eksploatacinius ribojimus.

Darbinių parametrų garantijos turi būti suderintos bent su tuo eksploataciniu režimu, kuris nustatytas šioje techninėje specifikacijoje, ir negali būti formuluojamos taip, kad garantuoti rodikliai būtų pasiekiami tik teoriškai, neįprastai ribotu ar ekonomiškai nenaudingu darbo režimu.

Tiekėjas privalo per užbaigimo bandymus besąlygiškai pasiekti ir įrodyti bent šias absoliučias garantijas prieš pasirašant priėmimo-perdavimo aktą:

garantuotą aktyviąją galią POM taške – ne mažesnę kaip 20,0 MW;

garantuotą BOL naudingojo energijos kiekį POM taške – ne mažesnį kaip 40,0 MWh;

BESS trukmę – 2 (dviejų) valandų sistemą;

garantuotą RTE POM taške, įskaitant pagalbinius nuostolius – ne mažesnį kaip 85 %.

Šios absoliučios garantijos yra perdavimo sąlyga. Jų nepasiekus BESS sistema negali būti laikoma tinkama perdavimui, išskyrus atvejus, kai Perkantysis subjektas raštu aiškiai nusprendžia kitaip.

Į darbinių parametrų garantijų vertinimą negali būti įtraukiami tik tie įvykiai, kurie objektyviai nepriklauso nuo Tiekėjo, jo tiekėjų, OEM ar subrangovų, įskaitant:

išorinio tinklo operatoriaus tinklo sutrikimus ar atjungimus;

Perkančiojo subjekto inicijuotus išjungimus;

atvejus, kai Perkantysis subjektas eksploatuoja BESS sistemą pažeisdamas Tiekėjo raštu pateiktas ir su Perkančiuoju subjektu suderintas eksploatacijos ribas;

force majeure aplinkybes, jeigu jos pripažįstamos pagal Sutartį.

Jei garantiniu laikotarpiu ar garantuojamų veikimo rodiklių galiojimo laikotarpiu nustatoma, kad BESS, jos posistemė ar visa BESS sistema neatitinka sutartinių garantijų, Tiekėjas privalo savo sąskaita:

nustatyti neatitikimo priežastį;

pateikti korekcinių veiksmų planą;

įgyvendinti visas būtinas technines priemones neatitikimui pašalinti;

pakartoti reikalingus bandymus ar matavimus;

atkurti visų garantuojamų parametrų atitiktį.

Korekcinės priemonės gali apimti, bet neapsiriboti:

programinės įrangos ar valdymo logikos koregavimu;

balansavimo koregavimu;

modulių, stelažų, konteinerių, PCS, transformatorių, valdiklių ar kitų komponentų keitimu;

papildomos įrangos įrengimu;

triukšmo, gaisrinės saugos ar valdymo sprendinių papildymu.

Tiekėjas neturi teisės neatitikimo šalinti mažindamas garantuojamus parametrus, siaurindamas leistiną eksploatacinį režimą ar įvesdamas papildomas eksploatacines ribas, kurių nebuvo sutarta pirkimo metu, nebent Perkantysis subjektas tam raštu aiškiai pritaria.

Jeigu atskiro komponento garantija formaliai galioja, tačiau visa BESS nepasiekia sutartinių veikimo garantijų, viršenybė teikiama visos BESS sistemos veikimo garantijoms.

Tiekėjas neturi teisės remtis tuo, kad atskiras komponentas „veikia pagal OEM specifikaciją“, jei visa BESS sistema nepasiekia sutartinių rodiklių POM taške.

Tiekėjas atsako už tai, kad visų komponentų, programinės logikos, valdymo ir pagalbinių sistemų visuma leistų pasiekti visas sutartines garantijas per visą nustatytą galiojimo laikotarpį.

Tiekėjas privalo visą garantinį laikotarpį užtikrinti veikiančią gedimų registravimo, techninio reagavimo, nuotolinės diagnostikos, atvykimo į vietą ir gedimų šalinimo tvarką.

Tiekėjas privalo Perkančiajam subjektui pateikti ne vėliau kaip iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos:

garantinio aptarnavimo kontaktų sąrašą;

pranešimų apie gedimus tvarką;

eskalavimo tvarką;

nuotolinės diagnostikos tvarką;

atvykimo į vietą ir gedimų šalinimo principus;

atsarginių dalių tiekimo principus ir terminus.

Kritiniu garantiniu gedimu laikomas bet kuris garantinis gedimas ar neatitikimas, kuris:

kelia pavojų žmonių saugai ar gaisrinei saugai;

neleidžia saugiai eksploatuoti BESS;

sukelia visos BESS sustojimą;

neleidžia vykdyti salos režimo darbo ar black-start funkcijos;

neleidžia pasiekti sutartinės aktyviosios galios ar energijos parametrų daugiau kaip 50 % mastu;

rodo, kad neveikia būtinos apsaugos, avarinio stabdymo, BMS, PCS, EMS, RPA ar kita kritinė funkcija.

Kritinio garantinio gedimo atveju Tiekėjas privalo:

pradėti techninį reagavimą ir nuotolinę diagnostiką ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas nuo pranešimo gavimo;

pateikti pirminį techninį vertinimą ir veiksmų planą ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo gavimo;

užtikrinti atvykimą į Objektą, jeigu nuotolinio reagavimo nepakanka, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo;

atkurti saugų BESS sistemos darbą arba Perkančiajam subjektui priimtiną laikiną techninį režimą ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas, jeigu tai techniškai įmanoma nepažeidžiant saugos reikalavimų;

galutinai pašalinti gedimo priežastį ir atkurti pilną sutartinį funkcionalumą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Perkantysis subjektas raštu sutinka su kitu terminu.

Siekiant sumažinti kritinių garantinių gedimų daroma įtaką Tiekėjas privalo pasiūlyme numatyti bent vieną iš šių sprendinių:

kritinių atsarginių dalių tiekimą į objektą kaip privalomos atsarginių dalių apimties dalį;

Tiekėjo arba gamintojo garantuojamą sandėliavimą ES arba NATO valstybėje, užtikrinant pristatymą į Objektą per terminą, leidžiantį įvykdyti šiame skyriuje nustatytus garantinio gedimo pašalinimo terminus;

kitą techniškai pagrįstą atkūrimo sprendinį, kuris leidžia atkurti sutartinį funkcionalumą ir garantinius parametrus ne vėliau kaip per šiame skyriuje nustatytus terminus.

Nekritinio garantinio gedimo atveju Tiekėjas privalo:

pradėti techninį reagavimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną;

pateikti korekcinių veiksmų planą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas;

užtikrinti atvykimą į Objektą, jei to reikia gedimo pašalinimui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas;

pašalinti gedimą per techniškai pagrįstą terminą, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų, jeigu Perkantysis subjektas raštu nesutinka kitaip.

Tiekėjas privalo projektavimo ir vykdymo metu parengti bei pateikti Perkančiajam subjektui rekomenduojamų kritinių atsarginių dalių sąrašą, kuriame turi būti bent:

detalės pavadinimas;

susijęs įrenginys ar posistemė;

rekomenduojamas kiekis;

gedimo, kurį ši detalė padeda pašalinti, pobūdis;

numatomas tiekimo terminas;

ar detalę rekomenduojama laikyti Objekte garantiniu laikotarpiu.

Garantinis aptarnavimas, gedimų diagnostika, programinės įrangos pataisos, nuotolinis palaikymas ir atsarginių dalių tiekimas negali būti siejami su privaloma mokama O&M sutartimi, privaloma mokama debesijos prenumerata ar kita papildoma periodine paslauga vien tam, kad sistema išliktų funkcionali ir tinkama garantinių įsipareigojimų vykdymui.

Garantinis gedimas laikomas pašalintu tik tada, kai:

pašalinta techninė priežastis;

prireikus pakeistos sugedusios dalys;

atlikti reikiami pakartotiniai bandymai ar patikros;

BESS realiai atkurta iki sutartinių parametrų arba iki Perkančiojo subjekto raštu priimto laikino techninio režimo.

Laikinas dalinis BESS sistemos atstatymas, sumažinto pajėgumo režimas ar laikinas programinis apribojimas gali būti taikomas tik kaip laikina priemonė ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pilnai atkurti visą sutartinį funkcionalumą, našumą ir saugą.

Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalo užtikrinti nuotolinės diagnostikos ir techninio gamintojo palaikymo galimybę pagrindinėms BESS posistemėms, įskaitant bent baterijų sistemą, PCS, BMS, EMS ir pagrindinius valdymo komponentus. Jeigu tokiai diagnostikai ar techniniam palaikymui būtinas gamintojo ar gamintojo autorizuoto atstovo dalyvavimas, Tiekėjas privalo savo lėšomis užtikrinti tokio palaikymo prieinamumą visą garantinį laikotarpį. Ši prievolė negali būti siejama su atskira privaloma mokama O&M sutartimi su Perkančiuoju subjektu.

Tiekėjas turi būti oficialus BESS gamintojo (–ų) atstovas Lietuvos Respublikoje arba turėti sutartį su BESS sistemos gamintojo (–ų) atstovais Lietuvos Respublikoje, turinčiais teisę atlikti BESS sistemos paleidimo – derinimo darbus, garantinį aptarnavimą ir remontą, pasibaigus garantiniam periodui. Jei Tiekėjas nėra oficialus atstovas, derinimo, pridavimo ir garantinio aptarnavimo, remonto darbus privalo tiekti per autorizuotą šalį arba pasitelkus gamintojo serviso partnerius / pačio gamintojo atstovus ir resursus.

Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpio paslauga, numatanti esamų veikiančių algoritmų analizavimą ir koregavimą, vertinant sukauptų duomenų registrus ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius kuris skaičiuojamas nuo priėmimo−perdavimo akto pasirašymo datos. Tiekėjas paslaugos termino metu įsipareigoja teikti Perkančiajam subjektui konsultacijas, koreguoti techninius parametrus esant neatitikimams, analizuoti duomenis.

BESS valdymas per Perkančiojo subjekto patvirtintą agregatoriaus, BRP, prekybininko ar kitos išorinės valdymo šalies sąsają nelaikomas netinkama eksploatacija ir negali būti pagrindas riboti garantijų, jeigu komandos vykdomos patvirtintose BESS eksploatacinėse ribose. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad HPPC / BESS valdiklis automatiškai atmestų, apribotų arba blokuotų bet kokias išorines komandas, kurios viršytų baterijų, PCS, transformatorių, prijungimo sąlygų, SOC, SOH, temperatūros, rezervuotos galios / energijos ar saugos ribas. Garantijos išimtys gali būti taikomos tik tais atvejais, kai Perkantysis subjektas ar jo įgaliota šalis sąmoningai eksploatuoja BESS sistemą už raštu suderintų ribų arba apeina iš anksto nustatytas ir žinomas technines ribas.

Nuolatinė, tiesioginė ar neribota Tiekėjo, OEM, gamintojo, subtiekėjo ar kitos trečiosios šalies nuotolinė prieiga prie BESS, BMS, EMS, PCS, HPPC, SCADA, apsaugų, ryšių ar kitų objekto valdymo sistemų negali būti laikoma būtina garantijų, veikimo garantijų, degradacijos garantijų, programinės įrangos palaikymo ar garantinio aptarnavimo galiojimo sąlyga.

Perkantysis subjektas turi teisę nesuteikti, apriboti, sustabdyti arba suteikti tik laikiną kontroliuojamą nuotolinę prieigą pagal savo kibernetinio saugumo, eksploatacijos, tinklo operatorių ar vidaus saugumo reikalavimus. Toks prieigos nesuteikimas, apribojimas ar sustabdymas savaime negali būti laikomas garantijos pažeidimu ar Tiekėjo atsakomybės ribojimo pagrindu.

Jeigu gedimo diagnostikai būtina Tiekėjo ar gamintojo prieiga, ji turi būti vykdoma Perkančiajam subjektui priimtinu būdu: per laikiną kontroliuojamą ir audituojamą nuotolinę prieigą, vietinę diagnostiką, duomenų eksportą arba atvykimą į objektą. Jokios techninės, programinės ar licencinės priemonės negali riboti BESS funkcionalumo, eksploatacijos ar garantijų dėl to, kad nuolatinė OEM / gamintojo nuotolinė prieiga nėra suteikta.

Tiekėjas privalo pateikti kiekvienų eksploatacijos metų garantuojamas minimalias RTE, SOH ir naudingosios energijos talpos reikšmes POM taške. Šios metinės reikšmės laikomos privalomomis garantinėmis reikšmėmis. Jeigu Tiekėjas nepateikia gamintojo pagrįstos metinės degradacijos kreivės, garantijų vertinimui taikoma tiesinė degradacijos interpoliacija tarp BOL ir EOL garantinių reikšmių. Tiekėjas gali siūlyti netiesinę degradacijos kreivę, jeigu ji pagrįsta gamintojo garantija ir pateikta kiekvieniems eksploatacijos metams. Metinių garantinių reikšmių neatitikimas bet kuriais eksploatacijos metais laikomas garantiniu neatitikimu, jeigu neatitikimas nėra pagrįstas Tiekėjo garantijos sąlygose ir šskyrus atvejus, kai neatitikimą tiesiogiai lėmė pirkimo dokumentuose, Sutartyje arba su Perkančiuoju subjektu raštu suderintose Tiekėjo garantijos prielaidose aiškiai numatyta išimtis.

Jeigu bandymų, periodinio garantinio patikrinimo ar eksploatacijos duomenų analizės metu nustatoma, kad BESS nepasiekia šioje TS, Tiekėjo pasiūlyme ar patvirtintose garantinėse kreivėse nurodytų garantuojamų parametrų, toks neatitikimas laikomas garantiniu neatitikimu, jeigu jis nėra pagrįstas pirkimo dokumentuose arba Sutartyje aiškiai numatytomis išimtimis.

Garantinis neatitikimas laikomas patvirtintu, kai jis nustatomas pagal suderintą bandymų metodiką, naudojant patikrintas matavimo priemones, POM taške ir įvertinus matavimo neapibrėžtį. Jeigu nustatytas nuokrypis yra mažesnis arba lygus taikytinai matavimo neapibrėžčiai, Tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti pakartotinį patikrinimą arba pateikti techninį pagrindimą, tačiau toks rezultatas savaime nelaikomas pagrindu mažinti garantinius reikalavimus. Pakartotinai patvirtintas garantinio parametro nepasiekimas laikomas garantiniu neatitikimu.

Nustačius garantinį neatitikimą, Tiekėjas privalo savo lėšomis per su Perkančiuoju subjektu suderintą terminą nustatyti priežastį, pateikti korekcinių veiksmų planą ir įgyvendinti visas būtinas priemones, kad BESS vėl pasiektų garantuojamus parametrus. Tokios priemonės gali apimti, bet neapsiriboti: programinės įrangos ar valdymo parametrų korekciją, balansavimo veiksmus, defektinių komponentų remontą ar keitimą, baterijų modulių / konteinerių papildymą arba keitimą, PCS, ŠVOK, transformatorių, pagalbinių sistemų ar matavimo grandinių koregavimą, jeigu tai būtina garantiniams parametrams pasiekti.

Tiekėjas neturi teisės garantinio neatitikimo šalinti vien tik apribodamas BESS eksploatavimo režimus, mažindamas leidžiamą galią, energijos talpą, cikliškumą, temperatūrinį diapazoną, salos režimo, black-start ar kitą reikalaujamą funkcionalumą, jeigu toks apribojimas pablogintų šioje TS nustatytą funkcionalumą ar garantinius parametrus, nebent Perkantysis subjektas raštu aiškiai patvirtina kitokį sprendimą.

Po korekcinių veiksmų Tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti pakartotinius bandymus ir pateikti protokolus, patvirtinančius garantinių parametrų pasiekimą. Kol garantinis neatitikimas nėra pašalintas arba raštu kitaip suderintas su Perkančiuoju subjektu, laikoma, kad Tiekėjas nėra pilnai įvykdęs atitinkamos garantinės prievolės.

Ši TS nustato techninius garantinių neatitikimų nustatymo, patvirtinimo, koregavimo ir pakartotinio bandymo principus. Finansinės pasekmės, netesybos, kainos mažinimas, sulaikymų panaudojimas, garantinio užtikrinimo panaudojimas ar kiti sutartiniai teisių gynimo būdai taikomi pagal sutarties sąlygas ir negali būti aiškinami kaip pakeičiantys Tiekėjo pareigą savo lėšomis pašalinti garantinį neatitikimą.

Tiekėjas privalo pateikti BESS techninės priežiūros ir serviso planą visam garantiniam laikotarpiui, įskaitant planinės priežiūros periodiškumą, gamintojo privalomus patikrinimus, nuotolinės diagnostikos principą, reagavimo į gedimus tvarką, atsakingas šalis ir sąlygas, kurių laikymasis būtinas garantijoms išlaikyti.

Jeigu gamintojas reikalauja konkrečių atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, įrankių, licencijų ar serviso paslaugų tam, kad būtų išlaikytos garantijos, prieinamumas, RTE, SOH, naudingosios energijos talpa ar kiti garantiniai parametrai, Tiekėjas privalo jas nusimatyti pasiūlymo apimtyje (įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). Privalomos garantijai išlaikyti atsarginės dalys ir priemonės turi būti įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo apimtį tiek, kiek to reikia garantiniams įsipareigojimams įvykdyti.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas: Aplinkosaugos reikalavimai

Tiekėjas privalo suprojektuoti, įrengti, išbandyti ir perduoti BESS taip, kad visais Pirkimo objekto įgyvendinimo etapais būtų laikomasi galiojančių Lietuvos Respublikos aplinkosaugos teisės aktų, norminių dokumentų, institucijų reikalavimų ir šios TS nuostatų.

Tiekėjas atsako už tai, kad jo pasirinkti techniniai sprendiniai, statybos organizavimas, montavimo darbai, bandymai ir paleidimo darbai nesukeltų nepagrįstos ar neleistinos neigiamos įtakos aplinkai, tretiesiems asmenims, gretimai infrastruktūrai ar teritorijai už Pirkimo objekto ribų.

Jeigu dėl Tiekėjo pasirinkto techninio sprendinio būtinos papildomos aplinkosauginės priemonės, tyrimai, apsaugos sprendiniai, atliekų tvarkymo veiksmai ar papildomas derinimas su institucijomis, tokie veiksmai yra Tiekėjo atsakomybė, jeigu poreikis neatsirado dėl Perkančiojo subjekto po sutarties sudarymo inicijuotų esminių pakeitimų.

Tiekėjas privalo projektavimo metu įvertinti ir į techninį sprendinį įtraukti visas aplinkosaugines priemones, kurios yra būtinos šiam Pirkimo objektui, įskaitant bent:

triukšmo mažinimo priemones;

paviršinių nuotekų ir drenažo sprendinius;

grunto, vandens ir aplinkos apsaugą nuo teršalų patekimo;

alyvos, chemikalų, aušinimo skysčių ar kitų pavojingų medžiagų išsiliejimo rizikos valdymą;

atliekų tvarkymo sprendinius;

gaisro ar avarinio įvykio galimų aplinkos padarinių mažinimo priemones.

Projektiniai sprendiniai turi būti parinkti taip, kad būtų kuo mažinamas:

triukšmas;

vibracija;

dulkių susidarymas statybos metu;

grunto ir paviršinių vandenų užteršimo rizika;

nereikalingas teritorijos pažeidimas už būtinos darbų zonos ribų.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad BESS visais projektiniais darbo režimais atitiktų taikomus triukšmo ribinius dydžius pagal galiojančius teisės aktus ir norminius reikalavimus.

Tiekėjas privalo atlikti triukšmo modeliavimą ir, jei būtina, numatyti bei įgyvendinti visas reikalingas technines priemones triukšmo mažinimui, įskaitant, bet neapsiribojant:

sumažinto triukšmo įrangą;

triukšmo slopinimo komplektus;

akustines sieneles;

žemės pylimus;

ventiliatorių greičio ribojimą nedarant įtakos BESS darbinėms charakteristikoms reikalaujamame darbinės temperatūros rėžyje;

įrangos orientacijos keitimą;

papildomus atstumus;

kitus lygiaverčius sprendinius.

Triukšmo atitiktis turi būti įrodyta ne tik projektiniais skaičiavimais, bet ir faktiniais matavimais po įrengimo prieš perduodant objektą Perkančiajam subjektui.

Jei po įrengimo nustatoma, kad triukšmo reikalavimai neįvykdomi, Tiekėjas privalo savo sąskaita įgyvendinti papildomas priemones iki visiškos atitikties užtikrinimo.

Tiekėjas privalo suprojektuoti ir įrengti aikštelės, pamatų, kabelių trasų ir kitų BESS infrastruktūros dalių sprendinius taip, kad nebūtų sudaromos sąlygos nekontroliuojamam vandens kaupimuisi, užliejimui, nuplovimui ar teršalų išplovimui į aplinką. Paviršinių nuotekų ir drenažo sprendiniai turi būti suderinti su:

sklypo reljefu;

faktinėmis grunto sąlygomis;

esamais inžineriniais tinklais;

gretima infrastruktūra;

galimu vietiniu užtvindymo ar vandens kaupimosi pavojumi.

Jeigu BESS sprendinyje naudojami alyviniai transformatoriai, aušinimo skysčiai, chemikalai ar kitos aplinkai potencialiai pavojingos medžiagos, Tiekėjas privalo numatyti jų surinkimo, sulaikymo ir saugaus pašalinimo priemones blogiausio tikėtino įvykio atveju.

Tiekėjas privalo numatyti priemones, kurios neleistų naftos produktams, alyvai, aušinimo skysčiams, gesinimo medžiagoms ar kitoms teršiančioms medžiagoms nekontroliuojamai patekti į gruntą, paviršinius vandenis, drenažo sistemas ar lietaus nuotekų tinklus.

Tiekėjas privalo visą Pirkimo objekto vykdymo metu susidarančių atliekų tvarkymą vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas atsako už:

statybinių atliekų surinkimą;

pavojingų atliekų atskyrimą;

laikino laikymo organizavimą;

perdavimą teisę turintiems atliekų tvarkytojams;

reikalingų apskaitos ir perdavimo dokumentų tvarkymą.

Tiekėjas privalo pateikti visus su aplinkosaugine atitiktimi susijusius dokumentus, kurie reikalingi projektavimo, vykdymo, bandymų ir perdavimo etapams, įskaitant bent:

triukšmo modeliavimo ataskaitą;

triukšmo matavimų rezultatus;

atliekų perdavimo dokumentus;

aplinkosauginių priemonių techninius sprendinius;

teršalų sulaikymo ar surinkimo sprendinių duomenis;

kitus pagal teisės aktus ar šią techninę specifikaciją būtinus dokumentus.

Jei aplinkosauginė atitiktis neįrodyta dokumentais, matavimais ar kitais reikalaujamais įrodymais, laikoma, kad atitiktis nėra patvirtinta.

BESS negali būti laikoma tinkama perdavimui, jeigu:

neįrodyta triukšmo atitiktis;

nėra įgyvendintos būtinos aplinkosauginės apsaugos priemonės;

nėra sutvarkytos Tiekėjo veiklos metu susidariusios atliekos ir darbų zona;

yra neuždaryti aplinkosauginiai neatitikimai, kurie gali turėti reikšmingą poveikį saugai, teisės aktų atitikčiai ar normaliam objekto eksploatavimui.

SKYRIUS : 
ĮRENGINIŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMAI

Visi pagrindiniai įrenginiai, spintos, matavimo taškai, apsaugų signalai, valdymo signalai ir kiti eksploatacijai reikšmingi objektai turi būti sužymėti vieninga identifikavimo sistema. Įrenginių žymėjimai ant įrangos, brėžiniuose, signalų sąrašuose, SCADA atvaizduose, aliarmų tekstuose, bandymų protokoluose ir eksploatacinėje dokumentacijoje turi visiškai sutapti.

Pagrindinių įrenginių fizinis žymėjimas turi būti atliktas pagal Priede Nr. 2 keliamus reikalavimus, bet jais neapsiribojant.

Visų kitų (ne pagrindinių) įrenginių, kabelių, gnybtų, signalų, jutiklių, ryšio linijų ir pagalbinių sistemų žymėjimas turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis bei taikytinais standartais.

Žymėjimo sistema turi atitikti gerąją inžinerinę praktiką, užtikrinti aiškų, nuoseklų ir nedviprasmišką įrenginių identifikavimą viso jų gyvavimo ciklo metu – nuo projektavimo iki eksploatacijos ir priežiūros.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi žymėjimai būtų logiškai struktūruoti, sistemiški ir suderinti tarpusavyje, įvertinant technologinių schemų, elektros schemų, automatikos ir valdymo sistemų bei SCADA sprendinius.

Įrenginių žymėjimas turi būti rengiamas taip, kad būtų užtikrintas patogus ir efektyvus eksploatuojančio personalo darbas, įskaitant greitą įrenginių identifikavimą, gedimų diagnostiką ir techninės priežiūros atlikimą.

Visi fiziniai žymėjimai (etiketės, lentelės, žymekliai ir pan.) turi būti aiškiai įskaitomi, ilgaamžiai, atsparūs aplinkos poveikiui (temperatūrai, drėgmei, UV spinduliuotei, mechaniniam poveikiui) ir tinkami naudoti konkrečioje įrenginio įrengimo vietoje.

Žymėjimo sprendiniai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu projektavimo etape, o jų galutinė versija turi būti įtraukta į TDP dokumentaciją.

Bet kokie nuokrypiai nuo nustatytos žymėjimo sistemos leidžiami tik iš anksto suderinus su Perkančiuoju subjektu ir tinkamai atnaujinus visą susijusią projektinę bei eksploatacinę dokumentaciją.

Tiekėjas atsako už tai, kad visi žymėjimai būtų pilnai įgyvendinti Objekte ir atitiktų faktinę įrengtą būklę iki Objekto perdavimo eksploatacijai.

- SKYRIUS : 
GARANTIJOS

  - Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas, nei numatyta šiame skirsnyje, dalis (pvz. judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).

  - Visų tiektų įrenginių ir prietaisų garantija turi būti ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, jeigu atskirai nėra keliami reikalavimai ilgesniam terminui.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Darbai yra skaidomi į atskirus etapus, kurie privalės būti įgyvendinti Sutartyje nurodytu terminu

| Etapas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Techninio darbo projekto (-ų) parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu ar kitomis atsakingomis institucijomis, gauta teigiama privalomosios projekto ekspertizės išvada (jeigu reikalinga) ir leidimas statybai (jeigu reikalinga) |
| 2 | Elektros energijos kaupimo įrenginių pristatymas ir montavimas |
| 3 | 6 kV skirstyklos rekonstrukcija: Architektūros dalis |
| 4 | 6 kV skirstyklos rekonstrukcija: Techninė dalis |
| 5 | 6 kV elektros kabelinės linijos įrengimas |
| 6 | Dyzelinio generatoriaus sistemos įrengimas |
| 7 | Elektros ir valdymo automatizacijos dalių apjungimas ir energizavimas į bendrą Petrašiūnų elektrinės sistemą, pilna Pirkimo objekto apimtimi |
| 8 | Paleidimo derinimo darbai (testavimas, konfigūravimas su išoriniais vartotojais), pilna Pirkimo objekto apimtimi |
| 9 | Personalo mokymai |
| 10 | Pirkimo objekto pridavimo procedūra Valstybinėms institucijoms ir galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymas |

SKYRIUS : 
PRIEDAI

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai | - | 7 |
| 1.1 | Reikalaujamų dokumentų, brėžinių ir skaičiavimų registras | - | 8 |
| 2 | Įrenginių žymėjimo reikalavimai | - | 14 |
| 3 | Atliekų tvarkymo statybvietėje reikalavimai | - | 11 |
| 4 | Valstybinės žemės nuomos sutartis | - | 7 |
| 5 | Registrų centro išrašas | Jėgainės g.12C, Kaunas | 41 |
| 6 | Žemės sklypo planas | Jėgainės g.12C, Kaunas | 2 |
| 7 | Pastatų išdėstymo planas | Jėgainės g.12C, Kaunas | 1 |
| 8 | Kadastrinių matavimų byla | Esama skirstykla | 7 |
| 9 | Preliminarus Pirkimo objekto planas | - | 2 |
| 10 | ESO_Prijungimo sąlygos | - | 12 |
| 11 | 6 kV skirstyklos architektūrinė vizija | - | 26 |
| 12 | Esamos 35_6kV skirstyklos bendra vienlinijinė schema | - | 1 |
| 13 | Esamos 6 kV SR skirstyklos selektyvumo schema | - | 1 |
| 14 | ESO 110_35_6kV T-1 duomenys | - | 1 |
| 15 | ESO 110_35_6kV T-2 duomenys | - | 1 |
| 16 | Preliminarus 6kV skirstyklos ir DG įrangos išdėstymas | - | 1 |
| 17 | Priedas Nr.17_Preliminari 6kV vienlinijinė schema rekonstrukcijai | - | 1 |
| 18 | 6kV skirstyklos preliminarus teleinformacijos sąrašas | - | 1 |
| 19 | Pavyzdinė dyzelinio generatoriaus sistemos schema | - | 2 |
| 20 | Dyzelinio generatoriaus techniniai duomenys | - | 11 |
| 21 | Geologinių tyrimų ataskaita | Energetikų g. 23, Kaunas | 38 |
| 22 | Žemės sklypo planas | Energetikų g. 23, Kaunas | 2 |
| 23.1 | Techninių sprendinių matrica | Preliminaru | 6 |
| 23.2 | Atsakomybių matrica | Preliminaru | 9 |
| 23.3 | Bandymų, paleidimo, derinimo ir perdavimo procedūra | Preliminaru | 9 |
| 23.4 | Techninė valdymo logika ir matricos | Preliminaru | 15 |