RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-07-03 Nr.3

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos laiptiniam nuožulniajam keltuvui keliami reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas su pavara |
|  | Pritaikytas naudoti | Vidaus sąlygomis |
|  | Greitis | Nuo 0,06 iki 0,15m/s. |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 225 kg |
|  | Platformos matmenys (plotis x ilgis, mm) | 800x1000 (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
|  | Transportavimo ilgis | Iki 14m (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
|  | Sustojimų skaičius | Ne mažiau 2 |
|  | Tarpiniai sustojimai | 3 vnt. (tarpiniame aukšte ir prieš galutinį sustojimą) |
|  | Parkavimas laiptų apačioje | Su posiūkiu 180 |
|  | Parkavimas viršuje | Keltuvas sutoja išleiti žmogų ties paskutiniu laipteliu ir parkuojasi |
|  | Posūkis 90 | 3 vnt. |
|  | Platformos atlenkimas | Automatinis |
|  | Platformos iškvietimas | Pastovaus paspaudimo distanciniai sieniniai pultai aukštuose |
|  | Platformos valdymas | Pastovus paspaudimo pultas su lanksčiu kabeliu |
|  | Pavaros maitinimas | 220V vienfazis |
|  | Variklio galia | 1,1 kW |
|  | Grindų danga | Speciali neslidi danga |
|  | Bėgeliai | Dažyto plieno bėgeliai |
|  | Bėgių tvirtinimas | Ant atramų |
|  | Įrangos montavimas | Sumontuoti ir turėti visas montavimui reikalingas medžiagas |
|  | Gamybos, pristatymo ir montavimo laikotarpis | 2,5-3 mėn. |
|  | Platformos ir atramų spalva | RAL7035 arba RAL9007 |
|  | Kita informacija | 23.1 Avarinio sustojimo mygtukas; 23.2 platformos užraktas; 23.3 laikantys turėklai; 23.4 automatiškai užlenkiama platforma; 23.5 valdymo vieta ant platformos ir sustojimo, pritaikyta naudoti vidaus sąlygomis; 23.6 važiavimas- nuspaudus ir laikant, apsauga nuo prispaudimo, pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu; 23.7 valdymas ant platformos ir aukštuose. - Tvirtinimas ant stulpelių; 23,9 Lūpa užvažiavimui ir apsaugai nuo nuvažiavimo, stulpeliai tvirtinami ant pakopų. |
| 24 | Papildomai/pastabos | 24.1. Turi atitikti standarto EN 81-40 arba lygiavertį reikalavimus. Turi turėti CE ženklinimą. 24.2. Įrengiama turėklų tarpų dengimo tvorelė pagal higienos normas. 24.3. Garantija ne mažiau 24 mėnesiai. 24..4. Rangovas pateikia statybinę užduotį esamų turėklų demontavimui ir elektros tiekimui atvesti. 24.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta techninės charakteristikos pagrindžiančios gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai ir pan.) su vertimu į lietuvių kalbą. 24.6. Turi būti parengtas techninis keltuvo pasas. |