INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

DAUGIAFUNKCINĖS ŠAUDYKLOS NR. 11 SU APRŪPINIMO INFRASTRUKTŪRA STATYBOS ŠALČININKŲ R. SAV., PABARĖS SEN., VISINČIOS K., DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

| Dalyviams CVP IS priemonėmis | 2026-07-07 |
| --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Daugiafunkcinės šaudyklos Nr. 11 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbo projekto parengimo ir statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdydama „Daugiafunkcinės šaudyklos Nr. 11 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai“ viešojo pirkimo Nr. 7859915 procedūras iš konkurso dalyvių gavusi prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus, atsako sekančiai:

1. Klausimas (ID 689948):

„2026.06.15 atnaujinto projekto 2024-016-00-TP-SP-01.SŽ-01 sąnaudų žiniaraštyje 1.1 poz. pastabose nurodyta: "Durpių iškasimas įeina į šį skaičių". 1.4 poz nurodyta "Prasto grunto (durpių) iškasimas ir išvežimas".  Ar 1.4 Poz. Nurodyta kiekį reikia vertinti kaip iškasimą ir ivežimą atskirai nuo 1.1 poz. kiekio?

1. Atsakymas:

1.1 Pozicijoje esantis gruntas kiek įmanoma turi būti naudojamas sklypo planiravimui. 1.4 pozicijoje yra apytikslis durpių kiekis planiruojamuose paviršiuose, šį kiekį būtinai reikės išvežti ir pakeisti nauju, arba maišant durpes su esamais gruntais išgauti gruntą tinkamą pylimų formavimui (šis sprendinys turi būti tikslinamas DP rengimo metu). 1.5 pozicijoje esantis F1 gruntas pakeis 1.4 pozicijoje minimas durpes. F1 grunto fiziškai yra ir objekte, bet jo tikslus kiekis paaiškės pradėjus vykdyti statybos darbus. Papildoma informacija patiekiama B-05_1 ir B-05_2 brėžiniuose.

2. Klausimas (ID 689948):

„Deformacinis profilis (detalė DF-1) - brėžinyje nurodytas deformacinis profilis, tačiau konkretus gamintojas ir tipas nenurodytas. Prašome patikslinti kokio tipo ir gamintojo profilis yra numatytas (pvz. Peikko TJS6-245, TJS8-245 ar analogas).“

2. Atsakymas:

Konkretūs gaminiai bus parinkti DP rengimo metu ir parenkami gaminiai turės būti ne prastesnių savybių, nei nurodytos TP techninėse specifikacijose.

3. Klausimas (ID 689948):

„Siūlių hermetikas (detalė TSS-1 / detalė „A") - brėžinyje nurodyta, kad naudojamas poliuretano pagrindu pagamintas hermetikas, atsparus mechaniniam poveikiui ir naftos produktams. Prašome patikslinti ar yra nurodytas konkretus gamintojas / markė, arba patvirtinti, kad tinkamas bet koks hermetikas atitinkantis šiuos reikalavimus.“

3. Atsakymas:

Konkrečios medžiagos bus parinktos DP rengimo metu ir jos turės būti ne prastesnių savybių, nei nurodytos TP techninėse specifikacijose.

4. Klausimas (ID 689948): (06.18H)

„Nuliniuse žiniaraščiuose nėra itrauktas trinkelių įrengimo kiekis, nurodytas TP SP žiniaraštyje:

4. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

5. Klausimas (ID 690014): IVA

„Sklypo sutvarkymo dalis (SP-01). Prašome patikslinti ar sklypo sutvarkymo dalies, techninių specifikacijų 5 punkte „Geosintetinės medžiagos“ nurodytų geotinklo ir geotekstilės tiekimą galima vertintis iš trečiųjų šalių?“

5. Atsakymas:

Reikalavimai planuojamoms pasitelkti medžiagoms aprašomi Sutarties specialiojoje dalyje ir TP techninėse specifikacijose.

6. Klausimas (ID 690014):

„Sklypo sutvarkymo dalis (SP-01). Prašome patikslinti ar sklypo sutvarkymo dalies, techninių specifikacijų 5 punkte „Geosintetinės medžiagos“ nurodytos geotinklo ir geotekstilės ribinės reikšmės yra įvertinus gamybines paklaidas?“

6. Atsakymas:

Sklypo sutvarkymo dalies, techninių specifikacijų 5 punkte „Geosintetinės medžiagos“ pateiktos geotinklo ir geotekstilės reikšmės yra įvertinus gamybines paklaidas.

7. Klausimas (ID 690014):

„Sklypo sutvarkymo dalis (SP-01). Prašome patikslinti ar sklypo sutvarkymo dalies, techninių specifikacijų 5 punkte „Geosintetinės medžiagos“ nurodytam geotinklui reikalaujamas 100 metų ilgaamžiškumas tuo pačiu metu yra ir numatomas medžiagos projektinis tarnavimo laikas?“

7. Atsakymas:

Sklypo sutvarkymo dalies, techninių specifikacijų 5 punkte „Geosintetinės medžiagos“ nurodyto geotinklo ilgaamžiškumas (100 metų) yra ir jo tarnavimo laikas, kuris apibrėžiamas projektiniu ilgalaikiu stipriu tempiant ir turi atitikti ir MN GEOSINT ŽD 13 keliamus reikalavimus: projektinis ilgalaikis stipris tempiant 100-tui metų Fd≥8 kN/m nustatytas pagal 225 punkte pateiktą formulę, pirmam apkrovos atvejui, kai grunto terpė neutrali (pH 4-9), grunto frakcija iki 35 mm, užkasimas gruntu iki 4 savaičių nuo medžiagos įrengimo.

8. Klausimas (ID 690014):

„Konstrukcijų dalis (SK-01). Techninio projekto, konstrukcijų dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, yra 15 vnt. punktų, kuriuose yra nurodytas neaustinės geotekstilės įrengimas, tačiau, SK dalies techninėse specifikacijose nėra pateikti reikalavimai šiai geotekstilei. Prašome pateikti geotekstilės techninę specifikaciją.“

8. Atsakymas:

Pateikiame konstrukcijų dalies techninę specifikaciją. SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta neaustinė geotekstilė turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta žemiau:

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | PP |
| Plotinis svoris | ≥ 180 g/m2 |
| Storis esant 2 kPa slėgiui | ≥ 1,1 mm |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 2,45 kN |
| Stipris tempiant abiem kryptimis | Fk,5% ≥ 15,5 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis | ≥ 35 % |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | ≤ 23 mm |
| Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 | 0,045 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,200 mm |
| Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi | ≥ 50 l/m2s |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Užpilti gruntu per 2 savaites nuo įrengimo |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

9. Klausimas (ID 690055):

„Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu neperkami taikiniai SIT SAT MAT, o tik jų pastatymo vietos.“

9. Atsakymas:

Taikiniai šiuo pirkimu neperkami.

10. Klausimas (ID 693465):

„ER projekto SŽ skyriaus Sklypo plano darbų skiltyje yra optinis kabelis 24xSM 780m, bet medžiagose nėra, tačiau Excel faile DKŽ optinio kabelio nėra visai. Prašome patikslinti lauko inžinerinių tinklų elektroninių ryšių Excel DKŽ.“

10. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

11. Klausimas (ID 693465):

„Projekto E-01 TS2.20.7 nurodytas elektrodo skersmuo d20, SŽ – d14.2. Ką vertinti?

d14.2 įžeminimo strypų nebūna cinkuotų, tik variuoti. Cinkuoti būna d16/ d20. Ką vertinti pasiūlyme?

11. Atsakymas:

Vadovautis TP techninėmis specifikacijomis.

12. Klausimas (ID 693465):

„Projekto brėžiniuose nurodoma, jog įžeminama kiekviena atrama (viso 84vnt), bet įžeminimo strypų ir kitų medžiagų kiekiai, matome, per maži. Prašome patikslinti juos.“

12. Atsakymas:

TP rengimo metu numatyta pakartotinai įžeminti kas antrą atramą, esant poreikiui sprendiniai turi būti tikslinami DP rengimo metu.

13. Klausimas (ID 693465):

„Pastebima, kad nėra numatytas kabelis Cu šviestuvo pajungimui atramoje. Prašome papildyti DKŽ.“

13. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

14. Klausimas (ID 693465):

„Ar nereikia ir perdengimo plokščių sustiprinimui? Jeigu reikia, kokį kiekį?“

14. Atsakymas:

Vadovautis TP sprendiniais. Esant poreikiui, DP rengimo metu sprendiniai turės būti detalizuojami.

15. Klausimas (ID 693465):

„SP dalies projekto, SŽ skyriaus, Trinkelių dangos įrengimas, poz. 3.1 „Betono trinkelių (200x100x80) įrengimas – 8 cm“ -359 m2, tačiau 2026-06-15 patikslintame  Excel žiniaraštyje 3 skyriuje Trinkelių dangos įrengimo nėra. Prašome patikslinti, Excel žiniaraštį, kurį tiekėjai turės užpildyti teikdami pasiūlymą.“

15. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

16. Klausimas (ID 693465):

„Dokumente 2.1+2024-016-00-TP-SP+tekstinė+dalis, nėra aišku kokias trinkeles reikės naudoti, aštuntuką ar šešetuką?

TS reikalavimai trinkelėms :

16. Atsakymas:

Vadovautis TP trinkelių techninėmis specifikacijomis.

17. Klausimas (ID 693465):

„Projekto 1.1+2024-016-XX-TP-BD+tekstinė+dalis dokumente yra nurodyta, kad vanduo turės būti nuvestas grioviais. Tačiau nagrinėjant kitas projektų dalis, matome, kad grioviai yra numatomi tik vienam privažiavimo keliui. Ar privažiavimo keliams prie taikinių ir t.t. nereikės įrengti vandens nuvedimo griovių?

17. Atsakymas:

Pradėjus vykdyti paruošiamuosius darbus DP sprendinius būtina detalizuoti pagal esamą situaciją.

18. Klausimas (ID 693465):

„Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija 2026-06-01 atsakyme į 7  klausimą pratęsė konstrukcinės dalies Darbo projekto parengimo terminą iki 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau pagal pirminę Sutarties versiją, tarp konstrukcinės dalies Darbo projekto parengimo ir pilnos apimties darbo projekto dalių parengimo buvo 1 mėn. skirtumas. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir nustatyti pilnos apimties darbo projekto dalių parengimo terminą iki 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, taip išlaikant 1 mėnesio skirtumą.“

18. Atsakymas:

Pažymėtina, kad perkančioji organizacija DP rengimo terminų nekeis.

19. Klausimas (ID 693465):

„Pagal tarpaukštinės perdangos detalę ant perdangos numatoma klijuoti akmens vatą, t=150 mm, tačiau pateikimo lentelėje nėra eilutės, kur ją įvertinti. Prašome patikslinti kurioje pozicijoje vertinti akmens vatos įrengimą.“

19. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

20. Klausimas (ID 693465):

„Tarpaukštinės perdangos detalėje GD-4 matomas EPS100 sluoksnis, kurio storis 450 mm, tačiau pateikimo lentelėje nėra pozicijos, kur įvertinti šio sluoksnio įrengimą. Prašome patikslinti kurioje pozicijoje vertinti EPS100 įrengimą.“

20. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

21. Klausimas (ID 693465):

„Tarpaukštinės perdangos detalėse GD-3 ir GD-4 matomas 40 mm keramzito sluoksnis, tačiau pagal pasiūlymo pateikimo lenteles, tokio sluoksnio nėra, bet yra papildomas 40 mm technologinis EPS80 sluoksnis. Prašome patikslinti ką vertinti pasiūlyme, keramzito sluoksnio įrengimą ar šiltinimo?“

21. Atsakymas:

Vadovautis TS ir SKŽ.

22. Klausimas (ID 693465): IVA

„Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastato sąnaudų žiniaraštyje duotas rostverkų įrengimo kiekis 11,90 m3, tačiau pagal rostverkų įrengimo plane esančią kiekių lentelė, nurodomas tūris 12,05 m3. Prašome patikslinti kokį rostverkų betonavimo kiekį vertinti pasiūlyme.“

22. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

23. Klausimas (ID 693465): IVA

„Pasiūlymo pateikimo formoje sienos, pagal detalę SD-3 įrengimo kiekis nurodytas 618,8 m2, tačiau pagal projekto sąnaudų žiniaraštį duotas kiekis 26 m2. Prašome patikslinti kokį kiekį vertinti pasiūlyme.“

23. Atsakymas:

Vadovautis pasiūlymo pateikimo formoje numatytu kiekiu.

24. Klausimas (ID 693465):

„Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastate yra mūrinių sienų, tačiau prie apdailos nurodoma tik glaistyti, dažyti g/k pertvaras. Ar teisingai suprantame, kad mūro sienos nebus tinkuojamos, glaistomos ir dažomas, o paliekami silikatiniai blokeliai be apdailos?“

24. Atsakymas:

Vadovautis TP techninėmis specifikacijomis.

25. Klausimas (ID 693465):

„Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastato pateikimo lentelėje sienų dažymo plotas 795 m2, tačiau projekto sąnaudų žiniaraštyje nurodytas kiekis 112 m2. Prašome patikslinti, kokį kiekį vertinti pasiūlyme.“

25. Atsakymas:

Vadovautis pasiūlymo pateikimo formoje numatytu kiekiu.

26. Klausimas (ID 693465):

„Prašome nurodyti bent preliminarų keramikinių plytelių skirtų sienų apdailai gabaritus.“

26. Atsakymas:

Vadovautis TP TS.

27. Klausimas (ID 693465):

„Prašome nurodyti bent preliminarų akmens masės plytelių skirtų grindų apdailai gabaritus.“

27. Atsakymas:

Vadovautis TP TS.

28. Klausimas (ID 693465):

„Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastato sąnaudų žiniaraštyje duotas PVC langų kiekis – 43,42 m2, tačiau pateikimo lentelėje duotas kiekis 31,72 m2. Prašome patikslinti kokį kiekį vertinti pasiūlyme.“

28. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

29. Klausimas (ID 693465):

„Sandėlio pastato sąnaudų žiniaraštyje duotas PVC langų kiekis 8,8 m2, tačiau pateikimo lentelėje kiekis – 3,08 m2. Prašome patikslinti, kokį kiekį vertinti pasiūlyme.“

29. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

30. Klausimas (ID 693465):

„Pagal pateikimo lentelė šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastato vartai su el. pavara ir automatika, tačiau pagal technines specifikacijas vartai be automatikos. Prašome patikslinti kokius vartus vertinti.“

30. Atsakymas:

Tiekėjai turi vertinti vartus su el. pavara. Vartų parametrai detalizuojami DP rengimo metu.

31. Klausimas (ID 693465):

„Prašome patikslinti, ar kartu su pasiūlymu užpildytus SPS 8 ir 9 priedus turi pateikti tiekėjas, taip pat subtiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi? Pabrėžtina, kad SPS 5 skyriuje nurodyta, jog šie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu, tačiau 6 skyriuje, kuriame išvardyti kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai, šių priedų pateikimo reikalavimas nėra nurodytas.“

31 Atsakymas:

Informuojame, jog Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir/arba 9 priedą turi pateikti tik tiekėjas.

Papildomai teikiame patikslintas Pirkimo sąlygas (versija Nr. 3).

32. Klausimas (ID 693465):

„Specialiose pirkimo sąlygose nurodyta, jog su pasiūlymu pateikiamas 11 priedas. Priede esanti informacija suponuoja, kad teikia tik tiekėjas arba JV partneriai, tačiau pagal SPS 5.3 p. galima spėti, kad teikia ir subtiekėjai, ir ūkio subjektai. Patikslinkite, kam privaloma užpildyti šį priedą.“

32 Atsakymas:

Informuojame, jog Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą turi pateikti tik tiekėjas arba jungtinės veiklos partneriai.

33. Klausimas (ID 693606):

„Techninio projekto ir PO pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatyta technologija silpnų gruntų pakeitimui/pertankinimui siekiant pasiekti projektinę laikomąją gebą. Prašome konkrečiai nurodyti silpnų gruntų iškasimo vietas ir gylius dangų plane, kadangi iš pateiktų brėžinių nėra aišku, kur yra silpni gruntai, kuriuos reikės sustiprinti/pakeisti.“

33. Atsakymas:

Vadovautis projekto sprendiniais.

34. Klausimas (ID 693606):

„2026-06-16 PO atsakymuose, su 2 atsakymu PO pateikė vandens gręžinio įrengimo lokalinę sąmatą. Pirmame skyriuje yra tokie darbai: Projektavimo sąlygų gavimas iš savivaldybės institucijos, Topografinė nuotrauka M 1:500, Gręžinio projekto parengimas, Lauko vandentiekio ir elektros kabelio linijų projekto parengimas. Kiek matome, projektas gręžiniui, lauko vandentiekiu ir elektros kabelių linijai jau yra paruošti. Prašome patikslinti, ką šiose pozicijose turėtų vertinti Tiekėjai?“

34. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

35. Klausimas (ID 693606):

„2026-06-16 PO atsakymuose, su 2 atsakymu PO pateikė vandens gręžinio įrengimo lokalinę sąmatą. V skyriuje yra buitinių nuotekų kanalizavimo įrenginių statyba, o VI skyriuje – geoterminio šildymo įrengimas. Buitinių nuotekų dalis yra atskira, kartu su vandentiekio įrengimu, o geoterminis šildymas nėra projekte suprojektuotas. Prašome patikslinti, ką Tiekėjai turėtų įsivertinti šiose pozicijose?“

35. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

36. Klausimas (ID 694048):

„Dėl durpių iškasimo įvertinimo

Techninio Projekto Sklypo plano dalyje minimas durpių iškasimas. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje skirtingų gruntų iškasimas yra vienoje eilutėje.

SK dalies aiškinamajame rašte minima tik galimas durpių sluoksnis

Pateiktuose inžineriniuose geologiniuose tyrimuose, taip pat minimas galimas durpių sluoksnis tik Tyrimų programoje, tačiau 65gręžiniuose niekur nerodomas aptiktas durpių sluoksnis.

Apžiūros vietoje metu buvo matomi dideli pelkėti (vanduo paviršiuje) plotai, tačiau inž. geologinių tyrimų metu šios zonos netyrinėtos.

Durpių šlapiame grunte kasimo ar smėlingo grunto kasimo darbai skiriasi savo sudėtingumu ir kaina. Kad Tiekėjas teisingai įsivertintų darbų apimtis ir kaštus prašome sudaryti galimybę atlikti teritorijoje papildomai žvalgomuosius geologinius tyrimus akivaizdžiai prasčiausiose zonose, kad teisingai įsivertinti tą dalį “galimo durpių sluoksnio paplitimo”. Jei Užsakovas tokios galimybės nesuteiks, prašome atsižvelgiant, kad sutarties kainodara fiksuoto įkainio, išskirti 1.1p. esantį kiekį į dvi pozicijas išskiriant pvz 10% ar pan. kiekio į „durpių iškasimas ir sklypo planiravimui ir dangų įrengimui““

36. Atsakymas:

Tiekėjams yra sudaryta galimybė atvykti į objekto apžiūrą.

37. Klausimas (ID 694168):

„Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje SŽ.04 nurodomas betoninis stalviršis ir suolviršis. Prašome patikslinti, ar perkami tik betoniniai gaminiai, ar turi būti vertinami ir konstrukcija, ant ko bus dedami šie gaminiai? Jei taip, prašome patikslinti, kokia pilna gaminio konstrukcija.“

37. Atsakymas:

Tiekėjai turi įvertinti visą pilną gaminio konstrukciją pagal TP TS.

38. Klausimas (ID 695035):

„Pasiūlymo kiekių žiniaraščiuose nurodytas Valdomas 24 portų komutatorius 230V, tačiau jo nėra projekte, taip pat nepateiktos techninės specifikacijos. Prašome patikslinti projektą ir pasiūlymo excel formą.

38. Atsakymas:

Vadovautis TP.

39. Klausimas (ID 695856):

„Prašome patvirtinti, kad įžeminimas turi būti įrengiamas tik toms apšvietimo atramoms, kurios aiškiai nurodytos projekto sprendiniuose, o likusių atramų papildomas įžeminimas nenumatomas.

39. Atsakymas:

TP rengimo metu numatyta pakartotinai įžeminti kas antrą atramą, esant poreikiui sprendiniai turi būti tikslinami DP rengimo metu.

40. Klausimas (ID 695856):

„Plano sprendiniai. Susipažinus su pateiktais elektroninių ryšių ir elektros tinklų sklypo plano sprendiniais, prašome pateikti šiuos paaiškinimus:

1. Sklypo plane pavaizduotas kabelių šulinys, į kurį įvedami tiek elektros, tiek elektroninių ryšių kabeliai. Prašome nurodyti:

- kokiu būdu šulinyje bus užtikrintas elektros ir ryšių kabelių atskyrimas;

- kokie atstumai tarp elektros ir ryšių kabelių bei jų kanalizacijos vamzdžių numatyti projekte;

- kokiomis priemonėmis bus išvengta elektromagnetinių trikdžių ir indukuotų įtampų poveikio ryšių tinklams.

2. Pagal pateiktą planą į šulinį įvedamas vienas elektros kabelis, o iš šulinio numatyti trys išeinantys elektros kabeliai. Prašome pateikti techninį sprendinį:

- koks komutacinis ar paskirstymo įrenginys turi būti sumontuotas šulinyje;

- kokiu būdu bus atliekamas kabelių iššakojimas (movos, gnybtai, skirstomasis įrenginys ar kt.). Ar kabelių šulinys turi būti įžemintas? Jei taip, prašome pateikti įžeminimo sprendinius ir techninius reikalavimus.

3. Ar kabelių šulinyje turi būti numatytos kabelinės konstrukcijos (laikikliai, lentynos, kronšteinai ir pan.)? Jei taip, prašome pateikti jų techninius sprendinius.

4. Prašome paaiškinti, ar ryšių kanalizacijoje numatoma kloti ryšių kabelius šiame projekto etape, ar įrengiama tik rezervinė kanalizacija būsimiems tinklams. Prašome pateikti detalų kabelių šulinio mazgą (pjūvį), kuriame būtų parodytas elektros ir elektroninių ryšių kabelių išdėstymas, kabelinės konstrukcijos, movos, įžeminimo sprendiniai bei kabelių įvadai.
Prašome patikslinti ar projektuojamas šulinys yra elektros kabelių šulinys, ryšių kabelių šulinys ar bendro naudojimo šulinys, todėl prašome tai aiškiai nurodyti projekto dokumentacijoje.

40. Atsakymas:

40.1. Elektros ir ryšių kabeliai turi būti tiesiami šulinyje ant įrengtų lentynų ar kabelių kopėčių skirtinguose aukščiuose.

40.2. TP projekte atstumai numatyti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

162.4. 0,5 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus Taisyklių 162.6 ir 162.7 papunkčiuose nustatytus atvejus.

162.6. 0,1 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir be apsauginio vamzdžio optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje.

162.7. Atstumas, tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir apsauginiame vamzdyje esančių optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje, nereglamentuojamas.

162.8. Įvertinus vietos sąlygas, ankštose zonose Taisyklių 162.2 ir 162.4 papunkčiuose nurodyti atstumai neturi būti mažesni kaip 0,1 m, o tarp 10 kV ir žemesnės įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus sutankintų aukšto dažnio telefono ryšių sistemų grandinių kabelius – ne mažesni kaip 0,25 m. Ryšių linijas eksploatuojančios įmonės turi įvertinti galios kabelių linijų elektromagnetinio lauko įtaką ir numatyti priemones ryšio kabeliams nuo galimų pažeidimų dėl galios kabelių gedimų apsaugoti.

40.3. Taip, kabelių šuliniuose turi būti numatytos kabelių konstrukcijos. Techniniai sprendiniai kabelių šuliniuose turi būti tikslinami DP rengimo metu.

40.4. Ryšių kanalizacijoje nuo esamos lauko spintos iki numatomo statyti valdymo aprūpinimo pastato komutacinės spintos turi būti įrengtas įvadinis optinis kabelis.

41. Klausimas (ID 695856):

„Projekto dokumentacijoje nepateiktos šios įrangos techninės specifikacijos:

•	Dyzelinė elektros stotis, nominali galia 400 kW / 320 kVA, 400 V, 50 Hz, su gaubtu, valdymo skydu, skirta eksploatuoti lauko sąlygomis;

•	Apšvietimo atrama 6 m su integruota paskirstymo dėžute (84 vnt.);

•	Prožektorius su kojele, apytiksliai matmenys (A×P×G) 349×300×63 mm, LED 50,5 W, 6855 lm, 135,7 lm/W, 4000 K, IP ≥ 54, su tvirtinimo detalėmis.

Prašome pateikti minėtos įrangos technines specifikacijas.

Taip pat prašome paaiškinti prožektorių montavimo sprendinį. Kadangi prožektorių kiekis (84 vnt.) sutampa su apšvietimo atramų kiekiu (84 vnt.), darytina prielaida, kad prožektoriai turi būti montuojami ant atramų. Tačiau kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad jie turi būti tvirtinami prie pamatėlio žemėje.“

41. Atsakymas:

Prožektorius montuojamas ant apšvietimo atramos.

42. Klausimas (ID 695856):

„Prašome pateikti šių skydų vienalinijines schemas:

•	K0.JK00.UCA*02;

•	K0.JK00.UCA*03;

•	K0.JK00.UCA*04;

•	K0.JK00.UCA205;

•	JS-SIT*;

•	JS-SAT*;

•	JS-MAT*;

•	K1.JK10.UCA301;

•	K1.JK10.UCA302;

•	K1.JK00.UCA201.

Taip pat pažymime, kad projekto dokumentacijoje pateikta 0,4 kV skydo K1.JK10.UCA201 vienalinijinė schema, tačiau šio skydo nėra kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti.“

42. Atsakymas:

Rengiant TP pagal STR 1.04.04:2017 pakanka pateikti tik pagrindinių skydų schemas, šių skydų automatinių išjungiklių sudėtis yra pateikiama SŽ. JS-SIT*, JS-SAT*, JS-MAT* skydams papildomai reikėtų nusimatyti atitinkamą kiekį kištukinių lizdų (kiekį vertinti pagal apsaugos aparatų kiekį) kadangi tikėtina, kad taikiniai bus tiekiami su gamykliniais kabeliais su kištukais. Skydas K1.JK10.UCA201 SŽ įrašytas 32 pozicijoje. Visų skydų vienalinijinės schemos bus tikslinamos DP rengimo metu.

43. Klausimas (ID 695856):

„E dalies sklypo plano brėžinyje pavaizduoti 26 vnt. lauko apšvietimo atramų įžeminimo kontūrų, tačiau sklypo plano medžiagų ir darbų žiniaraščiuose nurodyta tik 16 vnt. įžeminimo kontūrų. Prašome patikslinti žiniaraštį“

43. Atsakymas:

SŽ įtrauktas įžeminimo įrenginys skirtas dyzelinio generatoriaus įžeminimui bei aplink pastatą 9 elektrodai po 4 strypus, likę skirti apšvietimo atramoms. SŽ patikslinti reikia įkalimo antgalius ir galvučių skaičių.

44. Klausimas (ID 695856):

„Pateiktuose projektiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose elektros skydai išskaidyti atskirais elementais (apie 200 pozicijų). Tačiau elektros skydų tiekėjai pasiūlymus ir kainas teikia už visą komplektą (skydą), nedalindami jo dalimis. Tai apsunkins ne tik ŽN užpildymą, bet ir tolimesnę darbų aktavimo eigą. Prašome supaprastinti skydų įkainavimą ir pateikti jį kaip vieną eilutę, kiekvienam skydui.“

44. Atsakymas:

Prašome vadovautis projekto sprendiniais.

45. Klausimas (ID 695856):

„Raudono apšvietimo sprendiniai

Prašome paaiškinti, ar kartu su įprastu patalpų apšvietimu turi būti įrengtas ir raudonos spalvos apšvietimas, skirtas naudoti šaudyklos eksploatavimo metu tamsiuoju paros metu.

Jeigu taip, prašome pateikti:

•	techninius reikalavimus;

•	šviestuvų kiekius ir vietas;

•	valdymo principą;

•	įprasto ir raudono apšvietimo perjungimo schemą“

45. Atsakymas:

Raudonos spalvos apšvietimas valdymo-aprūpinimo pastato valdymo patalpoje skirtas patalpos apšvietimui naudojant šaudyklą nakties metu. Įprastas ir raudonos spalvos apšvietimas turi būti valdomi atskirais jungikliais. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus sprendinius reikės detalizuoti.

46. Klausimas (ID 695856):

„Šaudymo pozicijų apšvietimas:

Prašome patvirtinti, ar ant valdymo patalpos stogo turi būti sumontuoti šaudymo pozicijų apšvietimo sprendiniai, naudojant LED tipo baltos spalvos prožektorius.“

46. Atsakymas:

Šaudyklos apšvietimo prožektoriai (LED tipo, preliminari spalva 4000K tikslinama DP rengimo metu), valdymas iš valdymo patalpos. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus, sprendinius (šviestuvų skaičių, vietas) reikės detalizuoti.

47. Klausimas (ID 695856):

„Oro navigacinis signalinis žibintas:

Prašome patvirtinti, ar virš valdymo bokšto turi būti sumontuotas:

•	ne mažiau kaip 0,5 m virš stogo iškilęs;

•	ne mažesnės kaip 18 W galios;

•	raudonos spalvos;

•	360° kampu šviečiantis signalinis žibintas.

Jeigu taip, prašome pateikti techninius reikalavimus.“

47. Atsakymas:

Taip, turi būti. Pagrindiniai techniniai reikalavimai: ne mažiau kaip 18 W, raudonos spalvos, 360 laipsnių kampu šviečiantis. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus, sprendinius reikės detalizuoti.

48. Klausimas (ID 695856):

„Lauko apšvietimo skaičiavimai:

Prašome pateikti lauko apšvietimo skaičiavimus ir rezultatus šiose teritorijose:

•	privažiavimo keliuose;

•	įvažiavimuose;

•	teritorijoje aplink pastatus;

•	šaudymo zonoje;

•	kitose projektuojamose teritorijose.“

48. Atsakymas:

Vadovautis TP numatytais sprendiniais.

49. Klausimas (ID 695856):

„Kabelių tipai:

Prašome patikslinti projektuojamų kabelių tipą, nes projekto dokumentacijoje nustatytas neatitikimas:

•	vienur nurodyti variniai kabeliai 4×240 mm²;

•	kitur nurodyti aliumininiai kabeliai 4×300 mm².

Prašome nurodyti teisingą kabelio tipą ir skerspjūvį.“

49. Atsakymas:

Turi būti vertinami Al 4x300mm².

50. Klausimas (ID 695856):

„Kabelių ilgių neatitikimai:

Prašome patikslinti kabelių ilgius, nes schemose, sklypo plane ir kiekių žiniaraščiuose pateikti skirtingi kiekiai.“

50. Atsakymas:

Vadovautis SŽ.

51. Klausimas (ID 695856):

„Dyzelinės elektros stoties kuro bako talpa:

Prašome nurodyti projektuojamos dyzelinės elektros stoties kuro bako talpą bei numatomą autonominio darbo laiką esant nominaliai apkrovai.“

51. Atsakymas:

Generatorius turi užtikrinti objekte esančios įrangos ir inžinerinių sistemų elektros poreikius ne mažiau nei 24 val. nepertraukiamo darbo.

52. Klausimas (ID 695856):

„Ryšių kanalizacijos vamzdžiai prie apšvietimo atramų:

Prašome paaiškinti, ar į kiekvienos apšvietimo atramos pamatą turi būti įvedamas ryšių kanalizacijos vamzdis.

Jeigu taip, prašome pateikti:

•	vamzdžio tipą;

•	diametrą;

•	trasavimo sprendinius.

Jeigu ne, prašome nurodyti, kaip ir kokiu atstumu nuo apšvietimo tinklų bus klojama ryšių kanalizacija.“

52. Atsakymas:

Apšvietimo atramos, į kurias būtų poreikis įvesti vamzdžius turi būti tikslinama DP rengimo metu.

53. Klausimas (ID 695856):

„Prašome Šaudyklos valdymo aprūpinimo pastato Statybinių stogo tvorelės įrengimą išskirstyti pagal projektą į du tipus (12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai) .

53. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

54. Klausimas (ID 695856):

„Prašome patikslinti Šaudyklos valdymo aprūpinimo pastato įėjimo stogelių kiekį, žiniaraštyje - 4vnt, pagal projektą matosi, kad tik 3.“

54. Atsakymas:

Vadovautis žiniaraščio kiekiu (4 vnt.).

55. Klausimas (ID 695856):

„Šaudyklos valdymo aprūpinimo pastato Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštyje 16  skyriuje Sienos įrengimas pagal SD3 detalę nurodytas klaidingas kiekis 618,8m2, turi būti 26m2, prašome patikslinti žiniaraštį.“

55. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis

56. Klausimas (ID 695856):

„Šaudyklos valdymo aprūpinimo pastato SA (4 sk.)  ir SK (17 sk.) žiniaraščiuose dubliuojasi stogo ritininės dangos įrengimas, prašome patikslinti žiniaraščius.“

56. Atsakymas:

Šis darbas turi būti vertinamas 12 priedo (Statybos darbų žiniaraščiai) 1 01 Šaudyklos valdymo-aprūpinimo pastatas žiniaraštyje „statybinių konstrukcijų įrengimas“.

57. Klausimas (ID 695856):

„Žiniaraštyje visose betoninėse dangose nurodomas tik deformacinių siiūlių kiekis, projekte nurodytos ir temperatūrinės siūlės, prašome papildyti žiniaraščius ir temperatūrinėmis siūlėmis.“

57. Atsakymas:

Temperatūrinės-susitraukimo siūlės turi būti tikslinamos darbo projekto metu. Jų išdėstymas tikslinamas grindų įrengimo rangovo. Pastabos Nr. 6 ir Nr. 7 brėžiniuose. Preliminarus siūlių kiekis pridedamas papildytuose žiniaraščiuose.

58. Klausimas (ID 695856):

„Prašome pateikti Sklypo plano brėžinį dwg formatu, teisingam kiekių įsivertinimui.“

58. Atsakymas:

DWG failas bus pateikiamas konkursą laimėjusiam tiekėjui.

59. Klausimas (ID 695856):

„Ar reikalinga įrengti dangą išaudymo juostoms?“

59. Atsakymas:

Vadovautis TP reikalavimais.

60. Klausimas (ID 695856):

„Projekto techninėse specifikacijose nėra pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) techniniai reikalavimai.

Prašome nurodyti:

•                  UPS galią;

•                  faziškumą;

•                  autonominio darbo laiką;

•                  baterijų tipą;

•                  rezervavimo reikalavimus;

•                  komunikacijos ir stebėsenos funkcijas;

•                  kitus būtinus techninius parametrus.

60. Atsakymas:

Vadovautis TP ER TS.

61. Klausimas (ID 695856):

„Skydo K1.JK10.UCA101 kiekio neatitikimas

Valdymo ir aprūpinimo pastato konkurso kiekių žiniaraščiuose nurodyta:

0,4 kV skydas K1.JK10.UCA101 – 93 vnt. (32 pozicija).

Tuo tarpu projekto žiniaraščiuose nurodytas:

0,4 kV skydas K1.JK10.UCA101 – 1 vnt.

Prašome patikslinti teisingą kiekį.“

61. Atsakymas:

Vadovautis kiekių žiniaraščiu.

62. Klausimas (ID 695856):

„Lauko apšvietimo atramų aukščio ir įžeminimo neatitikimai

Sklypo plano brėžinyje pateikta pastaba:

„Teritorijos apšvietimo šviestuvas montuojamas ant 8 m aukščio apšvietimo sienos.“

Tačiau medžiagų žiniaraščiuose nurodytos:

6 m aukščio apšvietimo atramos.

Prašome paaiškinti:

•                  ar šviestuvai montuojami ant pastato sienos, ar ant apšvietimo atramų;

•                  koks turi būti apšvietimo atramų aukštis – 6 m ar 8 m.

Taip pat pažymime, kad projekte numatytas tik kas antros atramos įžeminimas.
Prašome patvirtinti, ar toks sprendinys atitinka galiojančių norminių dokumentų reikalavimus, bei pateikti pagrindimą arba patikslinti projektinius sprendinius.“

62. Atsakymas:

Apšvietimo atramos 8 m, kas antros atramos įžeminimas yra pakartotinis, tai yra pakankama ir pagal galiojančius teisės aktus.

63. Klausimas (ID 695856):

„Kabelių šulinių sprendiniai:

Projekte nepateikti kabelių šulinių mazgai ir pjūviai.

Neaišku:

•                  kaip bus sujungiami magistraliniai 0,4 kV kabeliai su taikinių kėliklių maitinimo kabeliais;

•                  ar kabelių sujungimai numatomi kabelių šuliniuose, ar tranšėjoje;

•                  ar šuliniuose numatomos kabelių movos;

•                  ar reikalingos kabelių tvirtinimo konstrukcijos;

•                  ar reikalingas šulinių įžeminimas.

Taip pat pažymime, kad šių sprendinių įrengimui reikalingos medžiagos ir darbai nėra įtraukti į kiekių žiniaraščius.

Prašome pateikti detalius kabelių šulinių mazgus ir papildyti kiekių žiniaraščius.“

63. Atsakymas:

Kabelių šulinių detalūs mazgai ir pjūviai pateikiami DP rengimo metu, pateiktas yra TP projektas. Centrinėje trasoje atsišakojant į taikinių grupes yra suprojektuoti paskirstymo skydai K0.JK00.UCA101; K0.JK00.UCA201; K0.JK00.UCA301; K0.JK00.UCA102; K0.JK00.UCA202; K0.JK00.UCA302; K0.JK00.UCA103; K0.JK00.UCA203; K0.JK00.UCA303; K0.JK00.UCA104; K0.JK00.UCA204; K0.JK00.UCA304; K0.JK00.UCA205 tad nuo jų atšakojama į taikinių paskirstymo skydelius MAT, SIT, SAT. Šuliniuose kabelių movos numatomos tik tuo atveju jei kabelio ilgio nepakanka ir juos būtina sujungti. Taip šuliniuose turi būti numatytos kabelių konstrukcijos (kopėčios ar lentynos). Šulinių papildomai įžeminti nereikia. Šuliniai SŽ numatomi su visomis komplektinėmis detalėmis tame tarpe ir kabelių konstrukcijomis, tai turi įsivertinti Rangovas.

64. Klausimas (ID 695856):

„Sandėlio apšvietimo šviestuvai

Projekte numatytos sandėlio patalpos, tačiau kiekių žiniaraščiuose nėra įtraukti sandėlio vidaus apšvietimo šviestuvai.

Prašome:

•                  pateikti sandėlio apšvietimo sprendinius;

•                  nurodyti šviestuvų tipus ir kiekius;

•                  papildyti kiekių žiniaraščius.“

64. Atsakymas:

Visi sprendiniai pateikti brėžinyje 2024-016-02-TP-E-01. B-02 (planas), 2024-016-02-TP-E-01.B-06 (schema), skaičiavimai bylos priedas Nr. 2.

65. Klausimas (ID 699313):

„Sandelio plane "2024-016-02-TP-E-01. B-02" pavaizduoti 28 vnt. šviestuvų, kurie neįtraukti į kiekių žiniaraščius. Prašome pateikti šviestuvų technines specifikacijas ir įtraukti į kiekių žiniaraščius.

65. Atsakymas:

Visi sprendiniai pateikti brėžinyje 2024-016-02-TP-E-01. B-02 (planas), 2024-016-02-TP-E-01.B-06 (schema), skaičiavimai bylos priedas Nr. 2.

66. Klausimas (ID 702443):

„ar bus vertinami kaip patirtis tokie darbai:

1) Augalinio grunto kasimas ir sklaidymas

2) Grunto kasimas išvežimas ir sklaidymas

3) Durpyno kasimas išvežimas ir sklaidymas

4) Durpyno užvežimas gruntu

5) Gruntų tankinimas

6) Rezervų tvarkymas

7) Grunto apdailų darymas

8) Grunto planiravimas

9) grunto tankinimas“

66. Atsakymas:

Informuojame, jog dėl atitikties Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo tinkamais bus laikomi visi žemės darbai kurie yra apibrėžti  Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

67. Klausimas (ID 706225):

„Atkreipiame dėmesį, kad Perkančiosios organizacijos 2026-06-15 pateiktoje lokalinėje sąmatoje „14 Vandens gręžinio įrengimas“ yra numatyti kaip manome pertekliniai (tai yra Užsakovo) darbai, bei darbai besidubliuojantys su kitose projekto dalyse numatytais darbais. Prašome patikslinti Excel žiniaraštį, kurį tiekėjai turės užpildyti teikdami pasiūlymą.

Užsakovo:

Dubliuoti darbai:

67. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

Komisija papildomai informuoja, jog atsižvelgdama į Pirkimo apimtį ir didelį tiekėjų suinteresuotumą bei aktyvumą teikiant prašymus dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų, siekiant, kad tiekėjai Pirkimui galėtų pateikti konkurencingus ir Perkančiosios organizacijos lūkesčius atitinkančius pasiūlymus, priėmė sprendimą pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti iki 2026 m. liepos 17 d. 9:30 val., o vokų atplėšimo terminą iki 2026 m. liepos 17 d. 10:00 val.

Komisija