## Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Dyzelinių elektros generatorių pirkimas - 3 vnt. (toliau – Prekės).

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| Dyzelinis elektros generatorius |  |  |
| 2.1. | Konstrukcija | uždaro tipo |
| 2.2. | Pastovus galingumas | ne mažiau kaip 80 kW |
| 2.3. | Maksimalus galingumas | ne mažiau kaip 85 kW |
| 2.4. | Integruotas kuro bakas | ne mažiau kaip 180 l |
| 2.5. | Generatoriaus įtampa | 400/230 V |
| 2.6. | Generatoriaus dažnis | 50 Hz |
| 2.7. | Kištukiniai lizdai 3f | ne mažiau kaip 1 vnt. (63A) ir ne mažiau kaip 1 vnt. (16A) |
| 2.8. | Kištukiniai lizdai 1f | ne mažiau kaip 2 vnt. (16A) |
| 2.9. | Kuras | dyzelinas |
| 2.10. | Starteris | elektrinis |
| 2.11. | Dyzelinio kuro sąnaudos prie | 50 % apkrovos - ne daugiau kaip 14 l/h 75 % apkrovos - ne daugiau kaip 20 l/h 100 % apkrovos - ne daugiau kaip 26 l/h |
| 2.12. | Generatoriaus transportavimas | Generatorius turi būti sumontuotas ant priekabos arba turėti savo važiuoklę kuri turi būti įrengta tokiu būdu, kad būtų galima transportuoti dalyvaujant viešajame eisme. |
| 2.13. | Generatoriaus eksploatavimo sąlygos | vidaus ir lauko sąlygomis nuo -30°C iki +40°C |
| 2.14. | Įrenginio paruošimas darbui | Įrenginys turi būti pilnai (užpildyti visi eksploataciniai skysčiai išskyrus kuru) paruoštas darbui |
| 2.15. | Garantija prekei | ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 1000 darbo valandų gamintojo garantija. |
| 2.16. | Įrenginys | Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |
| 2.17. | Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Tiekėjo transporto priemonė, su kuria bus pristatomas generatorius, turi atitikti ne žemesnį nei Euro-5 standartą. Atitiktį Euro-5 arba Euro-6 standarto reikalavimus įrodantys dokumentai: Gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

## PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

    - Prekės turi būti naujos, sukomplektuotos, paruoštos eksploatacijai, užpildytos visais reikalingais skysčiais.

  - Prekės numatomos eksploatuoti vidaus ir lauko sąlygomis, kai aplinkos temperatūros režimas nuo -30 C iki + 40 C temperatūros.

  - Prekės turi būti atsparios lietaus krituliams ir turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).

  - Prekės turės būti identifikuojamos pagal modelį ir gamyklinį serijinį numerį, kurio pagalba bus galima nustatyti prekės techninius parametrus ir komplektaciją pagal pateiktą gamintojo gamyklos techninę dokumentaciją.

  - Prekės išorėje ant korpuso turės turėti identifikavimo lentelę, kurioje  bus pateikti pagrindiniai techniniai duomenys (CE ženklinimas, modelis, serijinis numeris, vardinė galia (kW), vardinė elektros srovė (A), vardinė įtampa (V), galios koeficientas, apsisukimai per minutę, kuro tipas ir kt.).

  - Tiekiamos Prekės turi būti pagamintos su visomis reikalingomis variklio ir elektros grandinių apsaugomis, kurios trumpojo jungimo metu, esant perkrovoms ar kitu avariniu atveju automatiškai sustabdytų elektros generatorių jo nesugadinant.

  - Kištukinių lizdų skydas privalo turėti papildomus automatinius jungiklius 1 vnt. 3F100A, 1 vnt. 3F 16A, 2vnt. 1F 16A, skirtus atjungti kiekvienam iš lizdų atskirai bei turėti bendrą skydo įvado automatinį jungiklį.

  - Priekaba ant kurios turi būti sumontuotas generatorius, privalo būti nauja bei užregistruota LR transporto priemonių registre ir turėti išduotus valstybinio numerio ženklus (Bendrovė suteiks įgaliojimą generatorių tiekėjui atlikti registracijos procedūras Bendrovės vardu).

  - Tiekėjas pristatęs Prekes, turi  apmokyti Pirkėjo atstovus kaip naudotis Preke, bei pateikti popierines ir/ar elektronines įrenginio naudojimosi instrukcijas.

## KITI PIRKIMO OBJEKTO REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

4.2. Tiekėjas apie planuojamą Prekių pristatymo laiką Pirkėją informuoja elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pristatymo datos.

  - Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis pristato Prekes ne vėliau kaip per 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekės pristatomos adresu Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 val. iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

  - Garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėtas trūkumas, kuris neatitinka šioje techninėje specifikacijoje aprašytų funkcinių reikalavimų, turi būti pašalintas: Prekė pakeista ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos.

## 5 TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Kartu su tiekiamu elektros generatoriumi turės būti patiekta pilna ir vientisa gamintojo gamykloje patvirtinta elektros generatoriaus techninė eksploatavimo instrukcija. | Teikiamas popierinis, būtina lietuvių ir/ar anglų kalbomis, pirminiai gamintojo elektriniai bandymų ir matavimų protokolai bei elektros schema, kuria vadovaujantis būtų galima atlikti elektrinius bandymus ir matavimus eksploatuojant. Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba turės atitikti lietuvių kalbos gramatiką ir kalbinę aplinką. | Teikiamas su kiekviena Preke |
| 5.2 | Prekių ar darbo įrenginių naudojimo (eksploatavimo), montavimo instrukcijos | Teikiama popierinė forma, būtina lietuvių/anglų/rusų kalba, jei pasas parengtas kita kalba, būtinas vertimo biuro patvirtintas vertinam į lietuvių/anglų/rusų kalbą | Teikiamas su kiekviena Preke |
| 5.3 | Oficialaus gamintojo dokumentai ir/ar perkamo objekto techninis pasas | Teikiama elektronine forma lietuvių ir/ar anglų kalba | Teikiama pasirašius sutartį |
| 5.4 | Prekių priėmimo perdavimo aktas | Teikiama elektronine forma būtina lietuvių kalba. | Teikiama pristačius Prekes |
| 5.5 | PVM sąskaita faktūra už faktiškai pateiktas prekes ir/ar suteiktas paslaugas | Teikiama elektronine forma per SABIS sistemą | Teikiama pristačius Prekes |

_________________________