SPS 3 priedas

Perdavimo tinklo 110/10 kV MAŽEIKIŲ ELEKTRINĖS UŽDAROSIOS skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugų

techninė specifikacija

- SĄVOKOS:

  - Pirkėjas – įmonė, kuri perka Paslaugas;

  - Pardavėjas – įmonė, teikianti Paslaugas;

  - Operatyvinis elektros įrenginių perjungimas – operatyvinių arba operatyvinių remonto darbuotojų atliekamas elektros įrenginių būsenos keitimas;

  - Operatyvinis darbuotojas – elektrotechnikos darbuotojas, kuris budėdamas turi teisę vykdyti elektros įrenginių operatyvinę priežiūrą ir/ar operatyvinius perjungimus;

  - Operatyvinis remonto darbuotojas – specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas, kuris eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus;

  - Dispečeris – Pirkėjo Sistemos valdymo centro budintis darbuotojas, dirbantis 24/7 režimu ir atsakingas už Lietuvos elektros energetikos sistemos bei Perdavimo tinklo operatyvinę kontrolę ir valdymą;

  - Kitos specifikacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros tinklų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

- PASLAUGŲ APIBRĖŽIMAS:

  - Perdavimo tinklo 110/10 kV Mažeikių elektrinės uždarosios skirstyklos, kurios adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių raj. pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos (toliau – Paslaugos) turi būti teikiamos 36 mėn. nuo 2025 m. gegužės 20 d. iki 2028 m. gegužės 19 d. imtinai.

  - Suteikiamos šios Paslaugos:

    - pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos išjungimas ir įjungimas;

    - kilnojamųjų įžemiklių uždėjimas ir nuėmimas pastotėje;

    - įtampos buvimo (nebuvimo) patikrinimas;

    - oro kompresorių apžiūra;

    - Pirkėjo informavimas apie RAA įrangos poveikius;

    - Pirkėjo informavimas apie pastebėtus pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos gedimus (defektus);

    - pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos avarinė apžiūra;

    - ypatingais atvejais pagalba Pirkėjui likviduojant gaisrus objektuose (leidimo gesinti elektros įrenginius išdavimas, užsidegimo likvidavimas turimomis gaisro gesinimo priemonėmis);

    - ypatingais atvejais saugos tarnybos darbuotojų, užtikrinančių pastočių fizinę apsaugą, priežiūra jiems esant pastočių teritorijoje.

  - Paslaugų teikimas turi būti vykdomas nuolatinės parengties režimu, t. y. privalomai užtikrinama, bet kuriuo paros metu 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

  - Darbų sauga, teikiant Paslaugas Pirkėjo objektuose, reglamentuojama Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašu. Šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

  - Darbų organizavimas, teikiant Paslaugas Pirkėjo objektuose, reglamentuojamas Darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. Šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 2.

  - Operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimas, bei periodinis priešavarinių treniruočių vykdymas atliekamas vadovaujantis LITGRID AB operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimo bei periodinių priešavarinių treniruočių vykdymo instrukcija. Šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 3.

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“, kitų elektros įrenginių operatyvinį valdymą ir techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės norminių aktų nustatytus reikalavimus.

- PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA UŽTIKRINTI, KAD:

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai turės operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo teises.

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai žinos TP operatyvinę ir principinę schemas, TP eksploatacines ir RAA įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijas, LITGRID AB operatyvinių perjungimų, Avarijų ir sutrikimų likvidavimo instrukciją, TP gaisro gesinimo instrukciją bei kitus norminius dokumentus.

  - Prieš tai, kai Pardavėjo darbuotojai vykdys operatyvinius perjungimus Pirkėjo eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, Pardavėjas pateiks Pirkėjui prašymą, leisti vykdyti operatyvinius perjungimus Pirkėjo elektros įrenginiuose. Kartu su prašymu pateikiama:

    - elektrotechnikos darbuotojų sąrašas (sąraše nurodomi elektrotechnikos darbuotojų vardai, pavardės, apsaugos nuo elektros kategorijos ir elektrotechnikos darbuotojų teisės (operatyviniai, operatyviniai remonto darbuotojai). Šie sąrašai turi būti atnaujinti (papildyti), pasikeitus bet kuriems juose nurodytiems duomenims.

    - Valstybinės energetikos inspekcijos atestatai, suteikiantys teisę vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimą.

    - Pirkėjas, vadovaudamasis prašymu, išduoda leidimą (Sistemos valdymo departamento direktoriaus Nurodymą), leidžiantį Pardavėjo elektrotechnikos darbuotojams, vykdyti operatyvinius perjungimus Pirkėjo eksploatuojamuose elektros įrenginiuose.

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai privalo būti aprūpinti asmeninėmis ir kolektyvinėmis saugos priemonėmis bei  privalo jomis naudotis darbo metu. Už aprūpinimą atsakingas Pardavėjas.

  - Paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikacija privalo būti tobulinama vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  aktualios redakcijos reikalavimais. Už darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą atsakingas Pardavėjas.

- PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR VALDYMAS

  - Paslaugas užsako Pirkėjo įgalioti asmenys.

  - Planiniai operatyviniai perjungimai užsakomi pateikus elektros įrenginių atjungimų grafikus ir įrenginių atjungimo paraiškas.

  - Neplaniniai ir avariniai elektros įrenginių operatyviniai perjungiamai užsakomi operatyvine tvarka, žodiniu pranešimu įrašomu telefonu (pokalbio įrašai saugomi ne mažiau 30 parų, atsakingas Pirkėjas) arba elektroniniu paštu. Užsakymai Paslaugoms, reikalingoms suteikti avarine tvarka, pateikiami bet kuriuo paros metu.

  - Neplanine ir planine tvarka užsakytos Paslaugos pradedamos teikti užsakyme nurodytu laiku, avarijų atvejais, Paslaugos pradedamos teikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 val. nuo užsakymo pradžios.

  - Operatyvinių perjungimų laikas skaičiuojamas pagal faktinį jų atlikimo laiką. Laikai fiksuojami Pardavėjo dispečerio operatyviniame žurnale ir/arba telefoninių pokalbių automatizuoto įrašymo priemonėmis.

  - Avarijos ir sutrikimai, įvykę Pirkėjui priklausančiuose elektros įrenginiuose, registruojami ir priskiriami Pirkėjui. Avarijų ir sutrikimų kaltininkus nustato komisija, sudaryta iš Pardavėjo ir Pirkėjo darbuotojų, vadovaudamasi Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

  - Detaliai Paslaugų suteikimo ir užsakymo procesas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo dienos tarp Šalių suderinamas elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbų santykių nuostatuose (toliau – Nuostatai). Šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 4. Nuostatai neturi prieštarauti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimams.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1: Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas. 27 lapai.

Priedas Nr. 2: Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas. 19 lapų.

Priedas Nr. 3: LITGRID AB operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimo bei periodinių priešavarinių treniruočių vykdymo instrukcija. 11 lapų.

Priedas Nr.4: LITGRID AB, AB „ORLEN Lietuva“ ir Rangovo (teikiančio Perdavimo tinklo 110/10 kV Mažeikių elektrinės  uždarosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugas) elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių aptarnaujant Mažeikių elektrinės 110 kV įrenginius nuostatai. 10 lapų.