Priedėlis Nr.1

ŠILUMOS PUNKTŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS

PRIVALOMŲ ATLIKTI, AVARINIŲ IR NENUMATYTŲ DARBŲ APIMTIS

| Eil Nr. | Privalomi atlikti darbai |
| --- | --- |
| 1 | Šilumos punktų: 1.1. ŠP Nr.1, Aukštaičių g. 43, Kaunas (instaliuota galia 644,0 kW); 1.2. Apuolės g. 7, Kaunas (instaliuota galia 80,0 kW); 1.3. Ašigalio g. 8, Kaunas (instaliuota galia 80,0 kW); 1.4. Muravos g. 5, ŠP Nr.1 (instaliuota galia 84,0 kW); 1.5. Muravos g. 5, ŠP Nr.2 (instaliuota galia 109,0 kW); 1.6. Chemijos pr. 21, Kaunas (instaliuota galia 379,0 kW) paruošimas šildymo sezonui: - šilumos punkto hidraulinis bandymas, aptiktų ar atsiradusių nesandarumų pašalinimas; - šilumos sistemos hidraulinis bandymas; - uždaromųjų įtaisų veikimo patikrinimas, sugedusių pakeitimas; - reguliavimo įtaisų veikimo patikrinimas, derinimas; - cirkuliacinių siurblių veikimo patikrinimas; - šilumokaičių sandarumo išbandymas; - įvadinių manometrų, su pasibaigusiu metrologinės patikros galiojimo terminu, patikra ir pakeitimas; - termometrų veikimo patikrinimas ir sugedusių pakeitimas; - termofikacinio vandens filtrų valymas ir praplovimas; - pažeistos termoizoliacijos atstatymas; - pažeistų termofikacinio vandens srautų ir kitos armatūros žymėjimų atnaujinimas pagal ŠP schemą; - pastato parengties šildymo sezonui akto paruošimas ir pateikimas. |
| 2 | Šilumos punktų: 2.1. ŠP Nr.2, Aukštaičių g. 43, Kaunas (instaliuota galia 78,0 kW) 2.2. ŠP Nr.3, Aukštaičių g. 43, Kaunas (instaliuota galia 192,0 kW) 2.3. ŠP Nr.4, Aukštaičių g. 43, Kaunas (instaliuota galia 124,0 kW) 2.4. Kleboniškio g. 1F (laboratorija), Kaunas (instaliuota galia 192,0 kW) paruošimas šildymo sezonui: - šilumos punkto hidraulinis bandymas, aptiktų ar atsiradusių nesandarumų pašalinimas; - šilumos sistemos hidraulinis bandymas; - uždaromųjų įtaisų veikimo patikrinimas, sugedusių pakeitimas; - reguliavimo įtaisų veikimo patikrinimas, derinimas; - cirkuliacinių siurblių veikimo patikrinimas; - šilumokaičių sandarumo išbandymas; - termometrų veikimo patikrinimas ir sugedusių pakeitimas; - termofikacinio vandens filtrų valymas ir praplovimas; - pažeistos termoizoliacijos atstatymas; - pažeistų termofikacinio vandens srautų ir kitos armatūros žymėjimų atnaujinimas pagal ŠP schemą. |
| 3 | Dujinė katilinė: 3.1. Kleboniškio g. 1F (dujinė katilinė), Kaunas (2 katilai Ferroli Seven 18, instaliuota galia 578,0 kW) paruošimas šildymo sezonui: - dujinių katilų (2 vnt.) degimo kamerų patikrinimas ir išvalymas; - dujinių katilų apsaugų, kamino traukos, dujų nuotėkio patikrinimas ir nustatytų trūkumų pašalinimas; - dujinių katilų valdymo sistemos (1 vnt.) patikrinimas, derinimas ir išbandymas; - uždaromųjų įtaisų veikimo patikrinimas, sugedusių pakeitimas; - reguliavimo įtaisų veikimo patikrinimas, derinimas; - cirkuliacinių siurblių veikimo patikrinimas; - termometrų veikimo patikrinimas ir sugedusių pakeitimas; - termofikacinio vandens filtrų valymas ir praplovimas; - pažeistos termoizoliacijos atstatymas; - pažeistų termofikacinio vandens srautų ir kitos armatūros žymėjimų atnaujinimas pagal dujinės katilinės schemą. |
| 4 | Avariniai ir nenumatyti darbai, atliekami pagal poreikį: - sugedusios įrangos (cirkuliacinių siurblių, šilumokaičių, išsiplėtimo talpų, pavarų, reguliatorių ir kitos armatūros) keitimas; - įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių vamzdžių iki 1,0 m ilgio keitimas; - vamzdynų ir kitos armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atstatymas. Už avarinius ir nenumatytus darbus apmokama: - Už darbą – pagal Tiekėjo pateiktą ir su Užsakovu suderintą atliktų darbų akte nurodytą darbo laiką bei Tiekėjo pasiūlyme nurodytą valandinį darbų įkainį; - Už sunaudotas medžiagas – pagal prieš avarinius ir nenumatytus darbus Tiekėjo su Užsakovu suderintą numatomų naudoti medžiagų specifikaciją ir kainą. |