Priedas Nr.2

TECHNINĖS SĄLYGOS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

KATILINĖS NR. 2, MELIORATORIŲ G. 10, KRETINGA 5 MW KATILO REMONTO DARBAI

1.    Tikslas:

UAB Kretingos šilumos tinklai (toliau tekste-Perkantysis subjektas), atsižvelgdama į tai, kad priklausančioje katilinėje eksploatuojamo 5 MW vandens šildymo katilo KVV.05.07 yra techniškai susidėvėjęs šilumokaičio vamzdynas, inicijuoja 5 MW katilo kapitalinį remontą. Remonto metu numatoma pakeisti visus Ø70,0  ir Ø60,3 mm skersmens katile sumontuotus šilumokaičio vamzdžius.

2.    Pagrindiniai duomenys:

  - Katilo gamintojas:  UAB „Emeko“;

  - Katilo pavadinimas: vandens šildymo katilas;

  - Katilo tipas: kaitrinių vamzdžių vertikalus;

  - Katilo modelis: KVV.05.07;

  - Pagaminimo metai: 2020 m.;

  - Nominalus katilo našumas: 5,0 MW;

  - Didžiausia leidžiamoji vandens temperatūra: 120 °C;

  - Didžiausias leistinas slėgis PS: 6,5 bar;

  - Bandomasis slėgis PT– 10,5 bar;

  - Vandens tūris katile: 18600 ltr;

  - Katilo svoris: 20 000 kg;

  - Gamyklinis Nr. BK 2001;

  - Katile sumontuoti 5,0 m ilgio, Ø70x3,2 mm ir Ø60,3x 3,2 mm skersmens vamzdžiai

    - Ø70 mm x 177 vnt., bendras vamzdžių ilgis 850 m;

    - Ø60,3 mm x 140 vnt., bendras vamzdžių ilgis 700 m.

3.    Atliekamų darbų apimtis:

3.1. Katilo oro prapūtimo sistemos, katilo dangčių ir/ar dangčių atramos demontavimas-sumontavimas;

3.2. Ø70 ir Ø60,3 mm skersmens vamzdžių demontavimas;

3.3. Rėtinių šlifavimas (paruošimas vamzdžių montavimui);

3.4. Ø70x4,0 mm ir Ø60,3x 4,0 mm skersmens vamzdžių paruošimas montavimui;

3.5. Ø70x4,0 mm ir Ø60,3x 4,0 mm skersmens vamzdžių montavimas (bendras keičiamų vamzdžių ilgis apie  1 550 m), vamzdžiai pagaminti iš plieno P265 GH;

3.6. Ø70x4,0 mm ir Ø60,3x 4,0 mm vamzdžių virinimas prie rėtinės;

3.7. Visiems vamzdynams ir jų dalims, kurie buvo išardyti, pjaustyti ir suvirinti, po surinkimo turi būti atliktas stiprio ir sandarumo bandymas. Vamzdynų mechaninis stipris patikrinamas hidraulinio bandymo metu 1,25 didžiausiu leidžiamuoju slėgiu (PS=6,5 bar);

3.8. Darbams reikalingus vamzdžius pristato užsakovas.

4.    Reikalavimai rangovui:

4.1. Visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius standartus, nustatytus reikalavimus;

4.2. Pabaigus remonto darbus užsakovui pateikti visus šiems darbams norminiuose aktuose reikalaujamus dokumentus. Remonto dokumentuose turi būti nurodomas panaudotas suvirinimo būdas, suvirinimo režimai ir suvirinimo medžiagos, elektrodų tipas ir markė, suvirintojo vardas, pavardė ir jo tapatybę liudijantis ženklas, suvirinimo kontrolės būdai ir bandymų rezultatai.

5.    Kontaktinė informacija:

Atsakingi asmenys:

Technikos vadovas Tomas Liaučys , tel. +370 618 44789,

el. paštas: tomas@kresiti.lt

Katilinės vadovas Darius Leksas, tel. +370 618 08343

el. paštas: darius.leksas@kresiti.lt