| Kartu su darbais perkama įranga Techniniai reikalavimai su pirkimo objektu susijusiai ir /ar nurodytai įrangai, įrenginiams, medžiagoms turi būti ne mažesnių nei nurodyta techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu rangovas privalo pateikti užpildytas siūlomų įrenginių, įrangos ir pagrindinių medžiagų lenteles, pateikiant žemiau nurodytus duomenis. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Rangovas siūlo [Rangovas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui , arba pateikti nuorodą į pasiūlymo dokumentą, kuriame yra prašomi duomenys] (įrašius „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan. pasiūlymas bus atmestas ) |
| 1. | Oro (kvapų) valymo sistemos modelis, gamintojas, kilmės šalis | Tikslus modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagrindinės techninės charakteristikos |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją, kilmės šalį, pagrindines technines charakteristikas |
| 2. | Dumblo grėbimo mechanizmo (be viršuje važiuojančio tilto) modelis, gamintojas, kilmės šalis | Tikslus modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagrindiniai išmatavimai, medžiagiškumas ir instaliuota galia. |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją, kilmės šalį, pagrindinius išmatavimus, medžiagiškumą ir instaliuotą galią. |
| 3. | Reikalavimai besisukančio dumblo grėbimo mechanizmo (be viršuje važiuojančio tilto) sistemai: | Besisukančio naujo dumblo grėbimo mechanizmas (be tilto) sistema t.b. sudaryta iš: - Fiksuoto periferinio pavaros bloko; - Vertikalus pavaros veleno; - Apvalus pavaros žiedo; - Dumblo grandiklių sistemos; - Centrinio rėmo; - Išplaukusio (paviršinio) dumblo grandiklio; - Siurblio/-ių dumblo perpumpavimui įr kita periferinė įranga. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija su reikalavimus patvirtinančiu aprašymu ir foto nuotraukomis) |
| 3.1. |  | Fiksuotas periferinis pavaros blokas turi turėti: - Lygiagretaus veleno spiralinį variklį; - Apsaugą nuo perkrovos, t.y. turi turėti įtempimo/suspaudimo jėgos jutiklius ir/arba kitas lygiavertes priemones apsaugai nuo galimos perkrovos stebėti; - Pavara tiesiogiai prijungta prie vertikalaus pavaros veleno; - Apsaugą nuo atmosferos poveikio. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 3.2. |  | Vertikalus pavaros velenas turi būti: - Apatinis sferinis guolis iš poliesterio dervų ir pluoštų ir/arba kitų lygiaverčių medžiagų; - Labai dideliu atsparumu gniuždymui ir smūgiams; - Beveik nuliniu vandens sugėrimu; - Leistinos apkrovos visomis kryptimis. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 3.3. |  | Apvalus pavaros (judantis) žiedas: - Palaikomi kreipiamųjų ritinėlių blokai montuojami ne rečiau kaip kas 6m; - Ritininės įvorės t.b. pagamintos iš POM (polioksimetileno) arba lygiavertės medžiagos. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 3.4. |  | Dumblo grandiklių sistema turi būti sudaryta iš: - Tiesių kampinių grandiklio peiliukų su guma; - Konstrukcija t.b. palaikoma ratais; - Panardintos grandiklio konstrukcijos pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 markės; - Grandiklis t.b. gaminamas laikantis mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimų. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 3.5. |  | Centrinis rėmas turi būti: - Pritaikytas prie kiekvieno atskiro pirminio nusodintuvo; - slydimo blokai ir ritinėliai t.b. pagaminti iš POM (polioksimetileno) arba lygiavertės medžiagos. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 3.6. |  | Išplaukusio (paviršinio) dumblo grandiklis: - Paviršiaus grandiklio peilio palaikymas įrengtas nuo apatinės dumblo grandiklių konstrukcijos; - Paviršinis dumblas surenkamas į specialią dėžę. |  | (pateikti nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 3.7. |  | Numatoma sumontuoti du identiškus apatinius pirminio dumblo siurblius, veikiančius pakaitiniu režimu (vienas veikiantis, kitas – budėjimo režime, dumblo išmetimo linija viena). Siurbliai skirti pirminio dumblo perpumpavimui į dumblo tankinimo rezervuarus. Kartu komplektuojama reikalinga periferinė įranga – perjungimo sklendės, sklendės dumblo rezervuaro ištuštinimui ir kita būtina armatūra, užtikrinanti pilnavertį sistemos veikimą. Siurblių galingumas 100m3/h ±10%. |  | (pateikti siūlomos įrangos techninius duomenis ir/ar nuorodas į konkrečius techninės dokumentacijos puslapius kur pateikta tai patvirtinanti informacija) |
| 4. | Komutatoriaus modelis, gamintojas, kilmės šalis | Tikslus modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelio pavadinimą ir gamintoją, kilmės šalį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 5. | Techniniai reikalavimai komutatoriui | Komutatorių operacinė sistema CX OS, identiška įmonėje naudojamų pagrindinių komutatorių operacinei sistemai; |  |  |
|  |  | Pramoninis beventiliatorinis išpildymas (montavimas ant DIN bėgelio iš galo arba iš šono); |  |  |
|  |  | Dviejų maitinimo blokų pajungimo galimybė; |  |  |
|  |  | Darbinis temperatūrų rėžis ne prastesnis nei -40°C to 60°C; |  |  |
|  |  | Darbinė drėgmė ne prastesnė nei 5% to 95%; |  |  |
|  |  | 100M/1G BaseT 6 klasės POE, palaikantis 60W galią portas – ne mažiau 4 vnt.; |  |  |
|  |  | 100M/1G BaseT 4 klasės POE, palaikantis 30W galią portas – ne mažiau 8 vnt.; |  |  |
|  |  | POE maitinimas su „Always on“ funkcija; |  |  |
|  |  | 1G/10G SFP – 2 vnt.; |  |  |
|  |  | Komutatoriaus komutavimo greitis ne mažesnis nei 64 Gbps; |  |  |
|  |  | L3 palaikymas; |  |  |
|  |  | Komutatorius turi palaikyti ne mažesnę nei 360W POE maitinimo galią (priklausomai nuo naudojamų maitinimo blokų); |  |  |
|  |  | USB, RJ45 konsolės portai; |  |  |
|  |  | Aliarminis interfeisas; |  |  |
|  |  | Įžeminimo prijungimo jungtis; |  |  |
|  |  | Maitinimo blokas: to pačio gamintojo (54V 240W įgalinančiu POE galią iki 180W, jungiamas į 240 V tinklą), montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
| 6. | Įrangos pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“ Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; |  |  |
| 7. | Kokybė | Rangovas patvirtina, kad parduodama Įranga/įrenginiai yra tinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Įrangos/įrenginio naudingumas. |  |  |
| 8. | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. | (nurodyti) |  |

Tiekėjo__/pavadinimas/_______ atstovas  _______/vardas, pavardė/		_____/parašas/_________