TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 10 kV savigesių saugiklių mazgai su polimeriniu izoliatoriumi ir lydieji įdėklai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 10 kV savigesių saugiklių mazgai su polimeriniu izoliatoriumi ir lydieji įdėklai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis * Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. |
| --- | --- | --- |
| A | B | E |
| 1 | 10 kV savigesių saugiklių mazgai su polimeriniu izoliatoriumi ir lydieji įdėklai | 68 |

* Nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą Prekių kiekį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., LT-54475 Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Gaminio standartas c) arba d) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |
| 3. | Savigesio saugiklių mazgo savybės e) arba f) | „Iškrentanti“ (angl. drop-out type) konstrukcija, sudegus saugiklių lydžiajam įdėklui saugiklio laikiklis nusileidžia žemyn; |
| 4. |  | Mazgas įjungiamas, išjungiamas, išimamas naudojant izoliacinę teleskopinę lazdą; |
| 5. | Savigesio saugiklių mazgo pagrindo konstrukcija(angl. expulsion fuse cut-out base) (1 pav. A ) f) | Polimerinis izoliatorius; |
| 6. |  | Viršutinė konstrukcija su srovinėmis dalimis, spyruoklinis mechanizmas, laidininko pajungimo terminalas; |
| 7. |  | Apatinė konstrukcija su srovinėmis dalimis, vyris, į kuri įstatomas saugiklio laikiklis su izoliacine lazda, laidininko pajungimo terminalas; |
| 8. | Savigesio saugiklių mazgo laikiklio konstrukcija ir funkcionalumas (angl. expulsion fuse cut-out holder) (1 pav. B ) f) | Viršutinis kontaktas su keičiama „kepurėle“; |
| 9. |  | Viršutinėje dalyje turi būti kilpa (kilpos vidinis diametras ne mažiau 25 mm), tinkama operuoti (įjungti-atjungti) saugiklio laikiklį su izoliacine teleskopine lazda nuo žemės; |
| 10. |  | Apatinė dalis turi būti su kėlimo kilpa (angl. lifting eye), kuri leidžia laikiklį nuimti-uždėti su izoliacine lazda; |
| 11. |  | Saugiklio laikiklio viduje keičiamas laisvai parenkamo nominalo saugiklio lydusis įdėklas su lanko mažinimo strypeliu (angl. arc shorting rod); |
| 12. |  | Apatinė dalis turi tūrėti „išmetimo“ mechanizmą, perdegus lydžiajam įdėklui padeda saugiklio laikikliui atsijungti ir nusileisti į atjungtą poziciją; |
| 13. | Savigesio saugiklių mazgo apkaba (angl. expulsion fuse cut-out bracket) (1 pav. C ) f) | Komplektuojama apkaba, kuri tinkama tvirtinti prie saugiklių tvirtinimo konstrukcijos, kurios gabaritai yra 80x80 mm (±10 mm) (komplekte turi būti visi reikiami apkabos tvirtinimo varžtai); |
| 14. | Antikorozinė danga e) arba f) | Visos saugiklio mazgo metalinės dalys turi būti cinkuotos pagal ISO 1461 arba lygiaverčius reikalavimus; |
| 15. | Aplinkos temperatūra e) arba f) | Nuo -35 °C iki +35 °C |
| 16. | Saugiklių mazgo vardinė įtampa, Uo/U f) | ≥ 6/10 kV |
| 17. | Saugiklių mazgo maksimali įtampa, Um f) | ≥12 kV |
| 18. | Tinklo dažnis f) | 50 Hz |
| 19. | Saugiklio pagrindo (angl. Fuse base) ir saugiklio laikiklio (ang. Fuse holder) vardinė srovė f) | 100 A |
| 20. | Saugiklio mazgo atjungimo geba f) | Ne mažiau 7 kA |
| 21. | Saugiklio pagrindo izoliatoriaus medžiaga f) | Silikonas |
| 22. | Mazgo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |
| 23. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo suveikimo kreivė f) | K tipo suveikimo kreivė (angl. Type K curve) |
| 24. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo standartai e) arba f) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |
| 25. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo konstrukcija e) arba f) | Nuimama kepurėlė, pritaikytas naudoti su lanko mažinimo strypeliu; |
| 26. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė įtampa e) arba f) | Lydieji įdėklai pritaikyti 10 kV tinklo vardinei įtampai |
| 27. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė srovė f) | Nurodoma užsakant: - 6 A arba 6.3 A; - 10 A; - 16 A; - 25 A; - 40 A |
| 28. | Lydžiojo įdėklo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |

1. pav. Savigesio saugiklio mazgo sudedamosios dalys

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo.   Nepriklausomo atstovo laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas, brėžiniai, instrukcija;

- Tiekėjo deklaracija.

Pastaba. Techninių reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus Tiekėjai turi teikti tada jei siūloma Prekė nėra įtraukta į  ESO techninius reikalavimus ir PĮ 58 straipsnio 4(1) dalį atitinkančių gaminių sąrašą (https://www.eso.lt/storage/public/uploads/2026/05/eso-techninius-reikalavimus-ir-pi-58-straipsnio-41-dali-atitinkanciu-gaminiu-sarasas.xlsx). Jei siūloma Prekė įtraukta į numatytą sąrašą, tai Tiekėjas turi nurodyti sąrašo numerį, gamintoją ir tipą.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Montavimo instrukcijos lietuvių kalba;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Priėmimo – perdavimo aktas.