PASIŪLYMAS PIRKIME: 2026-ESO-584 10 KV SAVIGESIŲ SAUGIKLIŲ MAZGAI SU POLIMERINIU IZOLIATORIUMI IR LYDŽIAISIAIS ĮDĖKLAIS

PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 8 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);

- Kiekvieno ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu); (jei pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi)

- Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 5 dalyje (Techninių reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus Tiekėjai turi teikti tada jei siūloma Prekė nėra įtraukta į  ESO techninius reikalavimus ir PĮ 58 straipsnio 41 dalį atitinkančių gaminių sąrašą. Jei siūloma Prekė įtraukta į numatytą sąrašą, tai Tiekėjas turi nurodyti sąrašo numerį, gamintoją ir tipą);

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis Jei Prekės yra įtrauktos į ESO techninius reikalavimus ir PĮ 58 str. 41 dalį atitinkančių gaminių sąrašą, tai reikia nurodyti sąrašo eil. numerį, gamintoją ir tipą |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 |  |  |
| 2. | Gaminio standartas c) arba d) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |  |  |
| 3. | Savigesio saugiklių mazgo savybės e) arba f) | „Iškrentanti“ (angl. drop-out type) konstrukcija, sudegus saugiklių lydžiajam įdėklui saugiklio laikiklis nusileidžia žemyn; |  |  |
| 4. |  | Mazgas įjungiamas, išjungiamas, išimamas naudojant izoliacinę teleskopinę lazdą; |  |  |
| 5. | Savigesio saugiklių mazgo pagrindo konstrukcija(angl. expulsion fuse cut-out base) (1 pav. A ) f) | Polimerinis izoliatorius; |  |  |
| 6. |  | Viršutinė konstrukcija su srovinėmis dalimis, spyruoklinis mechanizmas, laidininko pajungimo terminalas; |  |  |
| 7. |  | Apatinė konstrukcija su srovinėmis dalimis, vyris į kuri įstatomas saugiklio laikiklis su izoliacine lazda, laidininko pajungimo terminalas; |  |  |
| 8. | Savigesio saugiklių mazgo laikiklio konstrukcija ir funkcionalumas (angl. expulsion fuse cut-out holder) (1 pav. B ) f) | Viršutinis kontaktas su keičiama „kepurėle“; |  |  |
| 9. |  | Viršutinėje dalyje turi būti kilpa (kilpos vidinis diametras ne mažiau 25 mm), tinkama operuoti (įjungti-atjungti) saugiklio laikiklį su izoliacine teleskopine lazda nuo žemės; |  |  |
| 10. |  | Apatinė dalis turi būti su kėlimo kilpa (angl. lifting eye), kuri leidžia laikiklį nuimti-uždėti su izoliacine lazda; |  |  |
| 11. |  | Saugiklio laikiklio viduje keičiamas laisvai parenkamo nominalo saugiklio lydusis įdėklas su lanko mažinimo strypeliu (angl. arc shorting rod); |  |  |
| 12. |  | Apatinė dalis turi tūrėti „išmetimo“ mechanizmą, perdegus lydžiajam įdėklui padeda saugiklio laikikliui atsijungti ir nusileisti į atjungtą poziciją; |  |  |
| 13. | Savigesio saugiklių mazgo apkaba (angl. expulsion fuse cut-out bracket) (1 pav. C ) f) | Komplektuojama apkaba, kuri tinkama tvirtinti prie saugiklių tvirtinimo konstrukcijos, kurios gabaritai yra 80x80 mm (±10 mm) (komplekte turi būti visi reikiami apkabos tvirtinimo varžtai); |  |  |
| 14. | Antikorozinė danga e) arba f) | Visos saugiklio mazgo metalinės dalys turi būti cinkuotos pagal ISO 1461 reikalavimus; |  |  |
| 15. | Aplinkos temperatūra e) arba f) | Nuo -35 °C iki +35 °C |  |  |
| 16. | Saugiklių mazgo vardinė įtampa, Uo/U f) | ≥ 6/10 kV |  |  |
| 17. | Saugiklių mazgo maksimali įtampa, Um f) | ≥12 kV |  |  |
| 18. | Tinklo dažnis f) | 50 Hz |  |  |
| 19. | Saugiklio pagrindo (angl. Fuse base) ir saugiklio laikiklio (ang. Fuse holder) vardinė srovė f) | 100 A |  |  |
| 20. | Saugiklio mazgo atjungimo geba f) | Ne mažiau 7 kA |  |  |
| 21. | Saugiklio pagrindo izoliatoriaus medžiaga f) | Silikonas |  |  |
| 22. | Mazgo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |  |  |
| 23. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo suveikimo kreivė f) | K tipo suveikimo kreivė (angl. Type K curve) |  |  |
| 24. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo standartai e) arba f) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |  |  |
| 25. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo konstrukcija e) arba f) | Nuimama kepurėlė, pritaikytas naudoti su lanko mažinimo strypeliu; |  |  |
| 26. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė įtampa e) arba f) | Lydieji įdėklai pritaikyti 10 kV tinklo vardinei įtampai |  |  |
| 27. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė srovė f) | Nurodoma užsakant: - 6 A arba 6.3 A; - 10 A; - 16 A; - 25 A; - 40 A |  |  |
| 28. | Lydžiojo įdėklo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.