| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI | TERMS AND ABBREVIATIONS |
| 1.1 | Perkantysis subjektas – AB „Amber Grid“. Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas). Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto. Vibroakustinė technologija – vamzdynų stebėsenos technologija, pagrįsta slėgio bangų, konstrukcinių mikrovibracijų ir akustinių triukšmų registravimu bei analize. Technologija naudoja slėgio jutiklius, akcelerometrus, hidrofonus arba mikrofonus, kurie fiksuoja vamzdžio korpusu ir transportuojama terpe sklindančius signalus, atsirandančius dėl nuotėkių, staigių srauto pokyčių, mechaninio poveikio ar trečiųjų šalių veiklos šalia vamzdyno. Vibroakustinė sistema (toliau – Sistema) – techninės ir programinės įrangos visuma, paremta vibroakustine technologija ir skirta realiuoju laiku stebėti vamzdynų infrastruktūrą. FAT – gamyklinis priėmimo bandymas. SAT – priėmimo vietoje bandymas. TPI (angl. third-party interference) – trečiųjų šalių veikla arba išorinis poveikis vamzdynų infrastruktūrai ar jos aplinkai, galintis kelti riziką vamzdyno saugumui, vientisumui ar eksploataciniam patikimumui, įskaitant žemės darbus, kasimą, gręžimą, sunkiosios technikos darbą ar judėjimą šalia vamzdyno, mechaninį poveikį arba kitą veiklą vamzdyno apsaugos zonoje. Panerių ruožas – apie 20 km ilgio magistralinio dujotiekio dalis, detaliau aprašyta techninės specifikacijos skyriuje „Esamos situacijos aprašymas“. Objekto parengtis – būsena, kai Perkantysis subjektas užtikrina: (i) fizinę prieigą į Panerių ruože esančias atitinkamas uždarymo įtaisų aikšteles, dujų skirstymo stotis bei katodinės apsaugos stočių patalpas; (ii) rezervuotą elektros maitinimą Panerių ruože esančiuose objektuose, kur tai techniškai įmanoma; (iii) mobiliojo ryšio SIM korteles su duomenų perdavimo paslaugų planais. Veikimo aprėpties zona – šios techninės specifikacijos tikslais apibrėžta išilgai magistralinio dujotiekio esanti zona, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, įskaitant po šia zona esančią žemę. Veikimo aprėpties zonos pradžia ir pabaiga sutampa su Panerių ruožo pradžia ir pabaiga, aprašyta techninės specifikacijos skyriuje „Esamos situacijos aprašymas“. | Contracting Entity – AB Amber Grid. Supplier – an economic operator (a natural person, a private legal entity, a public legal entity, other organisations and their subdivisions, or a group of such persons, including temporary associations of economic operators, offering on the market to perform works, supply goods or provide services related to the Procurement Object). Contract – a contract concluded by the Contracting Entity with the Supplier recognised as the successful tenderer for the Procurement Object. Vibroacoustic Technology – a pipeline monitoring technology based on the recording and analysis of pressure waves, structural micro-vibrations and acoustic noise. The technology uses pressure sensors, accelerometers, hydrophones or microphones that record signals propagating through the pipe body and the transported medium, generated by leaks, sudden flow changes, mechanical impact or third-party activities near the pipeline. Vibroacoustic System (hereinafter – the System) – a combination of hardware and software based on Vibroacoustic Technology and intended for real-time monitoring of pipeline infrastructure. FAT – Factory Acceptance Test. SAT – Site Acceptance Test. TPI (third-party interference) – third-party activity or external impact on pipeline infrastructure or its surroundings that may pose a risk to pipeline safety, integrity or operational reliability, including earthworks, excavation, drilling, operation or movement of heavy machinery near the pipeline, mechanical impact or other activities within the pipeline protection zone. Paneriai Section – an approximately 20 km long section of the main gas pipeline, described in more detail in the section “Description of the Existing Situation” of the Technical Specification. Object Readiness – a condition where the Contracting Entity ensures: (i) physical access to the relevant valve sites, gas distribution stations and cathodic protection station premises located in the Paneriai Section; (ii) reserved power supply at the facilities located in the Paneriai Section, where technically feasible; (iii) mobile communication SIM cards with data transmission service plans. Operational Coverage Zone – for the purposes of this Technical Specification, a zone extending along the main gas pipeline, the boundaries of which are 5 metres on each side of the main gas pipeline axis, including the ground beneath this zone. The start and end of the Operational Coverage Zone coincide with the start and end of the Paneriai Section, as described in the section “Description of the Existing Situation” of the Technical Specification. |
| 2 | PIRKIMO OBJEKTAS | PROCUREMENT OBJECT |
|  | Pirkimo objektas – Vibroakustinės sistemos ir su ja susijusios įrangos projektavimo, nuomos, transportavimo, įrengimo, konfigūravimo, techninio aptarnavimo bei demontavimo paslaugos. | Procurement Object – services for the design, rental, transportation, installation, configuration, technical maintenance and dismantling of the Vibroacoustic System and related equipment. |
|  | Pagrindiniai pirkimo objekto tikslai: - Perkančiajam subjektui laikinam naudojimui suteikta Vibroakustinės technologijos principu pilnai veikianti priemonė, leidžianti realiomis eksploatacinėmis sąlygomis įvertinti Vibroakustinės technologijos tinkamumą magistralinių dujotiekių stebėsenai, dujotiekio pažeidimų rizikos mažinimui ir dujų perdavimo patikimumo didinimui. - Įvertintas ir validuotas Vibroakustinės sistemos gebėjimas aptikti, klasifikuoti ir lokalizuoti TPI veiklas, nustatant sistemos jautrumą, aptikimo tikslumą, lokalizavimo paklaidą, klaidingų pavojaus signalų rodiklius, veikimo stabilumą ir bendrą patikimumą realiomis eksploatacinėmis sąlygomis. - Surinkti faktiniai duomenys apie Vibroakustinės sistemos diegimo, eksploatavimo, techninio palaikymo ir naudojimo kaštus, taip pat įvertinti potencialią sistemos ekonominę naudą ir tolimesnio taikymo pagrįstumą. | The main objectives of the Procurement Object are: - To provide the Contracting Entity, for temporary use, with a fully operational solution based on Vibroacoustic Technology, enabling the assessment of the suitability of Vibroacoustic Technology for main gas pipeline monitoring, reduction of pipeline damage risk and improvement of gas transmission reliability under real operating conditions. - To assess and validate the capability of the Vibroacoustic System to detect, classify and localise TPI activities by determining the System’s sensitivity, detection accuracy, localisation error, false alarm rates, operational stability and overall reliability under real operating conditions. - To collect factual data on the installation, operation, technical support and usage costs of the Vibroacoustic System, as well as to assess the potential economic benefits of the System and the justification for its further application. |

| 3 | PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA | PROVISION OF SERVICES TERMS |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo vieta – techninės specifikacijos skyriuje „Esamos situacijos aprašymas“ aprašytas Panerių ruožas. | Place of provision of the Services – the Paneriai Section described in the section “Description of the Existing Situation” of the Technical Specification. |
|  | Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties sudarymo dienos, laikantis 1 lentelėje nurodyto paslaugų teikimo eiliškumo. | The Services must be commenced no later than within 1 (one) month from the date of conclusion of the Contract, in accordance with the sequence of service provision specified in Table 1. |
|  | Sistemos nuomos trukmė – 3 mėnesiai nuo Vibroakustinės sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. | The System rental period shall be 3 (three) months from the date of signing of the Vibroacoustic System handover and acceptance act, unless otherwise specified in the Contract. |
|  | Apmokėjimas už paslaugas atliekamas Tiekėjui suteikus visas 1 lentelėje nurodytas paslaugas, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. | Payment for the Services shall be made after the Supplier has provided all Services specified in Table 1, unless otherwise specified in the Contract. |
| 4 | ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS | DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION |
|  | Šiame skyriuje pateikiama orientacinė informacija apie magistralinio dujotiekio ruožą, kuriame numatoma įdiegti Vibroakustinę sistemą, ji skirta potencialiems Tiekėjams preliminariai įvertinti galimą Vibroakustinės sistemos išdėstymo koncepciją, reikalingos įrangos kiekius ir sistemos veikimo prielaidas. Galutinius Vibroakustinės sistemos įrengimo sprendinius Tiekėjas turi numatyti atsižvelgdamas į faktines Perkančiojo subjekto infrastruktūros, technologinio turto ir objektų sąlygas. | This section provides indicative information on the main gas pipeline section where the Vibroacoustic System is planned to be installed. This information is intended to enable potential Suppliers to preliminarily assess the possible layout concept of the Vibroacoustic System, the required quantities of equipment and the assumptions for System operation. The Supplier shall determine the final installation solutions for the Vibroacoustic System taking into account the actual conditions of the Contracting Entity’s infrastructure, technological assets and facilities. |
|  | Panerių ruožas Parametras; Reikšmė. Magistralinio dujotiekio ruožo ilgis; apie 20 km. Sąlyginis diametras; DN 720. Projektinis vamzdžio sienutės storis; 8–10 mm. Eksploatavimo pradžios metai; 1962–1973 m.. Maksimalus darbinis slėgis; 25 bar. Orientaciniai gamtinių dujų srautai Panerių ruože Rodiklis; Reikšmė. Minimalus srautas; 1 000 Nm³/h. Vidutinis srautas; 19 000 Nm³/h. Maksimalus srautas; 72 000 Nm³/h. Orientacinės galimų įrangos montavimo taškų koordinatės Nr.; Platuma; Ilguma; Pastabos. 1; 54.678538; 25.185671; Panerių ruožo pradžia. 2; 54.676204; 25.165797. 3; 54.675449; 25.161009. 4; 54.666097; 25.121983. 5; 54.661053; 25.121637. 6; 54.649274; 25.131223. 7; 54.603714; 25.163362. 8; 54.592245; 25.273334; Panerių ruožo pabaiga. Pastaba: visuose nurodytuose galimuose įrangos montavimo taškuose Perkantysis subjektas užtikrins 400W @ 230 VAC elektros maitinimą. | Paneriai Section Parameter; Value. Gas pipeline section length; approx. 20 km. Nominal diameter; DN 720. Design pipe wall thickness; 8–10 mm. Year of commencement of operation; 1962–1973. Maximum operating pressure; 25 bar. Indicative Natural Gas Flows in the Paneriai Section Indicator; Value. Minimum flow; 1 000 Nm³/h. Average flow; 19 000 Nm³/h. Maximum flow; 72 000 Nm³/h. Indicative Coordinates of Possible Equipment Installation Points No.; Latitude; Longitude; Notes. 1; 54.678538; 25.185671; Start of the Paneriai Section. 2; 54.676204; 25.165797. 3; 54.675449; 25.161009. 4; 54.666097; 25.121983. 5; 54.661053; 25.121637. 6; 54.649274; 25.131223. 7; 54.603714; 25.163362. 8; 54.592245; 25.273334; End of the Paneriai Section. Note: At all indicated possible equipment installation points, the Contracting Entity shall ensure a 400 W @ 230 VAC power supply. |
|  | Tiekėjas, pageidaujantis apžiūrėti Orientacinius galimus įrangos montavimo taškus, turi kreiptis į Perkantįjį subjektą ir nurodyti apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą organizaciją, kontaktinius duomenis ir pageidaujamą apžiūros laiką. Perkantysis subjektas, gavęs tokį prašymą, informuoja Tiekėją apie paskirtą apžiūros laiką, vietą ir taikomus saugos, konfidencialumo bei patekimo į Objektus reikalavimus. Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką ir nustatyti kitas apžiūros organizavimo sąlygas. | A Supplier wishing to inspect the indicative possible equipment installation points shall contact the Contracting Entity and provide the names, surnames, represented organisation, contact details and preferred inspection time of the persons intending to participate in the inspection. Upon receipt of such request, the Contracting Entity shall inform the Supplier of the assigned inspection time, location and applicable safety, confidentiality and access requirements for entry to the Facilities. The Contracting Entity reserves the right to change the inspection time and to establish other conditions for organising the inspection. |
| 5 | PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS | SCOPE OF THE PROCUREMENT OBJECT |
|  | Paslaugų, kurias privalo suteikti Tiekėjas, sąrašas ir eiliškumas nurodytas 1 lentelėje. | The list and sequence of the Services to be provided by the Supplier are specified in Table 1. |
| 6 | REIKALAVIMAI VIBROAKUSTINĖS SISTEMOS APARATINEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI | REQUIREMENTS FOR THE HARDWARE AND SOFTWARE OF THE VIBROACOUSTIC SYSTEM |
|  | Funkciniai ir techniniai reikalavimai nurodyti 1 priede. | Functional and technical requirements are specified in Annex 1. |
| 7 | INFORMACIJOS SAUGOS REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI | INFORMATION SECURITY REQUIREMENTS FOR THE PROVISION OF SERVICES |
|  | Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui nurodyti 2 priede. | Minimum information security requirements for the provision of services are set forth in Annex 2. |
| 8 | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | GENERAL REQUIREMENTS |
|  | Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą įvykdyti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat visus techninėje specifikacijoje tiesiogiai ir aiškiai nenurodytus darbus, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini pirkimo objekto tikslams pasiekti. | The Supplier undertakes, for the price specified in its Tender, to perform all works and provide all services specified in the Technical Specification, as well as any works or services not directly and explicitly specified in the Technical Specification, where the need for such works or services becomes apparent during the performance of the Contract and where they are necessary to achieve the objectives of the Procurement Object. |
|  | Sistema turi būti tiekiama su programine įranga, skirta Sistemos duomenų analizei, jutiklių ir kitos su Sistema susijusios matavimo įrangos konfigūravimui, veikimo parametrų nustatymui bei Sistemos būsenos stebėsenai. | The System shall be supplied with software intended for System data analysis, configuration of sensors and other measuring equipment related to the System, setting of operating parameters, and monitoring of the System status. |
|  | Duomenų analizės platforma turi būti talpinama Tiekėjo debesijos infrastruktūroje. Tiekėjas visą Sistemos nuomos laikotarpį turi užtikrinti platformos veikimą, prieinamumą, techninį palaikymą, naudotojų prieigų administravimą, duomenų saugojimą, atsarginių kopijų darymą, licencijų galiojimą ir Perkančiojo subjekto prieigą prie Sistemos duomenų. | The data analysis platform shall be hosted in the Supplier’s cloud infrastructure. Throughout the entire System rental period, the Supplier shall ensure the operation, availability and technical support of the platform, administration of user access rights, data storage, backup creation, validity of licences, and access by the Contracting Entity to the System data. |
|  | Visa papildoma įranga, įskaitant duomenų perdavimo įrangą bei instaliacines medžiagas, reikalingas pilnaverčiam Sistemos funkcionavimui užtikrinti, turi būti pateikiama Tiekėjo. | All additional equipment, including data transmission equipment and installation materials required to ensure full functionality of the System, shall be provided by the Supplier. |
|  | Sistema turi būti suprojektuota taip, kad jos eksploatavimui būtų reikalinga minimali periodinė priežiūra, o Sistemos veikimas būtų užtikrinamas naudojant patikimus, pramoninei aplinkai pritaikytus komponentus, nuotolinės diagnostikos, savikontrolės ir būsenos stebėsenos priemones. | The System shall be designed so that its operation requires minimal periodic maintenance, while reliable performance is ensured through the use of robust components suitable for industrial environments, as well as remote diagnostics, self-monitoring and status monitoring functionalities. |
|  | Sistemos įranga turi būti parinkta ir įrengta taip, kad patikimai veiktų lauko sąlygomis. Lauke montuojami Sistemos įrangos komponentai turi turėti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę arba būti įrengti apsauginiuose korpusuose, užtikrinančiuose ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę. | The System equipment shall be selected and installed so as to operate reliably in outdoor conditions. System equipment components installed outdoors shall have an ingress protection rating of not less than IP66 or shall be installed in protective enclosures ensuring an ingress protection rating of not less than IP66. |
|  | Sistema, kiek įmanoma, turėtų būti sudaryta iš standartizuotų aparatinės ir programinės įrangos komponentų / taikomųjų programų. | The System should, to the extent possible, consist of standardised hardware and software components / applications. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto Objekto parengties pranešimo išsiuntimo Tiekėjui dienos Panerių ruože užtikrinti Vibroakustinės sistemos montavimo, programavimo, konfigūravimo, derinimo ir išbandymo darbų atlikimą bei perduoti Perkančiajam subjektui eksploatuoti tinkamai veikiančią ir bandomajai eksploatacijai parengtą Vibroakustinę sistemą, sudarant SAT protokolą ir Vibroakustinės sistemos priėmimo–perdavimo aktą. | The Supplier undertakes, for the price specified in its Tender, to ensure that the installation, programming, configuration, adjustment and testing works of the Vibroacoustic System in the Paneriai Section are completed no later than within 20 calendar days from the date on which the Contracting Entity sends the Object Readiness notice to the Supplier, and to hand over to the Contracting Entity a properly functioning Vibroacoustic System prepared for trial operation by drawing up and signing the SAT protocol and the Vibroacoustic System handover and acceptance act. |
|  | Orientacinė (planavimo tikslais nurodoma) Objekto parengties data – 2027 m. liepos 15 d. Ši data nėra Perkančiojo subjekto sutartinis įsipareigojimas Tiekėjui, o jos pasikeitimas nelaikomas sutarties ar pirkimo sąlygų esminiu pakeitimu. | The indicative Object Readiness date, specified for planning purposes, is 15 July 2027. This date shall not constitute a contractual commitment of the Contracting Entity to the Supplier, and any change to this date shall not be deemed a material amendment to the Contract or the procurement conditions. |
|  | Sistema turi gebėti aptikti, klasifikuoti, lokalizuoti, užregistruoti ir generuoti pranešimą apie ne mažiau kaip šiuos TPI veiklų / įvykių tipus: a) mechanizuotus žemės kasimo / grunto judinimo darbus, vykdomus Veikimo aprėpties zonoje; b) transporto priemonių ar technikos, kurios masė viršija 3,5 t, judėjimą Veikimo aprėpties zonoje; c) staigų mechaninį poveikį vamzdyno konstrukcijai arba antžeminiams magistralinio dujotiekio komponentams, įskaitant mechaninį smūgį, kontaktą ar kitą impulsinį poveikį. Sistema turi sugeneruoti pranešimą ne vėliau kaip per 1 min. nuo šiame punkte nurodytų veiklų pradžios. TPI įvykio aptikimo laikas skaičiuojamas nuo faktinės TPI veiklos pradžios iki momento, kai Sistema naudotojo sąsajoje sugeneruoja pranešimą apie galimą TPI įvykį. | The System shall be capable of detecting, classifying, localising, recording and generating a notification for at least the following types of TPI activities / events: a) mechanised earth excavation and / or soil movement works carried out within the Operational Coverage Zone; b) movement of vehicles or machinery with a mass exceeding 3.5 t within the Operational Coverage Zone; c) sudden mechanical impact on the pipeline structure or above-ground components of the main gas pipeline, including mechanical impact, contact or other impulse-type impact. The System shall generate a notification no later than within 1 minute from the start of the activities specified in this clause. The TPI event detection time shall be calculated from the actual start of the TPI activity until the moment when the System generates a notification of a potential TPI event in the user interface. |
|  | Sistemoje turi būti integruotas atskiras modulis, skirtas dujų išsiveržimo (nuotėkio) aptikimui, veikiantis funkciniu požiūriu nepriklausomai nuo TPI modulio. | The System shall include a separate module dedicated to the detection of gas escape (leakage), operating functionally independently from the TPI module. |
|  | Sistema turi gebėti apdoroti situacijas, kai vienu metu vyksta daugiau nei vienas potencialus TPI ir (ar) dujų išsiveržimo (nuotėkio) įvykis toje pačioje arba skirtingose stebimose zonose. Tokiais atvejais Sistema turi išlaikyti įvykių aptikimo, registravimo, klasifikavimo ir, kai techniškai įmanoma pagal Sistemos veikimo principą, lokalizavimo funkcionalumą pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus vertinimo kriterijus. | The System shall be capable of processing situations where more than one potential TPI and/or gas escape (leakage) event occurs simultaneously in the same or in different monitored zones. In such cases, the System shall maintain event detection, recording, classification and, where technically feasible according to the System operating principle, localisation functionality in accordance with the evaluation criteria set out in this Technical Specification. |
|  | Sistema turi turėti priemones, leidžiančias atskirti TPI pobūdžio ir dujų išsiveržimo (nuotėkio) įvykius nuo įprastinio foninio triukšmo, eksploatacinių, aplinkos ar kitų netikslinių vibracinių / akustinių įvykių, siekiant sumažinti klaidingų pranešimų skaičių ir užtikrinti tinkamą operatorių darbo krūvį. | The System shall have means enabling the distinction of TPI-type and gas escape (leakage) events from normal background noise, operational, environmental or other non-target vibration / acoustic events, in order to reduce the number of false notifications and ensure an appropriate workload for operators. |
|  | Sistemos jutikliai turi būti įrengiami prie esamų antžeminių magistralinio dujotiekio komponentų, naudojant antžeminius prijungimo elementus, dujotiekio stovus arba kitus Tiekėjo pasiūlytus ir su Perkančiuoju subjektu suderintus techniškai lygiaverčius taškus. Jutikliai, kurie reikalauja tiesioginio kontakto su gamtinių dujų terpe, turi būti jungiami prie vamzdyno naudojant standartizuotas sriegines ar flanšines jungtis. Jei naudojamos srieginės jungtys, jos turi atitikti metrinių sriegių standartus, o sriegio matmenys turi būti suderinti su esamais dujų paėmimo stovais, matavimo taškais. Perkančiojo subjekto tipinė dujų paėmimo stovo konstrukcija su matavimo prietaisais, prie kurios galima prijungti jutiklį parodyta paveiksle: Pav. 1. Tipinė dujų paėmimo stovo konstrukcija | The System sensors shall be installed on existing above-ground components of the main gas pipeline using above-ground connection elements, gas pipeline risers or other technically equivalent points proposed by the Supplier and agreed with the Contracting Entity. Sensors that require direct contact with the natural gas medium shall be connected to the pipeline using standardised threaded or flanged connections. Where threaded connections are used, they shall comply with metric thread standards, and the thread dimensions shall be compatible with the existing gas sampling risers and measuring points. The typical design of the Contracting Entity’s gas sampling riser with measuring instruments, to which a sensor may be connected, is shown in the figure below: Fig. 1. Typical design of a gas extraction stand |
|  | Iki Vibroakustinės sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo Tiekėjas turi organizuoti ne trumpesnius kaip 4 valandų mokymus ne daugiau kaip 5 (penkiems) Perkančiojo subjekto darbuotojams, apimančius supažindinimą su Sistemos veikimo principais, naudotojo sąsajos naudojimu, pavojaus signalų interpretavimu, pagrindinių eksploatavimų veiksmų ir techninio palaikymo kreipinių teikimo tvarką. Mokymai kontaktiniu būdu turi būti vykdomi Amber Grid būstinėje Vilniuje arba kitoje su Perkančiuoju subjektu suderintoje vietoje. | Prior to signing the Vibroacoustic System handover and acceptance act, the Supplier shall organise training of not less than 4 hours for no more than 5 (five) employees of the Contracting Entity. The training shall include an introduction to the System operating principles, use of the user interface, interpretation of alarm notifications, basic operational actions and the procedure for submitting technical support requests. The training shall be conducted in person at the Amber Grid headquarters in Vilnius or at another location agreed with the Contracting Entity. |
|  | Tiekėjas visą Vibroakustinės sistemos nuomos laikotarpį turi teikti techninę pagalbą lietuvių ir (ar) anglų kalbomis Perkančiojo subjekto darbo valandomis el. paštu, telefonu ir naudojant „Microsoft Teams“ ar kitą lygiavertį saugų nuotolinio bendravimo sprendimą. Tiekėjas turi suteikti ne mažiau kaip 10 valandų nuotolinių techninių konsultacijų. | Throughout the entire Vibroacoustic System rental period, the Supplier shall provide technical support in Lithuanian and/or English during the Contracting Entity’s working hours by e-mail, telephone and via Microsoft Teams or another equivalent secure remote communication solution. The Supplier shall provide not less than 10 hours of remote technical consultations. |
|  | Vibroakustinės sistemos aparatinės įrangos montavimo ir demontavimo darbus atlieka Perkančiojo subjekto specialistai pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas, technines sąlygas, gamintojo rekomendacijas ir tarp Perkančiojo subjekto bei Tiekėjo suderintą montavimo ir (ar) demontavimo tvarką. Tiekėjas montavimo ir demontavimo darbų metu privalo teikti technines konsultacijas ir dalyvauti darbuose vietoje, siekiant, kad Sistemos aparatinės įrangos montavimo, prijungimo, įžeminimo, kabelių tiesimo, sujungimų sandarinimo, demontavimo ir kiti susiję darbai būtų atliekami pagal Tiekėjo pateiktus techninius reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Demontavimo metu nustatyti Vibroakustinės sistemos aparatinės įrangos, Perkančiojo subjekto technologinės įrangos pažeidimai fiksuojami defektavimo – apžiūros akte. Tiekėjas atsako už savo pateiktos įrangos paruošimą išvežimui, transportavimą, su Tiekėjo įranga susijusių atliekų sutvarkymą, reikalingos dokumentacijos parengimą ir kitus su Tiekėjo įrangos išvežimu susijusius veiksmus. | The installation and dismantling works of the Vibroacoustic System hardware shall be performed by the Contracting Entity’s specialists in accordance with the instructions, technical conditions and manufacturer’s recommendations provided by the Supplier, as well as the installation and/or dismantling procedure agreed between the Contracting Entity and the Supplier. During the installation and dismantling works, the Supplier shall provide technical consultations and participate on site in the works to ensure that the installation, connection, earthing, cable routing, sealing of connections, dismantling and other related works of the System hardware are performed in accordance with the technical requirements provided by the Supplier and the manufacturer’s recommendations. Any damage to the Vibroacoustic System hardware or to the Contracting Entity’s technological equipment identified during dismantling shall be recorded in the defect inspection report. The Supplier shall be responsible for preparing its supplied equipment for removal, transportation, disposal of waste related to the Supplier’s equipment, preparation of the required documentation and other activities related to the removal of the Supplier’s equipment. |
|  | Perkantysis subjektas užtikrina Sistemos veikimui reikalingą kiekį mobiliojo ryšio SIM kortelių su duomenų perdavimo paslaugų planais. | The Contracting Entity shall ensure the required number of mobile communication SIM cards with data transmission service plans necessary for the operation of the System. |
|  | Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip vieną nešiojamąjį kompiuterį, skirtą prieigai prie Sistemos naudotojo sąsajos ir duomenų analizės platformos, pavojaus signalų peržiūrai, įvykių analizei ir ataskaitų formavimui. Kompiuteris turi būti parengtas darbui su Sistema, įskaitant teisėtai licencijuotos operacinės sistemos, reikalingos programinės įrangos, prieigos nustatymų, naudotojo paskyrų ir kitų darbui būtinų komponentų įdiegimą arba sukonfigūravimą. Kompiuteris turi būti perduotas Perkančiajam subjektui naudoti visą Sistemos nuomos laikotarpį. | The Supplier shall provide at least one laptop computer intended for access to the System user interface and data analysis platform, review of alarm notifications, event analysis and report generation. The laptop computer shall be prepared for operation with the System, including the installation or configuration of a legally licensed operating system, required software, access settings, user accounts and other components necessary for operation. The laptop computer shall be handed over to the Contracting Entity for use throughout the entire System rental period. |
|  | Sistema turi užtikrinti magistralinio dujotiekio trasos atvaizdavimą geografiniame žemėlapyje su palydoviniu arba kitu kartografiniu fonu, susietą su faktine trasos geometrija ir realiu kilometražu. Sistema turi atvaizduoti TPI ir dujų išsiveržimo (nuotėkio) įvykius žemėlapyje, nurodant jų vietą, susijusius jutiklius ir pagrindinę įvykio informaciją. Magistralinio dujotiekio trasos duomenys DWG ar kitu sutartu GIS / CAD formatu bus pateikti Perkančiojo subjekto. | The System shall ensure the display of the main gas pipeline route on a geographic map with a satellite or other cartographic background, linked to the actual route geometry and actual chainage. The System shall display TPI and gas escape (leakage) events on the map, indicating their location, associated sensors and key event information. The main gas pipeline route data in DWG or another agreed GIS / CAD format shall be provided by the Contracting Entity. |
|  | Sistema turi turėti savidiagnostikos funkcionalumą, leidžiantį realiu laiku stebėti Sistemos komponentų, duomenų srautų ir procesų veikimą. Nustačius sutrikimą (pvz., duomenų nebuvimą, ryšio praradimą ar proceso sustojimą), Sistema turi automatiškai inicijuoti korekcinius veiksmus, įskaitant paveiktų komponentų ar paslaugų pakartotinį paleidimą, kai tai techniškai įmanoma, ir registruoti tokius atvejus įvykių žurnale. | The System shall have self-diagnostic functionality enabling real-time monitoring of the operation of System components, data flows and processes. Upon detection of a malfunction, e.g. absence of data, loss of communication or process stoppage, the System shall automatically initiate corrective actions, including restarting the affected components or services, where technically feasible, and shall record such events in the event log. |
| 9 | INFORMACIJOS IR KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI SISTEMAI | INFORMATION AND CYBER SECURITY REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM |
|  | Programinė įranga ir Tiekėjas turi atitikti asmens duomenų apsaugos principus ir nuostatas, kaip aprašyta ES Reglamente (EU) 2016/679 (BDAR/GDPR). | The software and the Supplier shall comply with the personal data protection principles and provisions as described in EU Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). |
|  | Programinėje įrangoje jautri ir (ar) konfidenciali informacija neturi turėti galimybės būti dešifruota iš išorės. | Sensitive and/or confidential information in the software shall not be capable of being decrypted externally. |
|  | Programinėje įrangoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. | Passwords in the software shall not be stored in plain text. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad kūrime ir teikime būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė bei programinė įranga. | The Supplier shall ensure that only permitted and licensed hardware and software are used in the development and provision of the System. |
|  | Sistema turi nuotolinės OOB (out of band) prieigos funkcionalumą. | The System shall have remote OOB (out-of-band) access functionality. |
|  | Duomenų perdavimas turi būti vykdomas naudojant šifruotus ryšio protokolus. | Data transmission shall be performed using encrypted communication protocols. |
|  | Ryšio įranga ir komunikaciniai kanalai turi užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą duomenų perdavimą iš lauko įrenginių į duomenų analizės platformą. | Communication equipment and communication channels shall ensure secure, reliable and uninterrupted data transmission from field devices to the data analysis platform. |
|  | Sistema turi užtikrinti duomenų vientisumą, prieinamumą ir patikimą saugojimą viso eksploatavimo periodu. | The System shall ensure data integrity, availability and reliable storage throughout the entire operation period. |
|  | Vartotojų autentifikacija ir jų veiksmų registravimas turi būti užtikrinamas viso sistemos veikimo metu. | User authentication and logging of user activities shall be ensured throughout the entire operation of the System. |
|  | Pavojaus signalų (aliarmų) duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 4 savaitės. | Alarm data shall be stored for not less than 4 weeks. |
|  | Sukaupti įvykių duomenys negali būti redaguojami ar ištrinami operatoriaus lygmeniu (apsauga nuo duomenų klastojimo). | Accumulated event data shall not be editable or deletable at operator level, ensuring protection against data tampering. |
|  | Programinėje įrangoje jautri ir (ar) konfidenciali informacija neturi turėti galimybės būti dešifruota iš išorės. | Sensitive and/or confidential information in the software shall not be capable of being decrypted externally. |
|  | Programinė įranga turi būti saugoma kriptuotoje (šifruotoje) saugykloje. | The software shall be stored in encrypted storage. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti naudojami kripto raktai; turi būti užtikrinamas jų saugumas; raktų ilgis ne mažesnis kaip 256 bitai. | Cryptographic keys shall be used in the software; their security shall be ensured; the key length shall be not less than 256 bits. |
|  | Programinėje įrangoje neturi būti paslėptų saugumą silpninančių funkcijų (kenksminga programinė įranga, virusai, „kirminai“, „laiko minos“, neautorizuotos prieigos ar funkcijos: Trojans, backdoors, „easter eggs“). Įgyvendinimui gali būti pasitelktas atsakingas subtiekėjas (gamintojas). | The software shall not contain hidden functions that weaken security, including malicious software, viruses, worms, time bombs, unauthorised access mechanisms or functions such as Trojans, backdoors or easter eggs. A responsible subcontractor, such as the manufacturer, may be engaged for implementation. |
|  | Turi būti užtikrintos priemonės nuo kenkėjiškų programų ir atakų (pvz., IPS/IDS sistemos, ugniasienė, antivirusas). | Protection measures against malicious software and attacks shall be ensured, e.g. IPS/IDS systems, firewall and antivirus software. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti kaupiama ir projekto vykdymo metu saugoma audito informacija apie operacijas su duomenimis (logs), įskaitant veiksmus, naudotojus, datas ir laiko įrašus. | The software shall collect and store audit information on data operations (logs) during the project implementation, including actions, users, dates and timestamps. |
|  | Numatyti naudotojai turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (ekrane ir ataskaitoje). | Designated users shall be able to easily view information on specific audit records both on screen and in reports. |
|  | Turi būti galimybė apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo; peržiūros metu naudotojui negali būti leidžiama keisti įrašų. | It shall be possible to protect audit records against unauthorised or accidental modification; users shall not be permitted to modify records during review. |
|  | Programinės įrangos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus. | Software administrators shall not be able to delete or edit log records of administrator actions. |
|  | Programinės įrangos audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami. | Software audit records shall not be editable or otherwise modifiable. |
|  | Sistemoje turi būti elektroninio pašto konfigūravimo galimybė, bei galimybė riboti bet kokį el. laiškų persiuntimą (automatinį ar rankinį) į el. pašto dėžutes, nepriklausančias Perkančiajam subjektui. | The System shall provide the possibility to configure e-mail and to restrict any forwarding of e-mails, whether automatic or manual, to e-mail mailboxes not belonging to the Contracting Entity. |
|  | Programinėje įrangoje kaupiamų duomenų savininkas yra Perkantysis subjektas. Paslaugų nutraukimo atveju duomenys turi būti perduodami Perkančiajam subjektui su sutarta apimtimi ir terminais. | The Contracting Entity shall be the owner of the data collected in the software. In the event of termination of the Services, the data shall be transferred to the Contracting Entity within the agreed scope and timeframe. |
|  | Programinė įranga turi unikaliai identifikuoti naudotojus ir užtikrinti sesijų uždarymą, kai sesija užimta ir programinėje įrangoje nenaudojama nustatytą laiką. | The software shall uniquely identify users and ensure session termination when a session remains active but the software has not been used for a defined period of time. |
|  | Programinės įrangos infrastruktūra ir joje esanti Perkančiojo subjekto informacija turi būti apsaugota nuo bet kokios nesankcionuotos prieigos, kopijavimo ar kitokio atkūrimo. | The software infrastructure and the Contracting Entity’s information contained therein shall be protected against any unauthorised access, copying or other form of reproduction. |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos ar teikiama įranga nebūtų teikiama iš šalių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. | The Supplier shall ensure that the Services or supplied equipment are not provided from countries which, according to the National Security Strategy, pose a threat to the national security of the Republic of Lithuania and to the protection of national security interests. |
| 10 | DOKUMENTACIJA | DOCUMENTATION |
|  | Sistema pristatoma kartu su minimaliai 2 lentelėje nurodytais dokumentais. | The System shall be delivered together with, at minimum, the documents specified in Table 2. |
| 11 | LENTELĖS IR PRIEDAI | TABLES AND ANNEXES |
| Lentelė Nr. 1: Darbų apimtis |  | Table No. 1: Scope of Works |
| Lentelė Nr. 2: Dokumentų reikalavimai |  | Table No. 2: Document Requirements |
| 1 priedas – Funkciniai ir techniniai reikalavimai stebėjimo sistemai |  | Annex 1 – Functional and Technical Requirements for the System |
| 2 priedas – Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui |  | Annex 2 – Minimum information security requirements for the provision of services |

Lentelė Nr. 1: Darbų apimtis /

Table 1: Scope of Works

| Etapas/ Phase | Paslauga / Service | Detailed description |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Projekto vykdymo grafiko parengimas / Preparation of the Project Implementation Schedule | Tiekėjas parengia paslaugų teikimo – projekto vykdymo grafiką, pvz., Gantt diagramos forma, kuriame nurodomas techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų suteikimo etapų eiliškumas, įgyvendinimo terminai ir atsakingos šalys. / The Supplier shall prepare a service delivery and project implementation schedule—for example, in the form of a Gantt chart—specifying the sequence of the service delivery phases set forth in the technical specification, the implementation deadlines, and the responsible parties. |
| 1 | Projektavimas ir pasirengimas įdiegimui / Design and Preparation for Installation |  |
| 1.1 | Perkančiojo subjekto objektų, esamos infrastruktūros ir įrangos montavimo vietų įvertinimas / Assessment of the Contracting Entity’s facilities, existing infrastructure, and equipment installation locations | Tiekėjas atlieka Perkančiojo subjekto technologinio turto (jutiklių montavimo vietų, elektros maitinimo, vietų komutacinei spintai/įrangai, kabelių vedimo trasos, duomenų perdavimo galimybės) įvertinimą. Apžiūros laikas derinamas su Perkančiuoju subjektu. / The Supplier shall assess the contracting entity’s technical assets (sensor installation locations, power supply, locations for switchgear/equipment, cable routing, and data transmission capabilities). The time of the inspection shall be coordinated with the contracting entity. |
| 1.2 | Sistemos architektūros ir aparatinės įrangos sprendinio parengimas / Preparation of the system architecture and hardware design | Tiekėjas parengia Sistemos architektūros koncepciją ir suprojektuoja aparatinės įrangos sprendinį (komponentų sudėtis, tarpusavio sąsajos, reikalingi priedai, instaliacinės medžiagos ir kt.), atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto technologinio turto parametrus ir techninės specifikacijos reikalavimus. Jeigu Tiekėjas nustato esamos duomenų perdavimo ar kitos infrastruktūros modifikavimo poreikį, toks poreikis turi būti pagrįstas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu. / The Supplier shall develop a system architecture concept and design a hardware solution (component composition, interconnections, required accessories, installation materials, etc.), taking into account the parameters of the Contracting Entity’s technological infrastructure and the requirements of the technical specification. If the Supplier identifies a need to modify the existing data transmission or other infrastructure, such a need must be justified and agreed upon with the Contracting Entity. |
| 1.3 | FAT užbaigimas / FAT completion | Tiekėjas parengia ir pateikia FAT protokolą, kuriame patvirtinama, kad Vibroakustinės sistemos aparatinė ir, jeigu taikoma, programinė įranga išlaikė gamyklinius bandymus ir yra tinkama perduoti Perkančiajam subjektui. / The Supplier shall prepare and submit the FAT protocol confirming that the Vibroacoustic System hardware and, where applicable, software have successfully passed the factory acceptance tests and are suitable for handover to the Contracting Entity. |
| 1.4 | Įrangos montavimo instrukcijų ir techninių sąlygų perdavimas / Transfer of equipment installation instructions and technical conditions | Tiekėjas perduoda Perkančiajam subjektui įrangos montavimo, prijungimo, įžeminimo, kabelių tiesimo, jutiklių tvirtinimo ir pirminio patikrinimo instrukcijas bei gamintojo rekomendacijas. / The Supplier shall provide the Contracting Entity with instructions for equipment installation, connection, earthing, cable routing, sensor mounting and initial inspection, as well as the manufacturer’s recommendations. |
| 2 | Įrangos montavimas / Equipment installation | Pradedama Perkančiajam subjektui išsiuntus Objekto parengties pranešimą Tiekėjui. / To be commenced after the Contracting Entity has sent the Object Readiness notice to the Supplier. |
| 2.1 | Įrangos atgabenimas į Perkančiojo subjekto objektus / Delivery of equipment to the Contracting Entity’s facilities | Tiekėjas savo rizika ir sąskaita atgabena Vibroakustinės sistemos įrangą į Perkančiojo subjekto nurodytus objektus ar kitą iš anksto suderintą pristatymo vietą. Įrangos pristatymo data, laikas, vieta ir atsakingi kontaktiniai asmenys iš anksto suderinami su Perkančiuoju subjektu. / The Supplier shall deliver the Vibroacoustic System equipment to the facilities specified by the Contracting Entity or to another pre-agreed delivery location at its own risk and expense. The equipment delivery date, time, location and responsible contact persons shall be agreed in advance with the Contracting Entity. |
| 2.2 | Įrangos montavimo darbai / Equipment installation works | Vadovaudamasis Tiekėjo pateiktomis instrukcijomis, techninėmis sąlygomis bei rekomendacijomis ir fiziškai dalyvaujant Tiekėjui, Perkantysis subjektas atlieka: - Įrangos prijungimą prie Perkančiojo subjekto 230 V elektros tinklo; - Sistemos jutiklių prijungimą prie esamų antžeminių magistralinio dujotiekio komponentų; - Įrangos įžeminimo darbus; - Kabelių išvedžiojimą, prijungimą ir sujungimų atlikimą; - Perkančiojo subjekto turto laikinų modifikacijų sumontavimą; - Kitus fizinio prijungimo veiksmus, reikalingu Sistemos paleidimui bandomojoje eksploatacijoje. Tiekėjas dalyvauja įrangos montavimo darbuose ir atlieka: - Fizinio įrengimo žymėjimą ir dokumentavimą; - Įrangos montavimo darbų autorinę priežiūrą. / In accordance with the instructions, technical conditions and recommendations provided by the Supplier, and with the Supplier physically participating, the Contracting Entity shall perform: - connection of the equipment to the Contracting Entity’s 230 V power network; - connection of the System sensors to the existing above-ground components of the main gas pipeline; - equipment earthing works; - cable routing, connection and execution of connections; - installation of temporary modifications to the Contracting Entity’s assets; - other physical connection activities required for commissioning of the System for trial operation. The Supplier shall participate in the equipment installation work and shall perform: - Marking and documenting the physical installation; - Supplier’s technical author supervision during equipment installation works. |
| 2.3 | Duomenų analizės platformos, ryšio ir duomenų perdavimo aplinkos parengimas / Preparation of the data analysis platform, communication and data transmission environment | Perkantysis subjektas perduoda Tiekėjui reikiamą kiekį mobiliojo ryšio SIM kortelių su duomenų perdavimo paslaugų planais. Tiekėjas parengia duomenų analizės platformą, ryšio ir duomenų perdavimo aplinką pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir parengtą Sistemos architektūros koncepciją. / The Contracting Entity shall provide the Supplier with the required number of mobile communication SIM cards with data transmission service plans. The Supplier shall prepare the data analysis platform, communication and data transmission environment in accordance with the requirements of the Technical Specification and the prepared System architecture concept. |
| 2.4 | Montavimo darbų užbaigimo dokumentacijos parengimas / Preparation of installation works completion documentation | Tiekėjas perduoda Perkančiajam subjektui montavimo darbų užbaigimo dokumentacijos komplektą, aprašytą 2 lentelėje. / The Supplier shall provide the Contracting Entity with the installation works completion documentation package described in Table 2. |
| 3 | Įrangos konfigūravimas / Equipment configuration |  |
| 3.1 | Geografinis susiejimas / Geographical linking | Tiekėjas parengia vamzdyno trasos skaitmeninį žemėlapį ir įkelia į operatoriaus darbo aplinką bei užtikrina tikslų trasos atvaizdavimą vartotojo sąsajoje. / The Supplier shall prepare a digital map of the pipeline route, upload it to the operator’s working environment and ensure accurate display of the route in the user interface. |
| 3.2 | Detekcijos algoritmų ir klasifikatorių konfigūravimas / Configuration of detection algorithms and classifiers | Tiekėjas sukonfigūruoja algoritmus, skirtus atpažinti konkrečius akustinius parašus (pvz., „Rankinis grunto kasimas“, „Mechaninis grunto kasimas“, „Dujų nuotėkis“ ir kt.) aktyvavimas ir konfigūravimas pagal Veikimo aprėpties zonos aplinkos ir geografines savybes. Tiekėjas programiškai atskiria nuolatinių, nepavojingų triukšmo šaltinius (pvz., nuolatinio eismo). / The Supplier shall configure algorithms intended to recognise specific acoustic signatures, e.g. “Manual soil excavation”, “Mechanical soil excavation”, “Gas leak”, etc., including their activation and configuration according to the environmental and geographical characteristics of the Operational Coverage Zone. The Supplier shall programmatically distinguish continuous, non-hazardous noise sources, e.g. continuous traffic |
| 3.3 | Bazinės linijos ir akustinio fono duomenų surinkimas bei iteracinis konfigūravimas / Baseline and acoustic background data collection and iterative configuration | Tiekėjas atlieka šiuos veiksmus: - Nustatytą laikotarpį renka pradinius Sistemos veikimo, akustinio fono, vibracijų, slėgio pokyčių ir aplinkos triukšmų duomenis; - Peržiūri ir išanalizuoja Sistemos sugeneruotus klaidingus aliarmus (jei tokie buvo); - Sukalibruoja jautrumo slenksčius ir detekcijos algoritmus remiantis surinktais duomenimis, siekiant eliminuoti pasikartojančius klaidingus signalus, nemažinant tikrojo aptikimo jautrumo. / The Supplier shall perform the following activities: - Collect initial data on System operation, acoustic background, vibrations, pressure changes and environmental noise for a defined period; - Review and analyse false alarms generated by the System, if any; - Calibrate sensitivity thresholds and detection algorithms based on the collected data in order to eliminate recurring false signals without reducing the actual detection sensitivity. |
| 3.4 | Vartotojo sąsajos pritaikymas / User interface customisation | Tiekėjas nustato tinkamas aliarmų vizualizacijas bei suteikia tinkamas teises vartotojams. / The Supplier shall set appropriate alarm visualisations and assign appropriate user rights to users. |
| 4 | Testavimas ir perdavimas eksploatuoti / Testing and handover for operation |  |
| 4.1 | Pasirengimas SAT ir paleidimo procedūrai / Preparation for SAT and commissioning procedure | Tiekėjas parengia SAT metodiką ir priėmimo bandymų scenarijus, atsižvelgdamas į techninės specifikacijos reikalavimus, Sistemos architektūrą, Veikimo aprėpties zoną ir su Perkančiuoju subjektu suderintus Sistemos priėmimo kriterijus. / The Supplier shall prepare the SAT methodology and acceptance test scenarios, taking into account the requirements of the Technical Specification, the System architecture, the Operational Coverage Zone and the System acceptance criteria agreed with the Contracting Entity. |
| 4.2 | SAT vykdymas / SAT execution | SAT vykdomas dalyvaujant Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto atstovams. SAT metu patikrinama, ar Vibroakustinė sistema yra tinkamai sumontuota, sukonfigūruota, perduoda duomenis, generuoja pavojaus signalus, atvaizduoja įvykius naudotojo sąsajoje ir atitinka techninės specifikacijos reikalavimus bei SAT metodikoje nustatytus priėmimo kriterijus. / The SAT shall be carried out with the participation of the Supplier and the Contracting Entity. During the SAT, it shall be verified whether the Vibroacoustic System has been properly installed and configured, transmits data, generates alarm notifications, displays events in the user interface, and complies with the requirements of the Technical Specification and the acceptance criteria defined in the SAT methodology. |
| 4.3 | SAT užbaigimas / SAT completion | Tiekėjas parengia SAT protokolą, kuriame fiksuojami atliktų bandymų rezultatai, nustatyti neatitikimai, jeigu tokių yra, jų pašalinimo veiksmai ir išvada dėl Vibroakustinės sistemos parengties bandomajai eksploatacijai. SAT protokolą pasirašo Tiekėjas ir Perkantysis subjektas. / The Supplier shall prepare the SAT protocol, recording the results of the tests performed, identified non-conformities, if any, corrective actions and the conclusion regarding the readiness of the Vibroacoustic System for trial operation. The SAT protocol shall be signed by the Supplier and the Contracting Entity. |
| 4.4 | Personalo apmokymas / Personnel training | Tiekėjas organizuoja mokymus Perkančiojo subjekto personalui, pagal šios techninės specifikacijos 8.15 punktą. / The Supplier shall organise training for the Contracting Entity’s personnel in accordance with Clause 8.15 of this Technical Specification. |
| 4.5 | Perdavimas į bandomąją eksploataciją / Handover for trial operation | Vibroakustinės sistemos perdavimas bandomajai eksploatacijai įforminamas pasirašant Vibroakustinės sistemos priėmimo–perdavimo aktą. Sistemos nuomos laikotarpio pradžia. / The handover of the Vibroacoustic System for trial operation shall be formalised by signing the Vibroacoustic System handover and acceptance act. Start of the System rental period. |
| 5 | Bandomoji eksploatacija ir palaikymas nuomos laikotarpiu / Trial operation and support during the rental period |  |
| 5.1 | Techninio palaikymo paslaugos / Technical support services | Tiekėjas teikia techninio palaikymo paslaugas visą Vibroakustinės sistemos nuomos laikotarpį pagal šios techninės specifikacijos 8.16 punktą. / The Supplier shall provide technical support services throughout the entire Vibroacoustic System rental period in accordance with Clause 8.16 of this Technical Specification. |
| 5.2 | Programinės įrangos, licencijų ir debesijos infrastruktūros paslaugos / Software, licence and cloud infrastructure services | Tiekėjas visą Vibroakustinės sistemos nuomos laikotarpį užtikrina Sistemos veikimui reikalingos programinės įrangos, licencijų, naudotojų prieigų ir Tiekėjo debesijos infrastruktūroje talpinamos duomenų analizės platformos veikimą. Tiekėjas atsako už platformos prieinamumą, techninį palaikymą, atnaujinimus, duomenų saugojimą, atsarginių kopijų darymą ir saugų prieigos valdymą. / The Supplier shall ensure, throughout the entire Vibroacoustic System rental period, the operation of the software, licences, user access rights and the data analysis platform hosted in the Supplier’s cloud infrastructure required for the operation of the System. The Supplier shall be responsible for platform availability, technical support, updates, data storage, backups and secure access management. |
| 6 | Įrangos išmontavimas ir grąžinimas pasibaigus Vibroakustinės sistemos nuomos laikotarpiui / Equipment dismantling and return after expiry of the Vibroacoustic System rental period |  |
| 6.1 | Duomenų archyvavimas ir saugus šalinimas / Data archiving and secure deletion | Tiekėjas perkelia visus bandomosios eksploatacijos laikotarpiu surinktus duomenis (aliarmų žurnalus, sistemos būsenos ataskaitas, pasirinktus akustinius įrašus) į Perkančiojo subjekto nurodytas laikmenas. Tiekėjas atlieka Perkančiojo subjekto duomenų ir kitos jautrios informacijos pašalinimą iš Tiekėjo informacinių sistemų pagal Perkančiojo subjekto saugumo reikalavimus ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą. / The Supplier shall transfer all data collected during the trial operation period, including alarm logs, System status reports and selected acoustic recordings, to the storage media specified by the Contracting Entity. The Supplier shall delete the Contracting Entity’s data and other sensitive information from the Supplier’s information systems in accordance with the Contracting Entity’s security requirements and shall provide a document confirming such deletion. |
| 6.2 | Įrangos išmontavimas ir technologinio tinklo atstatymas / Equipment dismantling and restoration of the technological network | Įrangos išmontavimo darbus atlieka Perkančiojo subjekto specialistai, vadovaudamiesi Tiekėjo pateiktomis išmontavimo instrukcijomis ir rekomendacijomis. Perkantysis subjektas atlieka laikinų įrengimo sprendinių pašalinimą ir, jeigu reikalinga, Perkančiojo subjekto infrastruktūros atstatymą į iki Sistemos įrengimo buvusią būklę. Surašomas defektavimo – apžiūros aktas, patvirtinant, kad demontuojant įrangą Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo turtui nebuvo padaryta žala. / The equipment dismantling works shall be performed by the Contracting Entity’s specialists in accordance with the dismantling instructions and recommendations provided by the Supplier. The Contracting Entity shall remove temporary installation solutions and, if necessary, restore the Contracting Entity’s infrastructure to the condition existing prior to the installation of the System. A defect inspection report shall be drawn up confirming that no damage was caused to the assets of the Contracting Entity or the Supplier during the dismantling of the equipment. |
| 6.3 | Įrangos transportavimas / Equipment transportation | Tiekėjas pasiima išmontuotą įrangą iš Perkančiojo subjekto objektų iš anksto suderintu laiku, Perkančiojo subjekto darbo valandomis. / The Supplier shall collect the dismantled equipment from the Contracting Entity’s facilities at a time agreed in advance, during the Contracting Entity’s working hours. |

Lentelė Nr. 2: Dokumentų reikalavimai /

Table 2: Documentation requirements

| Dokumentas / Document | Aprašymas / Description |
| --- | --- |
| Vibroakustinės sistemos ataskaita / Vibroacoustic System Report | Techninė dokumentacija, kurioje nurodyti Sistemos maitinimo reikalavimai, skiriamoji geba ir kt. Pavojaus signalų ir lygių aprašymas. Sistemos būklės, pavojaus signalų, eksporto išvesties protokolų apibrėžimas ir kt. Nuotolinės prieigos galimybių aprašymas. / Technical documentation stating the System power supply requirements, spatial resolution, etc. Description of alarm signals and levels. Definition of output protocols for export of health status, alarm signals, etc. Description of remote access opportunities. |
| Duomenų lapai / Datasheets | Visų komponentų duomenų lapai. / Datasheets of all components. |
| Komponentų sąrašas / Component list | Komponentų sąrašas su kiekiais, serijiniais numeriais, gamintoju, gaminio numeriu ir kt. / List of used components with amount, serial no., manufacturer, article no. etc. |
| Schematinė apžvalga / Schematic overview | Scheminė visos Sistemos apžvalga. / Schematic overview of the complete System. |
| Detalūs brėžiniai / Detailed drawings | Išsamūs Sistemos brėžiniai, įskaitant elektros brėžinius ir išdėstymo brėžinius. / Detailed drawings of System, including electrical drawings and lay-out drawings |
| FAT protokolas / FAT report | Pasirašytas atlikto FAT protokolas. / Signed version of the completed FAT report. |
| Laikinų Perkančiojo subjekto modifikacijų žiniaraštis / Register of temporary modifications to the Contracting entity’s infrastructure | Dokumentas, kuriame nurodomos visos Vibroakustinės sistemos įrengimo metu atliktos laikinos Perkančiojo subjekto infrastruktūros modifikacijos, jų taikymo vietos ir atlikimo priežastys. / A document specifying all temporary modifications to the Contracting Entity’s infrastructure made during the installation of the Vibroacoustic System, including their application locations and reasons for implementation. |
| Naudojimo ir priežiūros vadovas / Operation and maintenance manual | Visas Sistemos naudotojo vadovas, įskaitant rekomenduojamą techninę priežiūrą, trikčių šalinimo aprašymą ir t.t. Vartotojo vadovas turi būti išsamus, jame turi būti parengti reikalavimai bei trūkumai, susiję su programinės įrangos, aparatinės įrangos ir sąsajos veikimu. Į vadovą turi būti įtrauktas programinės įrangos / taikomosios programos vartotojo vadovas ir Sistemos ir programinės įrangos / taikomosios programos tiekėjo kontaktinė informacija. / Complete user manual for the System, including recommended maintenance, description of troubleshooting etc. The user manual shall be comprehensive and requirements and pitfalls with regard to software, hardware and interface operability shall be elaborated. The O&M manual shall include user manual for the software/application and contact information to the supplier of the System and software/ application. |

Techninės specifikacijos 1 priedas/Annex 1 to the Technical specification

FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI STEBĖJIMO SISTEMAI /

FUNCTIONAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| STEBĖJIMO SISTEMA / VIBROACOUSTIC MONITORING SYSTEM |  | 1 vnt./ 1 pc. | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1 | Aplinkos sąlygos: / Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Išorės / Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip / Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +40 a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip / Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -30 a) |  |  |  |
| 2 | Įrangos atitikties reikalavimai: / Equipment compliance requirements: |  |  |  |  |
|  | Sistemos įrangos komponentai turi būti pažymėti CE ženklu / System hardware components shall bear the CE marking | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Sistemos įrangos komponentai turi ATEX 2014/34/ES sertifikatus / System's hardware components are certified under ATEX 2014/34/EU | Taip/ Yes a) |  |  |  |
| 3 | Sistemos dizainas: / Design of the system: |  |  |  |  |
|  | Savidiagnostikos funkcionalumas / Self-diagnostic functionality | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Sistema automatiškai pasileidžia iš naujo ir atnaujina stebėjimą nutrūkus maitinimui / System automatically restarts and resumes monitoring after a power disruption | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Nuotolinės prieigos galimybė / Remote access | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | GPS modulis, skirtas tiksliam laiko sinchronizavimui / GPS module for precise time synchronization | Taip/ Yes a) |  |  |  |
| 4 | Matavimai ir veikimas: / Measurement and Performance: |  |  |  |  |
|  | TPI veiklų/įvykių aptikimo atstumas nuo magistralinio dujotiekio ašies / Detection distance of TPI activities/events from the axis of the main gas pipeline | ≥5 m aptikimo atstumas/ ≥5 m detection rangea) |  |  |  |
|  | Įvykių lokalizavimo paklaida ne didesnė kaip ±25 m paklaida (Reikalavimas taikomas tik tiems segmentams, kuriuose atstumas tarp gretimų jutiklių blokų yra mažesnis nei 6 km) / Event localization error shall not exceed ±25 m (This requirement applies only to segments where the distance between adjacent sensor blocks is less than 6 km) | Taip/ Yes a) |  |  |  |
| 5 | Duomenų tvarkymo ir analizės programinė ir kompiuterinė įranga:/ Data handling and analysis software and hardware |  |  |  |  |
|  | Operatoriaus darbo vietos nešiojamasis kompiuteris / Laptop for the operator's workstation | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Keičiama erdvinė skiriamoji geba / Changeable spatial resolution | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | TPI veiklų aptikimo modulis / TPI activity detection module | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Dujų išsiveržimo (nuotėkio) modulis / Gas escape (leak) detection module | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Ataskaitų apie TPI ir dujų išsiveržimo (nuotėkio) įvykius, klaidingus signalus, sistemos prieinamumą, komponentų sutrikimus ir Sistemos veikimo rodiklius formavimo funkcionalumas / Report generation functionality for TPI and gas escape (leak) events, false alarms, system availability, component failures, and system performance metrics | Taip/ Yes a) |  |  |  |
|  | Istorinių ir realaus laiko vibracinių ir (arba) akustinių signalų pateikimas spektrogramoje / Visualization of historical and real-time vibrational and/or acoustic signals in a spectrogram | Taip/ Yes a) |  |  |  |

Pastabos/ Notes:

Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment:

a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.) /

Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.).