# Techninė specifikacija

# SAULĖS ELEKTRINĖS SU ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA PROJEKTAVIMO,

# ĮRANGOS TIEKIMO BEI MONTAVIMO DARBAI

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra vykdo viešąjį pirkimą Saulės fotovoltinės elektrinės  su akumuliatorine energijos kaupimo sistema projektavimo paslaugos, įrangos tiekimo ir montavimo darbų atlikimu. Tiekėjų siūlomi darbai, prekės ir paslaugos turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

| Nr. | Ypatybės | Techninės specifikacijos reikalavimai | Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai | Tikslūs siūlomo objekto parametrai (jei taikoma, pažymėkite atitinkamus langelius ir (arba) nurodykite prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui |  |  |  |
| 1.1. | Pirkimo objektas | Saulės fotovoltinės elektrinės 75 kW su akumuliatorine energijos kaupimo sistema 100 kWh projektavimas, įrangos tiekimas ir montavimo darbai, skirti užtikrinti pastovų elektros energijos tiekimą pastatui (toliau vadinama – saulės elektrinė/saulės elektrinės sistema). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad suprantame perkamo objekto paskirtį ir tokius darbus, prekes ir paslaugas siūlome pagal žemiau pateikiamus reikalavimus. |
| 1.2. | Galutinis naudos gavėjas | Odesos srities Odesos rajono Pivdennės miesto tarybos licėjus Nr. 3 „Autorinė M.P.Huzyko mokykla | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad suprantame, jog perkami darbai ir paslaugos yra objekto galutiniam naudos gavėjui nurodytam šiame punkte. |
| 1.3. | Pristatymo ir montavimo vieta/adresas | Saulės elektrinės sistemos pristatymo ir montavimo vieta objekte adresu: Chimikiv g. 10-A, Pivdenne miestas, Odesos rajonas, Odesos sritis, Ukraina, 65481 | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad mūsų siūlomą saulės elektrinės sistemą suprojektuosime, pristatysime, sumontuosime ir suteiksime kitas susijusias būtinas perkamas paslaugas nurodytam objektui nurodytu adresu. |
| 1.4. | Terminas | Visas šiuo pirkimu perkamas pirkimo objektas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, visas šiuo pirkimu perkamas pirkimo objektas bus atliktas per ____ mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| 1.5. | Įranga | Siūloma įranga turi būti nauja ir nenaudota. Naudotos arba naudotos ir atnaujintos (kitaip vadinamos „refurbished“) įrangos siūlyti negalima. - Įranga turi būti pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki faktinio įrangos pristatymo į montavimo vietą dienos. - Kartu su prekėmis, jas pristatęs tiekėjas turės pateikti prekių pagaminimo datą patvirtinančius dokumentus. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ 1. Patvirtiname, kad visa siūloma įranga bus pristatyta ir sumontuota nauja, nenaudota ir neatnaujinta (kitaip vadinama „refurbished“). Įranga bus pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki faktinio įrangos pristatymo į montavimo vietą dienos. ☐ 2. Patvirtiname, kad kartu su prekėmis, jų pristatymo metu pateiksime prekių pagaminimo datą patvirtinančius dokumentus. |
| 1.6. | Garantija | - Fotovoltiniams moduliams turi būti suteikta ne mažesnė, nei 20 metų garantija. - Fotovoltinių modulių montavimo konstrukcijoms turi būti suteikta ne mažesnė, nei 10 metų garantija. - Gamintojo suteikiama fotovoltinių modulių efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ne mažesnė, nei 80,0 %. - Inverteriams (įtampos keitikliams) turi būti suteikta ne mažesnė, nei 5 metų garantija. - Akumuliatorių sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 10 metų garantija arba ne mažiau kaip 6 000 įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija, užtikrinant likutinę talpą, ne mažesnę kaip 60% nominalios talpos po garantinio laikotarpio (Garantija turi apimti gamyklinius defektus, degradaciją virš nurodyto lygio ir netinkamo veikimo atvejus dėl gamintojo kaltės.) - Stebėsenos sistema ir jos programinė įranga veiks sklandžiai ne mažiau kaip 10 metų. Garantija turi apimti visus funkcinius komponentus, įskaitant LTE/5G (arba lygiavertį), modulį, duomenų saugyklą ir pagrindines sistemos funkcijas. - Atliktiems darbams – ne trumpesnė nei 5 metų garantija ir 10 metų garantija paslėptiems elementams konstrukcijos, inžinerinės sistemos ir kt.). - Kiti įrenginiai ir medžiagos – ne mažiau kaip 2 metų garantija. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | Siūlome saulės elektrinės sistemai šias garantines sąlygas: - Fotovoltiniams moduliams suteikiama ___ metų garantija. - Fotovoltinių modulių montavimo konstrukcijoms suteikiama ___ metų garantija. - Gamintojo suteikiama fotovoltinių modulių efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ___ %. - Inverteriams (įtampos keitikliams) suteikiama ___ metų garantija. - Akumuliatorių sistemai suteikiama ___ metų garantija arba ne mažiau kaip ______ įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija, užtikrinant likutinę talpą, ne mažesnę kaip ___ % nominalios talpos po garantinio laikotarpio (Garantija apima gamyklinius defektus, degradaciją virš nurodyto lygio ir netinkamo veikimo atvejus dėl gamintojo kaltės.) - Stebėsenos sistema ir jos programinė įranga veiks sklandžiai ne mažiau kaip ___ metų. Garantija apima visus funkcinius komponentus, įskaitant LTE/5G (arba lygiavertį), modulį, duomenų saugyklą ir pagrindines sistemos funkcijas. - Atliktiems darbams – ___ metų garantija ir ___ metų garantija paslėptiems elementams konstrukcijos, inžinerinės sistemos ir kt.). - Kiti įrenginiai ir medžiagos – ___ metų garantija. |
| 1.7. | Prekių kilmė: (atkreipiame dėmesį į tai, kad prekių kilmės reikalavimas į suformuluotas atsižvelgiant į projektui iškeltą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos reikalavimą) | Įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir saulės elektrinės stebėsenos sistemos) kilmė privalo būti iš Europos Sąjungos (ES) arba Europos Ekonominei Erdvei (EEE) priklausančios valstybės. Prekės (aukščiau nurodytų pagrindinių įrangos komponentų) kilmės šalimi laikoma valstybė, kurioje buvo pagaminta ir (ar) surinkta galutinė prekė. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir įrangos stebėsenos sistemos) kilmę įrodančius dokumentus (gamintojų deklaracijas, brošiūras, nuorodas į gamintojų puslapius, kur nurodyta siūlomų prekių kilmės vieta ir pan.). - Prekių pristatymo metu, tiekėjas privalės pateikti atsakingos institucijos (Pramonės ir amatų rūmai, Eksporto ir prekybos agentūros, Muitinės tarnybos ar kitos įstaigos ar institucijos) dokumentus, patvirtinančius įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir įrangos stebėsenos sistemos) kilmę. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. Tiekėjas taip pat turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba (katalogus, brošiūras) ir (arba) gaminio gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninė dokumentacija nevisiškai atspindi siūlomo gaminio atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomo gaminio atitiktį techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai pažymėti (t. y. matomai pažymėti - pažymėti spalvotai ir (arba) pažymėti rodyklėmis, ir (arba) pabraukti) konkrečias pateiktų dokumentų vietas, kuriose aprašytos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, ir nurodyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašymų originalus. | ☐ 1. Patvirtiname, kad siūlomos įrangos pagrindinių komponentų kilmė atitinka keliamus reikalavimus, tai paliudija žemiau nurodytose dokumentuose pateikiama informacija: Nurodykite, kuris pateiktas dokumentas ir kurioje konkrečioje jo vietoje patvirtinama atitiktis reikalavimui: - Fotovoltiniai moduliai - _______________. - Inverteriai - ________________________. - Akumuliatoriai - _____________________. - Stebėsenos sistema - _________________. ☐ 2. Patvirtiname, kad Prekių pristatymo metu, pateiksime atsakingos institucijos (Pramonės ir amatų rūmai, Eksporto ir prekybos agentūros, Muitinės tarnybos ar kitos įstaigos ar institucijos) dokumentus, patvirtinančius įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir įrangos stebėsenos sistemos) kilmę. |
| 1.8. | Kibernetinio saugumo reikalavimai | - Visa siūloma saulės elektrinės sistema įskaitant inverterius, akumuliatorių valdymo sistemą, stebėsenos įrangą ir valdymo modulius (toliau – Sistema), turi užtikrinti saugų duomenų perdavimą ir saugią nuotolinę prieigą. - Sistema turi būti izoliuota nuo viešų tinklų arba prijungta per saugias tinklo užkardas (angl. firewalls), siekiant sumažinti galimą kibernetinių atakų riziką. - Autentifikacija ir prieigos kontrolė: sistema turi užtikrinti, kad prieiga prie jos būtų galima tik per saugias autentifikacijos procedūras (pvz., naudojant unikalius vartotojo identifikatorius ir stiprius slaptažodžius). Turi būti įdiegtos priemonės, ribojančios neautorizuotą prieigą prie įrangos ir tinklo. - Duomenų perdavimo saugumas: Visa duomenų perdavimo komunikacija tarp Sistemos komponentų (pvz., inverterio, akumuliatorių, stebėsenos įrangos) ir išorinių tinklų turi būti šifruota naudojant saugius protokolus (pvz., TLS, HTTPS). - Programinės įrangos atnaujinimai ir pažeidžiamumų valdymas: tiekėjas turi užtikrinti, kad visai Sistemai reguliariai būtų atliekami programinės įrangos atnaujinimai, įskaitant saugumo pataisas. Tiekėjas turi užtikrinti neatlygintiną šios sistemos funkcionavimą ir atnaujinimą ne mažiau kaip 10 metų, nuo įrengimo dienos. - Incidentų stebėsena ir valdymas: sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad būtų galima aptikti ir stebėti neįprastą veiklą, pvz., nesankcionuotus prisijungimus ar įrangos darbo trikdžius. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 1.9. | Esama objekto situacija | - Saulės fotovoltinė elektrinė įrengiama ant pastato stogo, kuris yra plokščias, stogo danga – ruberoidas. - Kitos elektrinei priskiriamos įrangos (taip pat ir akumuliatorių) įrengimo vieta parenkama projektavimo metu, sprendinius suderinus su Naudotojo atstovu. - Elektros sistemos projektavimas ir projektuojamos elektrinės įranga turi būti suderinta su pastato elektros įvado maksimaliu pajėgumu – 200 kW. Faktiniai pastato suvartojimo duomenys yra 155000 kW per metus. Maksimali elektros galia kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai yra 100 kW. Projektuojama saulės elektrinė, akumuliatorių sistema ir jų įkrovimo valdikliai turi užtikrinti, kad bendra momentinė apkrova neviršytų šios ribos, atsižvelgiant į kitų pastato sistemų poreikius. Turi būti užtikrintas sistemų ir viso pastato infrastruktūros suderinamumas ir sklandus sistemų veikimas. - Tiekėjo suprojektuota ir įrengta saulės elektrinės su akumuliatoriais sistema turi būti sklandžiai sujungta (integruota) į esamą pastato infrastruktūrą, turi būti užtikrintas sklandus elektros tiekimas tiek įprasto veikimo atveju, tiek nutrūkus elektros tiekimui iš tinklų bei veikiant autonominiu režimu (naudojant saulės elektrinės generuojamą energiją ar akumuliatorių sukauptą energiją). - Informacijai ir tinkamam pasiūlymo paruošimui pateikiama turima informacija apie pastatą tiekėjui, kad šis tiksliai ir iš anksto įsivertintų galimas Techninėje specifikacijoje nurodytos įrengti saulės elektrinės pajungimo vietas, numatomos įrangos ir akumuliatorių išdėstymo ir pajungimo vietas: PRIEDAI: Pridedami failai suarchyvuotame elektroniniame faile: „TS priedai (Pivdennės licėjus Nr. 3).zip“ | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pastato esama situacija ir įsivertinome tinkamai visas reikiamas aplinkybes saulės elektrinės sistemos projektavimui, pristatymui, įrengimui. |
| 1.10. | Darbų apimtis | - Tiekėjas privalo pateikti visas medžiagas, įrangą, atlikti visus projektavimo ir montavimo darbus ir suteikti paslaugas, būtinas pilnam, veikiančiam sistemos įrengimui pagal techninę specifikaciją. Tai apima ir papildomus komponentus ar veiksmus, kurie gali būti aiškiai neįvardyti, bet yra būtini sistemai funkcionuoti. Visi darbai turi būti atliekami logiška seka, o sistemos komponentai – tarpusavyje suderinti. - Tiekėjas sudaro darbų planą ir koordinuoja jų vykdymą. Užtikrina, kad darbai vyktų pagal projektą, technologinį planą ir gamintojų instrukcijas. Apsaugo nebaigtus ir baigtus darbus nuo žalos, drėgmės, temperatūros poveikio, užšalimo ir pan. Privalo saugoti aplink esančius pastatus nuo žalos, dulkių, purvo. Tinkamai rūšiuoja ir išveža statybines atliekas. Užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. Prieš darbų pradžią suderina projektą su naudos gavėju. Produktai turi būti laikomi gamintojo nurodytomis sąlygomis, statybvietėje – tinkamose, sausose, vėdinamose, šildomose (jei reikia) patalpose. Sugadintos ar netinkamai laikytos prekės pakeičiamos Tiekėjo sąskaita. - Projektavimas ir įrengimas - Saulės fotovoltinė elektrinė ir akumuliatorinė energijos kaupimo sistema turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis galiojančių Ukrainos teisės aktų ir techninių reikalavimų. Projektas turi būti suderintas su naudos gavėju (projektiniai sprendiniai), Visomis institucijomis, kurių reikalavimai taikomi pagal teisės aktus. Darbai turi apimti visus techninėje specifikacijoje nurodytus ir objekto veikimui būtinus darbus, įskaitant paleidimą ir derinimą. Jei taikoma – statybos leidimo organizavimas ir gavimas, projekto ekspertizės ir/ar kiti derinimai. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos, projektavimas ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 1.11. | Teisės aktų laikymasis | Tiekėjas privalo laikytis visų galiojančių normatyvinių reikalavimų visose darbų vykdymo stadijose (projektavime, įrangos pristatyme, darbų vykdyme). Visos medžiagos turi atitikti jų rūšiai taikomus standartus ir būti sertifikuotos bent vienoje ES ar EEE šalyje arba turėti lygiavertį dokumentą. Sertifikatai pateikiami Pirkėjui pareikalavus. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 1.12. | Mokymai | Tiekėjas atlikęs visus darbus turės apmokyti ne mažiau kaip 1 naudos gavėjo atstovą, kaip naudotis ir eksploatuoti sistemą, perduoti ir suteikti prisijungimus prie sistemos. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad atlikę visus darbus apmokysime ne mažiau kaip 1 naudos gavėjo atstovą, kaip naudotis ir eksploatuoti sistemą, perduosime ir suteiksime prisijungimus prie sistemos. |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui – Saulės fotovoltinė elektrinė |  |  |  |
| 2.1. | Saulės fotovoltinės elektrinės galia: | Ne mažiau kaip 75 kW | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. Tiekėjas taip pat turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba (katalogus, brošiūras) ir (arba) gaminio gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninė dokumentacija nevisiškai atspindi siūlomo gaminio atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomo gaminio atitiktį techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai pažymėti (t. y. matomai pažymėti - pažymėti spalvotai ir (arba) pažymėti rodyklėmis, ir (arba) pabraukti) konkrečias pateiktų dokumentų vietas, kuriose aprašytos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, ir nurodyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašymų originalus. | Siūloma Saulės fotovoltinės elektrinės galia ____ kW. Nurodykite, kuris pateiktas dokumentas ir kurioje konkrečioje jo vietoje patvirtinama atitiktis reikalavimui: _____________________. |
| 2.2. | Fotovoltinių modulių gamintojas ir fotovoltiniai moduliai | Fotovoltiniai moduliai turi būti ne prastesnių savybių nei monokristaliniai arba lygiaverčiai. Visi fotovoltiniai moduliai turi būti vieno tipo, vienodos galios ir to paties gamintojo. | Tokie patys reikalavimai kaip ir 2.1 punkte. | Fotovoltinių modulių tipas, pavadinimas, gamintojas: ___________________________, Vieno fotovoltinio modulio galia ____ kW. Dokumentas ir konkreti vieta patvirtinanti reikalavimo atitiktį: ______________________. |
| 2.3. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC (Standard Test Conditions), %: | Ne mažiau kaip 20 % | Tokie patys reikalavimai kaip ir 2.1 punkte. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC (Standard Test Conditions) ___ % Dokumentas ir konkreti vieta patvirtinanti reikalavimo atitiktį: ______________________. |
| 2.4. | Fotovoltinių modulių išdėstymas, montavimo vieta, tvirtinimo metodas ir konstrukcija | - Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo: - Siekti optimaliai išdėstyti visus fotovoltinius modulius ant pastato stogo bei kartu su pasiūlymu turi pateikti scheminį projektą su modulių išdėstymu ir orientacija. - Įsivertinti ar visas siūlomų modulių kiekis gali tilpti ant pastato stogo. Jei visi tiekėjo siūlomi saulės moduliai ant stogo netelpa, tiekėjas privalo įsivertinti dalies modulių montavimą ant žemės šalia pastato. - Paaiškėjus aplinkybėms, kad stogo ploto neužtenka reikiamam visam saulės elektrinės plotui pagal perkamą galią, tiekėjas gali pasiūlyti alternatyvų sprendimą dalį saulės elektrinės panelių modulių montuojant ant žemės, aiškiai tai nurodydamas plane su galimu ar reikiamu antžeminės elektrinės plotu ir preliminaria galima vieta, kuri būtų svarstoma dėl galimybės su naudos gavėju. - Naudojamos montavimo konstrukcijos turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinio, nerūdijančio arba cinkuoto plieno, arba lygiaverčių medžiagų). Konstrukcija turi atlaikyti vietines sniego ir vėjo apkrovas. - Tiekėjas turi parinkti optimalų saulės fotovoltinės elektrinės tvirtinimo metodą, atsižvelgiant į esamo pastato stogo ypatybes ir galimus nelygumus, numatyti tvirtinimo konstrukcijas, kurios nepažeistų esamos pastato stogo dangos, užtikrintų maksimaliai mažą apkrovą esamoms stogo konstrukcijoms, užtikrintų optimalų fotovoltinių modulių išdėstymą ir jų pasvyrimo kampą. Turi būti siekiama efektyviausio elektros energijos generavimo. | Tokie patys reikalavimai kaip ir 2.1 punkte. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. Pridedamas dokumentas, kuriame pateiktas scheminis projektas su modulių išdėstymu ir orientacija: ______________________. |
| 2.5. | Maksimali leistina stogo apkrova | Nežinoma. Tiekėjas turės numatyti ir įrengti sistemą prisitaikant prie esamo stogo ypatybių. (Preliminarus stogo plotas 2166 kvm) Tiekėjas privalo atlikti stogo konstrukcijų apkrovos skaičiavimus pagal Ukrainos nacionalinius standartus ir užtikrinti, kad Tiekėjo įrengiama saulės elektrinė ir stogo konstrukcijos atlaikytų sniego bei vėjo apkrovas. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 2.6. | Inverteriai (įtampos keitikliai) | Siūlomi inverteriai (įtampos keitikliai) turi atitiktį šių standartų reikalavimus: • EN 50549-1:2019, arba lygiaverčiam. • IEC 62109-1:2010 ir IEC 62109-2:2011, arba lygiaverčiams standartams. • IEC 62116:2014 arba lygiavertis. Inverteriai (įtampos keitikliai): - turi būti suderinti su montuojama saulės elektrinės sistema ir jos bendra galia, - turi būti suderinti su montuojama elektros kaupimo (akumuliatorių) sistema, - Sistema su inverteriu(-iais) privalo turėti galimybę atiduoti perteklinę elektros energiją į bendrus elektros tinklus, tokiam poreikiui ar galimybei esant, arba jei tokios galimybės nėra ar nebus - perduoti elektros į bendruosius elektros tinklus – sistema turi veikti autonomiškai uždaro tipo principu reguliuojant atitinkamai elektros srautus, t.y. pagaminamą elektrą atiduodant pastatui ir/ar kaupikliams – esant trūkumui, reikiamą trūkstamą elektrą pasiimant iš bendrųjų elektros tinklų ar kaupiklių, pagal to momento poreikius ir suderinus veikimo prioritetus su naudos gavėju. - sistema turi turėti galimybę prijungti išorinį generatorių. | Tokie patys reikalavimai kaip ir 2.1 punkte. | Inverterių pavadinimas, gamintojas, modelis: ___________________________, Inverteriai atitinka šių standartų reikalavimus: ______________________________________, ☐ 1. Patvirtiname, kad siūlomi inverteriai (įtampos keitikliai) yra tinkami ir bus suderinti su montuojama saulės elektrinės sistema ir jos bendra galia, ☐ 2. Patvirtiname, kad siūlomi inverteriai (įtampos keitikliai) yra tinkami ir bus suderinti su siūloma ir montuojama elektros kaupimo (akumuliatorių) sistema, ☐ 3. Patvirtiname, kad sistema si inverteriu (-iais) turės galimybę atiduoti perteklinę elektros energiją į bendrus elektros tinklus, tokiam poreikiui ar galimybei esant, arba jei tokios galimybės nėra ar nebus - perduoti elektros į bendruosius elektros tinklus – sistema veiks autonomiškai uždaro tipo principu reguliuojant atitinkamai elektros srautus, t.y. pagaminamą elektrą atiduodant pastatui ir/ar kaupikliams – esant trūkumui, reikiamą trūkstamą elektrą pasiimant iš bendrųjų elektros tinklų ar kaupiklių, pagal to momento poreikius ir suderintus veikimo prioritetus su naudos gavėju. ☐ 4. Patvirtiname, kad sistema turės galimybę prijungti išorinį generatorių. Dokumentai ir konkrečios vietos patvirtinančios reikalavimų atitiktis: ______________________. |
| 2.7. | Žaibosauga | Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą (jei tokia pastate yra įrengta). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad įsivertinome galimas žaibosaugos korekcijas, jei toks poreikis montuojant atsirastų. |
| 2.8. | Apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių, 0,4kV kintamos įtampos dalyje ir nuolatinės įtampos pusėje. Apsaugos nuo viršįtampių ir įžeminimo sistemos turi atitikti IEC 62305 standartą arba lygiavertį. Įranga ir saulės elektrinės konstrukcijos turi būti tinkamai įžeminta. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 2.9. | IP apsaugos klasė | Fotovoltiniai moduliai: Jungiamosios dėžutės: ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). Kabelių jungtys: ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). Inverteriai (įtampos keitikliai): ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). | Tokie patys reikalavimai kaip ir 2.1 punkte. | Fotovoltiniai moduliai: Jungiamosios dėžutės: IP___ apsaugos klasė, Kabelių jungtys: IP___ apsaugos klasė. Inverteriai (įtampos keitikliai): IP___ apsaugos klasė. Dokumentai ir konkreti vieta juose, patvirtinanti reikalavimo atitiktį: ______________________. |
| 2.10. | Atitikimas CE reikalavimams | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją. | Tokie patys reikalavimai kaip ir 2.1 punkte. | ☐ Patvirtiname, kad įranga atitinka CE reikalavimus. Dokumentas ir konkreti vieta patvirtinanti reikalavimo atitiktį: ______________________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui – Akumuliatorinė energijos kaupimo sistema (akumuliatoriai) |  |  |  |
| 3.1. | Akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos (akumuliatorių) talpa: | Ne mažiau kaip 100 kWh bendra talpa. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. Tiekėjas taip pat turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba (katalogus, brošiūras) ir (arba) gaminio gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninė dokumentacija nevisiškai atspindi siūlomo gaminio atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomo gaminio atitiktį techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai pažymėti (t. y. matomai pažymėti - pažymėti spalvotai ir (arba) pažymėti rodyklėmis, ir (arba) pabraukti) konkrečias pateiktų dokumentų vietas, kuriose aprašytos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, ir nurodyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašymų originalus. | Siūlomas Akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos pavadinimas (akumuliatorių) ______________, bendra talpa ____ kWh. Nurodykite, kuris pateiktas dokumentas ir kurioje konkrečioje jo vietoje patvirtinama atitiktis reikalavimui: _____________________. |
| 3.2. | Cheminė sudėtis | Baterijų sistema turi būti sudaryta iš Ličio geležies fosfato tipo akumuliatorių arba technologijos, kuri: - saugumu ne mažiau kaip atitinka IEC 62619 reikalavimus (arba analogišką standartą); - eksploatavimo metu nereikalauja periodinės techninės priežiūros (išskyrus programinės įrangos atnaujinimus ir automatinę balansavimo funkciją); - užtikrina ne mažesnį kaip 0,5C įkrovimo ir iškrovimo srovės koeficientą (jei tai atitinka sistemos veikimo reikalavimus); - turi ne mažesnį kaip 80 Wh/kg energijos tankį akumuliatoriaus lygiu; - Baterijų sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip 6 000 įkrovimo–iškrovimo ciklų, po kurių likutinė talpa būtų ne mažesnė kaip 60 % nuo nominalios talpos. - Jei siūloma baterijų sistema nėra pagrįsta ličio geležies fosfato (LiFePO₄, LFP) technologija, turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys atitiktį standartui IEC 62485-2. | Tokie patys reikalavimai kaip ir 3.1 punkte. | Baterijų sistema sudaryta iš ____________ tipo akumuliatorių arba technologijos, kuri: 1. saugumu atitinka ____________ standartą; 2. ☐ eksploatavimo metu nereikalauja periodinės techninės priežiūros (išskyrus programinės įrangos atnaujinimus ir automatinę balansavimo funkciją); 3. užtikrina ___ įkrovimo ir iškrovimo srovės koeficientą; 4. turi ne mažesnį kaip ____ Wh/kg energijos tankį akumuliatoriaus lygiu; 5. Baterijų sistema užtikrina ______ įkrovimo–iškrovimo ciklų, po kurių likutinė talpa būtų ____ % nuo nominalios talpos. 6. Jei siūloma baterijų sistema nėra pagrįsta ličio geležies fosfato technologija, pateikiami dokumentai, patvirtinantys atitiktį standartui IEC 62485-2. Dokumentai ir konkrečios vietos patvirtinančios reikalavimų atitiktį: ______________________. |
| 3.3. | Akumuliatorių komplektavimas | Akumuliatoriai turi būti sudaryti iš modulių, su galimybe aptarnavimo metu keisti atskirus modulius, eksploatavimo patogumui. Galimybė keisti atskirus akumuliatorių modulius be specialios įrangos. Jeigu reikalinga speciali įranga, ji turi būti pristatyta kartu su Tiekėjo įrengiama įranga. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad akumuliatoriai sudaryti iš modulių, su galimybe aptarnavimo metu keisti atskirus modulius, eksploatavimo patogumui. Yra galimybė keisti atskirus akumuliatorių modulius be specialios įrangos. Jeigu bus reikalinga speciali įranga, ji turi bus pristatyta kartu su Tiekėjo įrengiama įranga. |
| 3.4. | Akumuliatorių įrengimo vieta | Tiekėjas turi parinkti ir įsivertinti optimalią akumuliatorių įrengimo vietą, suderinta su naudos gavėju, siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų visos elektrinės sistemos darbą. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad bus parinkta ir įvertinta optimali akumuliatorių įrengimo vietą, suderinta su naudos gavėju, siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų visos elektrinės sistemos darbą. |
| 3.5. | Automatinis sinchronizavimas | Sugrįžus į eksploatavimo režimą, prijungus prie energetinės sistemos, turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas su elektros tinklu. Sinchronizavimo trukmė neturi viršyti 10 sekundžių, o sistema turi užtikrinti tinklo dažnio ir įtampos stabilumą viso proceso metu. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad sugrįžus į eksploatavimo režimą, prijungus prie energetinės sistemos, bus užtikrintas automatinis sinchronizavimas su elektros tinklu. Sinchronizavimo trukmė yra _____ sekundžių, o sistema užtikrina tinklo dažnio ir įtampos stabilumą viso proceso metu. Dokumentai ir konkrečios vietos patvirtinančios reikalavimų atitiktį: ______________________. |
| 3.6. | DC srovės grandinės automatinis išjungiklis | Turi būti įrengti DC srovės automatiniai išjungikliai ir apsaugos nuo perkrovos, trumpo jungimo ir viršįtampių. DC išjungikliai turi būti tinkami sistemoms su ≥1 000 V nuolatinės įtampos. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad bus įrengti DC srovės automatiniai išjungikliai ir apsaugos nuo perkrovos, trumpo jungimo ir viršįtampių. DC išjungikliai bus tinkami sistemoms su ≥1 000 V nuolatinės įtampos. |
| 3.7. | Prioritetinių vartotojų valdymas | Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad autonominio veikimo režimu prioritetą teiktų kritinėms pastato sistemoms (pvz., šildymui, apšvietimui, IT sistemoms, vėdinimui). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad sistema bus sukonfigūruota taip, kad autonominio veikimo režimu prioritetą teiktų kritinėms pastato sistemoms (pvz., šildymui, apšvietimui, IT sistemoms, vėdinimui). |
| 3.8. | Apsauga | Ne mažiau nei IP55 (arba lygiaverčio standarto) komponentams, montuojamiems lauko sąlygomis arba vietose, kur galimas dulkių ir vandens poveikis. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad bus ne mažiau nei IP55 komponentams, montuojamiems lauko sąlygomis arba vietose, kur galimas dulkių ir vandens poveikis. |
| 3.9. | Atitikimas CE reikalavimams | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją. | Tokie patys reikalavimai kaip ir 3.1 punkte. | ☐ Patvirtiname, kad įranga atitinka CE reikalavimus. Dokumentas ir konkreti vieta patvirtinanti reikalavimo atitiktį: ______________________. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui – Suderinamumas su esama pastato infrastruktūra |  |  |  |
| 4.1. | Automatinis perėjimas | Sistema turi užtikrinti sklandų automatinį perėjimą tarp autonominio režimo ir įprasto elektros energijos tiekimo iš elektros tinklų (ir atvirkščiai). Kai saulės energijos gamyba ar elektros tinklo pajėgumas yra nepakankami, turi būti naudojama akumuliatorių sukaupta elektros energija. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 4.2. | Sinchronizacija: | Turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas su tinklo įtampos, dažnio ir galios parametrais, kai sistema persijungia tarp saulės energijos, akumuliatorių ir tinklo tiekimo režimų. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 4.3. | Prioritetai: | Energijos tiekimo preliminarūs prioritetai turi būti nustatyti taip: - Saulės energijos naudojimas – visų pirma turi būti naudojama saulės elektrinės pagaminta energija tiesiogiai vartotojų poreikiams tenkinti. - Elektros tinklo energija – jei saulės energijos gamyba yra nepakankama, energijos poreikis turi būti padengiamas iš elektros tinklų, jei jie prieinami ir patikimi. - Akumuliatorių energijos naudojimas – naudojami energijos trūkumui kompensuoti tais atvejais, kai saulės ir tinklo energijos nepakanka arba programavimo metu nesuderinta su naudos gavėju kitaip. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 4.4. | Stabilumas ir apsaugos | Sistema turi užtikrinti stabilų veikimą esant kintamai apkrovai, įskaitant apsaugą nuo sinchronizacijos klaidų, perkrovų ir trumpojo jungimo. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 4.5. | Valdymas | Energijos srautų valdymas turi būti automatizuotas ir optimizuotas, kad užtikrintų maksimalų saulės energijos naudojimą ir akumuliatorių darbo efektyvumą. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui – Reikalavimai stebėsenos sistemai |  |  |  |
| 5.1. | Stebėsenos sistemos privalomumas | Saulės elektrinės sistema, įskaitant inverterius, akumuliatorių valdymo sistemą ir visus pagrindinius komponentus (toliau – Sistema), privalo būti integruota su stebėsenos sistema, užtikrinančia duomenų rinkimą, analizę ir Sistemos valdymą pasiekiamą tiek internetu tiek mobilia aplikacija. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 5.2. | Stebėsenos rodikliai | Stebėsenos sistema turi užtikrinti, kad būtų galima stebėti ir atvaizduoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: 1. Suminė pagaminta elektros energija. 2. Momentinė generuojama galia. 3. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai (pvz., įtampos lygis, dažnis). 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Akumuliatorių būklė, įskaitant įkrovos/iškrovos lygį ir likutinę talpą. 6. Gedimų stebėsena ir diagnostika. 7. Sistemos efektyvumo rodikliai (pvz., kWh/kWp). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 5.3. | Duomenų perdavimas ir saugojimas | Sistema turi užtikrinti, kad visi duomenys būtų perduodami šifruotais protokolais (pvz., TLS, HTTPS). Stebėsenos sistema turi turėti vietinę duomenų saugyklą, kuri užtikrintų duomenų rinkimą ir saugojimą bent 30 dienų laikotarpiui, net jei tinklo ryšys nutrūksta. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 5.4. | Gedimų ir įspėjimų pateikimas | Sistema turi turėti funkciją realiuoju laiku įspėti apie gedimus, siunčiant pranešimus el. paštu, SMS ar per mobiliąją aplikaciją. Gedimų istorija turi būti saugoma ir pasiekiama analizei. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 5.5. | Komunikacijos technologijos | Saulės elektrinės valdymo blokas turi būti komplektuojamas su LTE/5G moduliu (arba lygiaverčiu), kuris užtikrins komunikaciją su stebėsenos sistema. Jei mobilusis ryšys yra nepakankamas, sistema turi palaikyti alternatyvų ryšio sprendimą, pvz., vietinį Wi-Fi tinklą arba laidinį ryšį. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 5.6. | Sistemos naudojimo paprastumas | Stebėsenos sistema turi turėti intuityvią ir vartotojui patogią sąsają, prieinamą per kompiuterį arba mobiliąją aplikaciją. Tiekėjas turi sukonfigūruoti vartotojui prieigą. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui – Dokumentacija (pateikiama kartu su pasiūlymu arba sutarties vykdymo metu) |  |  |  |
| 6.1. | Techninė dokumentacija | - Prekių, įrangos, medžiagų gamintojų parengti dokumentai (techniniai aprašymai, sertifikatai, pasai ir kt.). - Sistemos montavimo brėžiniai ir schemos (originalai ir kopijos skaitmeniniu formatu). - Panaudotų medžiagų sąrašas, pateiktas skaitmeniniu formatu (nurodoma: prekės/elemento pavadinimas, kodas, kiekis, gamintojas ir pan.). - Visi pateikiami dokumentai ir formatai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6.2. | Programinė įranga ir prisijungimo duomenys | - Visų programinės įrangos licencijų originalai ar kopijos (jei taikoma). - Stebėsenos sistemos prisijungimo duomenys (vartotojo vardai, slaptažodžiai, konfigūracijos failai). - Prijungimui reikalingi kabeliai ir sąsajos (jei įranga turi programuojamus komponentus). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6.3. | Eksploatavimo dokumentacija | - Sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcija Ukrainiečių ir Anglų kalbomis (1 spausdinta kopija ir 1 elektroninė kopija). - Garantiniai dokumentai visiems sistemos komponentams (pvz., moduliai, inverteriai, akumuliatoriai, stebėsenos sistema). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6.4. | Įvykdytų darbų dokumentacija | - Atliktų darbų aktai ir jų priedai (detalus darbų ir montavimo sąrašas). - Visi pateikiami dokumentai ir formatai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6.5. | Sertifikatai ir bandymų protokolai: | - Sistemos paleidimo-derinimo aktas, patvirtinantis tinkamą veikimą. - Įrangos atitikimo standartams sertifikatai. - Elektros saugos bandymų protokolai (pvz., įžeminimo, viršįtampių apsaugos bandymų). | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6.6. | Darbų projektas | Saulės fotovoltinė elektrinė su akumuliatorine energijos kaupimo sistema turi būti suprojektuota ir įrengta pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, ji turi būti tinkamai prijungta prie esamų pastatų sistemų, įskaitant, tačiau neapsiribojant: - Projekto parengimu, sprendinius derinant su naudos gavėju; - Projektas turi būti derinamas su asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Ukrainoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas; - Darbai projekte turi apimti visus Techninėje specifikacijoje numatytus Darbus ir visus būtinus atlikti darbus (net jei tokie darbai ir tiksliai nenurodyti Techninėje specifikacijoje) objekto sklandžiam veikimui ir visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei paleidimo ir derinimo darbais. Visa projektinė dokumentacija perduodama naudos gavėjui. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. | ☐ Patvirtiname, kad susipažinome su pateiktais techniniais reikalavimais ir sąlygomis, juos pilnai supratome ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Siūloma įranga, darbai, paslaugos ir sprendiniai atitinka nurodytus reikalavimus. |
| 6.7. | Pasiūlymo dokumentacija | - Kartu su pasiūlymu (bei kita techninėje specifikacijoje nurodyta dokumentacija) tiekėjas turi pateikti siūlomų darbų ir paslaugų lokalinę sąmatą, kurioje aiškiai matytųsi ne mažiau kaip siūlomos įrangos modeliai ir kiekiai. - Preliminarus schematinis saulės fotovoltinių modulių išdėstymas/schema ant pastato stogo. | Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas deklaruoja kitame lentelės stulpelyje. - Pasiūlymo lokalinė sąmata. - Pastato stogo schema su modulių išdėstymu. | ☐ 1. Kartu su pasiūlymu teikiame siūlomų darbų ir paslaugų lokalinę sąmatą: ________________. ☐ 2. Kartu su pasiūlymu teikiame pastato stogo schemą su modulių išdėstymo galimybe: ________________. |

PASTABOS:

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, arba prekių ženklas, standartas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tiekėjai gali pasiūlyti lygiavertį variantą. Tiekėjas turi įrodyti šioje dalyje nurodytą lygiavertiškumą.

Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios techninės charakteristikos vertės (parametrai), tiekėjai gali siūlyti prekes, kurių vertės (parametrai) nėra prastesnės už nurodytas (gali būti siūlomos prekės, kurių savybės nėra prastesnės).

____________________________