| APPROVED by | PATVIRTINTA |
| --- | --- |
| AB LITGRID 2025 August 28 Head of Transmission grid department direction No. 25NU-517 | AB LITGRID 2025 m. Rugpjūčio 28 d. Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU-517 |

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio  tempiamiesiems gnybtams / Standard technical requirements for 400-110 kV voltage overhead lines conductors and grounging wires without optical fibers  tension clamps

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 400-110 kV įtampos oro linijų laidų ir žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio tempiamieji gnybtai / 400-110 kV voltage overhead lines conductors and grounging wires without optical fibers dead-end tension clamps |  |  |  | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal / Manufacturers quality management system according to | ISO 9001 b) |  |  |  |  |  |
|  | Gnybtų charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai būti atlikti pagal / Clamp characteristics and marking shall comply with and tests shall be completed according to | LST EN 61284 a) ir/and d) |  |  |  |  |  |
|  | Varžtų, vežlių ir poveržlių matmenys pagal / Bolts, nuts and washers dimensions according to | ISO 272 a) |  |  |  |  |  |
|  | Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal / Bolts, nuts and washers mechanical properties and marking according to | ISO 898 a) |  |  |  |  |  |
|  | Varžtų, veržlių ir poveržlių nerūdijančio plieno markės pagal / Stainless steel class of bolts, nuts and washers according to | ISO 3506 a) |  |  |  |  |  |
|  | Karštai cinkuoto plieno padengimas pagal / Hot dip galvanizing according to | LST EN ISO 1461 a) |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |  |  |
|  | Gnybto tipas 5) 7) / Type of clamp 5) 7) | Varžtinis a) / Bolted a) | Presuojamas a) / Compressed a) | Pleištinis a) / Wedge a) |  |  |  |
|  | Gnybto medžiaga4)/ Clamp material4) | Aliuminio lydinys arba karštai cinkuotas plienas a) / Aliuminium alloy or hot dip galvanized steela) | Aliuminio lydinis su karštai cinkuota plienine šerdimi, karštai cinkuotas plienas arba nerūdijantis plienas a) / Aluminium alloy body with hot dip galvanized steel core or hot dip galvanized steel or stainless steel a) | Aliuminio lydinys su karštai cinkuoto plieno laikančia apkaba a) / Aluminum alloy with hot-dip galvanized steel clamp a) |  |  |  |
|  | Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip / Lowest temperature shall not be greater than, °C | -40 a) arba/or c) |  |  |  |  |  |
|  | Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip / Highest long term temperature shall be not smaller than, °C | +80 a) arba/or c) |  |  |  |  |  |
|  | Aukščiausia temperatūra trumpojo jungimo metu ne žemesnė kaip / Highest temperature during short-circuit operation shall be not smaller than, °C | +200 a) arba/or c) |  |  |  |  |  |
|  | Gnybto aliuminio lydinio kietumas/ Hardness of clamp‘s aluminium alloy, HBW | ≥75 a) |  |  |  |  |  |
|  | Gnybto aliuminio lydinio savitoji varža / Resistivity of clamp‘s aluminium alloy, nΩ∙m (20°C) | ≤60 a) |  |  |  |  |  |
|  | Varžtų, vežlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių medžiaga 2) / Bolts, nuts, washers and locking pins material 2) | Nerūdijantis plienas a) / Stainless steel a) |  |  |  |  |  |
|  | Minimali varžtų, vežlių ir poveržlių nerūdijančio plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą / Minimal bolts, nuts and washers stainless steel class according to LST EN ISO 3506 standard | A2 80 a) |  |  |  |  |  |
|  | Laikančiojo varžto medžiaga / Holding screw material | Karštai cinkuotas plienasa) / Hot dipped galvanized steel a) |  |  |  |  |  |
|  | Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą / Minimal bolts strength grade according ISO 898 standard | 8.8 a) |  |  |  |  |  |
|  | Laido arba žaibosaugos troso, kuriems numatoma naudoti gnybtą tipas ir skersmuo 3)/ Conductor or ground wire type and diameter for which specified clamp will be used 3) | ― a) |  |  |  |  |  |
|  | Žaibosaugos troso arba laido išlaikymo gnybte jėga, 90 % nuo laido RTS 6) / Force for sustaining wire in the clamp 90% from wire RTS6) | - a) arba/or d) |  |  |  |  |  |

Pastabos:/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) - Aukščiausioji įtampa neturi viršyti pagal IEC 60038 standartinės 145, 420 arba 550 kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 145, 420 or 550 kV. 2) - Reikalavimas fiksavimo kaiščiams ir/ar srieginėmis įvorėms taikomas tik gnybtams su fiksavimo kaiščiais ir/ar srieginėmis įvorėmis atitinkamai / Requirement for locking pins and/or threaded inserts is only valid for clamps with locking pins and/or threaded inserts respectively. 3) - Tempiamas gnybtas turi būti pritaikytas įtvirtinti projektuojamą laidą. Gnybto lizdo laidui vidinis skersmuo turi atitikti projektuojamo laido išorinį skersmenį / Dead- end tension clamp shall be tailored to connect a intended to use wire. Inner diameter of clamp wire socket shall conform to wire outer diameter. 4) - Parenkamo gnybto medžiaga turi būti suderinama su laidu ar žaibosaugos trosu, kuriam jis bus naudojamas / The material of the selected clamp must be compatible with the cable or lightning protection cable for which it will be used. 5) - Projektavimo metu parenkamas gnybto tipas / The type of clamp is selected during the project preparation period. 6) – Punkte nurodoma skaitinė vertė išreikšta mato vienetu kN / The point indicates a numerical value in the unit of kN. 7) - Gnybtų tipai : varžtinis gnybtas (1); presuojamas gnybtas (2); pleištinis gnybtas (3) / Clamp types: bolted clamp (1), compressed (2), wedge clamp (3). ` (1) (2) (3) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) - Sertifikato kopija/copy of certificate; c) - Gamintojo atitikties deklaracija/Manufacturer’s declaration of conformity. d) - Tipo arba gamyklinių bandymų protokolo kopija/Type test protocol copy.