GELŽBETONINIŲ STIEBŲ TECHNINIAI DUOMENYS

| Eil. Nr. | Stiebo parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standartai |  |
| 1.1. | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 9001 |
| 1.2. | Charakteristikos ir bandymai pagal | LST EN 12843 |
| 2. | Aplinkos sąlygos |  |
| 2.1. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, °C | + 40 |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, °C | - 40 |
| 2.4. | Eksploatavimo aplinkos metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % | ≥ 90 |
| 2.5. | Didžiausias leistinas apšalo sienelės storis ne mažesnis kaip, mm | 15 |
| 3. | Charakteristikos |  |
| 3.1. | Stiebo konstrukcijos tipas | Kūginis centrifuguotas |
| 3.2. | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST EN 206-1; LST 1974) | ≥ XF3 |
| 3.3. | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST EN 206-1) | ≥ F200 |
| 3.4. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST EN 206-1) | ≥ W6 |
| 3.5. | Betono klasė (pagal LST EN 206-1) | ≥ C45/55 |
| 3.6. | Išilginė armatūra prieš betonuojant | Įtempta |
| 3.7. | Stiebą armuojanti armatūra (pagal LST EN ISO 15630-1:2011) | ≥ B500B |
| 3.8. | Maksimalus stiebo lenkimo momentas, kNm | ≥ 960 |
| 3.9. | Ribinis lenkimo momentas ties žemės paviršiumi (apie 3,3 m nuo stiebo pagrindo) iki plyšių atsivėrimo, kNm | ≥ 320 |
| 3.10. | Stiebo maksimalus svoris, t | 13,02 |
| 3.11. | 6 m aukštyje nuo stiebo apačios ženklinimas, kuriame turi būti nurodyta | Tipo žymuo |
| 3.12. | Metalo konstrukcijos koroziškumo klasė ne mažesnė kaip (pagal LST EN ISO12944-2) | C3 |

Pridedama: 26 m centrifuguoto gelžbetonio stiebo brėžiniai, 4 lapai.