Projekto „Skaitmeninio dvynio, optimaliam energijos gamybos planavimui, diegimas“ pirkimo konkurso demonstracijos scenarijai

- Visą reikalingą informaciją ir duomenis tiekėjas paruošia iki demonstracijos.

- Demonstracinėje sistemos versijoje demonstravimui turi būti sukurtas šilumos tiekimo tinklas. Sukurtą tinklą turi sudaryti šie elementai:

  - bent 5 šilumos gamybos šaltiniai (kurių galia turi būti ne mažesnė nei 5 MW),

  - bent 20 šilumos punktų (vartotojų),

  - bent 2 siurblinės (altitudžių skirtumas turi būti ne mažesnis nei 100 metrų),

  - bent 50 vamzdynų (skirstomasis, įvadinis ir magistralinis tinklas).

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Privalomų funkcinių reikalavimų atitikimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninio dvynio kūrimas, duomenų surinkimas iš kitų sistemų, tinklo elementų aprašymas, modifikavimas Sistemoje | Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Naujų tinklo elementų įtraukimas į demonstracijai sukurtą tinklo modelį, pademonstruoti tą patį naujai įkeltą elementą kituose Sistemos modeliuose (neprisijungus prie interneto, realiu laiku). - Pasirinkto demonstracinio tinklo elemento laukų reikšmių priskyrimas rankiniu būdu. - Tos pačios reikšmės priskyrimas keliems demonstracinio tinklo elementams. - Papildomo lauko sukūrimas ir priskyrimas nurodytam demonstracinio tinklo elementui. - Formulių sukūrimas esamuose ir naujai sukurtuose demonstracinio tinklo elementų parametrų laukuose, tokio tinklo elemento spalvinis išskyrimas Sistemoje. - Demonstracinio tinklo suskirstymas bent į 3 šilumos tiekimo zonas, skirtingus tinklo elementus priskiriant skirtingoms zonoms. - Demonstracinio tinklo esamų šilumos tiekimo tinklo elementų parametrų nustatymo, redagavimo būdas. - Vartotojų mėnesinio šilumos energijos suvartojimo užkėlimas Sistemoje. - Informacijos surinkimas iš kitų sistemų (pvz. SCADA, Esri Arc GIS, Hidrometeorologijos tarnybos duomenys). Pademonstruojamas Sistemos įrankio/modulio veikimas surenkant info bent iš 1 išvardinto duomenų šaltinio: API (SOAP, REST), DB (DBLink). - Sistemos duomenų surinkimo įrankio/modulio konfigūravimas, demonstruojant bent po vieną konfigūraciją API ir DB, SCADA. | 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.9. 7.1.10. 7.1.11. 7.1.12. 7.1.13. 7.1.14. 7.1.15. 7.1.16. 7.1.17. 7.1.18. 7.12.5. 7.3.2.6. |
| 2. | Šilumos tinklų darbo šiluminis-hidraulinis modeliavimas neprisijungus prie interneto režimu Sistemoje | Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Demonstracinio tinklo hidraulinės situacijos modeliavimas demonstracijos vykdymo dienos datai už 30 dienų į ateitį. - Slėgio nuostolių skaičiavimas (pademonstruoti sudarytą pjezometrinį grafiką) pasirinktoje demonstracinio tinklo vamzdyno atkarpoje. - Reikalingų debito ribotuvų (maksimalaus šilumnešio debito apribojimo vožtuvas) nustatymų apskaičiavimas pagal užduotą maksimalų debitą demonstraciniame tinkle. - Saugaus eksploatavimo faktorių įvertinimas demonstraciniame tinkle (grįžtamo slėgio padidėjimas virš leistinos ribos, slėgių skirtumo sumažėjimas virš leistinos ribos). - Avarinės situacijos imitavimas demonstracijos metu, kai tinkle atjungiamas vienas iš vamzdynų. Avarinės situacijos vizualinis atvaizdavimas. - Naujų tinklo elementų prijungimas į demonstracinį tinklą: demonstracijos metu, į demonstruojamą šilumos tinklą pajungti bent 1 naują šilumos punktą ir 1 naują šilumos šaltinį. | 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.2.6. 7.2.7. 7.2.8. 7.2.9. |
| 3. | Šilumos tinklų darbo šiluminis-hidraulinis modeliavimas realaus laiko režimu ir temperatūrinio grafiko optimizavimas Sistemoje | Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Sumodeliuoti demonstracinio tinklo režimus bent 24 valandoms į ateitį pagal iš anksto Užsakovo pateiktus įvadinius duomenis, ir parodyti faktinius duomenis 4 valandoms į praeitį (modeliavimas valandos tikslumu). - Pakeisti automatinio skaičiavimo dažnumą. - Pademonstruoti kokie ir kiek modelių skaičiavimų išsaugota po atlikto modeliavimo. - Pademonstruoti kokią optimalią, reikiamą tiekti, termofikacinio vandens temperatūrą parinko Sistema kiekvienam demonstracinio tinklo šilumos šaltiniui. - Pakeisti šilumos poreikio ribas ir pademonstruoti kaip keičiasi termofikacinio vandens debitas, apkrovimas demonstraciniame tinkle. - Pademonstruoti galimybę Sistemoje žemėlapyje įsijungti atskirą režimą/sluoksnį, kuris atvaizduotų visus tinklo elementus skirtingomis spalvomis pagal tiekiamo šilumnešio temperatūrą į tinklą. - Pademonstruoti apskaičiuotus faktinius eksploatacinius šilumos tinklų nuostolius demonstraciniame tinkle. - Pademonstruoti apskaičiuotus faktinius eksploatacinius nuostolius per demonstraciją pasirinktame demonstracinio tinklo vamzdyne. | 7.3.1. 7.3.2.4. 7.3.2.5. 7.3.3.4. 7.3.3.7. 7.3.4.1. 7.3.4.2. 7.3.4.3. 7.3.4.4.2. 7.3.4.4.3. 7.3.5.5. 7.3.5.7. 7.3.6.1. 7.3.6.3. 7.9.1. 7.9.3.1. 7.9.9.2. 7.9.11.1. 7.9.11.2. 7.9.11.3. 7.9.11.4. 7.10.2. |
| 4. | Trumpalaikis ir ilgalaikis šilumos poreikio prognozavimas Sistemoje | Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Susimuliuoti šilumos poreikio prognozavimą demonstruojamam tinklui ir atskiroms to tinklo zonoms bent 24 valandoms į ateitį ir vienam mėnesiui po vykdomos demonstracijos mėnesio. - Suvesti bendro šilumos poreikio koeficientus kiekviename šilumos punkte. - Pademonstruoti Sistemoje, kaip vykdomas šilumos poreikio prognozavimas bent 24 valandoms į ateitį, kiekvienai valandai ir vienam mėnesiui po vykdomos demonstracijos mėnesio. - Suprognozuoti siurblinių darbo režimus ir elektros sąnaudas tam pačiam laikotarpiui kaip ir 4.1 punkte. - Pademonstruoti Sistemoje suprognozuotą šilumos poreikį visam demonstraciniam tinklui ir kiekvienai demonstracinio tinklo zonai. - Pademonstruoti šilumos poreikio prognozės išskirstymą šildymui, vėdinimui, karštam vandeniui, karšto vandens cirkuliacijos poreikiui, šilumos vamzdynų nuostoliams visam demonstraciniam tinklui ir bent vienai atskirai demonstracinio tinklo zonai. - Pademonstruoti šilumos poreikio grafiką 24 valandoms ir jo atvaizdavimą lentelėje. - Pademonstruoti prognozavimo informacijos peržiūros galimybes. - Pademonstruoti duomenų perdavimą kitiems Sistemos moduliams. | 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.6. 7.4.7. 7.4.7.1. 7.4.7.2. 7.4.8. 7.4.9. 7.5. 7.5.1. 7.5.3.1. 7.5.3.5. 7.5.4. 7.5.6.5. 7.5.7. 7.5.8. 7.5.9. 7.5.10. |
| 5. | Trumpalaikis ir ilgalaikis šilumos gamybos šaltinių planavimas ir paskirstymas Sistemoje | Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Pademonstruoti Sistemoje šilumos šaltinių atvaizdavimą. - Pademonstruoti, kaip demonstraciniame tinkle pasiskirsto šilumos gamyba, parodyti kiekvieno atskiro šilumos gamybos šaltinio reikiamą tiekti galią į tinklą. - Pademonstruoti parametrų nustatymą Sistemoje kiekvienam demonstracinio tinklo šilumos šaltiniui. Parametrai: gamybos prioritetas, galios kitimo greitis, minimali/maksimali galia, šilumos gamintojo numatomus nedarbo periodus (remontai), sumažintos maksimalios galios periodais. - Susimuliuoti ilgalaikį, bent 1 mėnesio, šilumos gamybos šaltinių apkrovimą ir paskirstymą - Pademonstruoti galimybę koreguoti informaciją valandų tikslumu, koks šilumos šaltinis kiek konkrečiomis valandomis gali patiekti galios į tinklą (pvz.: šilumos šaltinis A nuo 13:00 iki 17:00 į tinklą gali pateikti 5 MW galią, o nuo 17:00 iki 23:00 galės pateikti tik 3 MW). - Pademonstruoti kaip keičiasi Sistemos parengtas 24 valandų šilumos gamybos grafikas, kuriame nustatyta atskirų nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia, pademonstruoti kaip keičiasi šilumos tinklo šaltinių darbo zonų konfigūracija. - Pademonstruoti, kaip suformuojamas šilumos gamybos valdymo planas pateikiamas grafiku. - Pademonstruoti apskaičiuotą planuojamą ateinančių metų šilumos pardavimą pagal mėnesius ir apskaičiuoto plano atvaizdavimą. | 7.6.2.2. 7.6.2.3. 7.6.4. 7.6.5. 7.8.1. 7.8.3.2. 7.8.3.3. 7.8.5. 7.8.6.3. |