|  | 2026-07-09 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – Pirkėjas), vykdydama Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Projekto SK dalyje sąnaudų žiniaraštyje išorės sienos (IS-1) kiekis nurodytas 1798,5m2, o SA dalyje apdailai įrengti kiekis nurodytas mažesnis 1188m2. Patikslinkite kokį kiekį vertinis. Skirtumas labai didelis. 2.Pateikite IS-2 mazgo kiekius. 3. Ar esamą pastato apdailą reikės pilnai keisti ar tik dalį kaip numatyta projekte. Pagal projektą 340m2. Patikslinkite ar seną apdailą reikės pašalinti. 4. Patikslinkite ar galima vertintis fasadui - keraminė fasado plokštė 1200x300x17mm.? | Paaiškiname, kad IS-1 kiekis turi būti vertinamas 1188 m2 remiantis projekto SA dalimi. IS-2 mazgo kiekis turi būti vertinamas 340 m2. Atkreipiame dėmesį, kad esamos pastato apdailos demontuoti nenumatoma. Paaiškiname, kad 340m2 projekte yra IS-2 mazgo kiekis. Paaiškiname, kad nėra galima vertinti fasadui - keraminė fasado plokštė 1200x300x17mm. |
|  | SA projekte, sąnaudų žiniaraštyje pateikta "PVC stogo dangos" demontavimas 540m2. Patikslinkite ar reikia vertinti šį darbą? Ar esamas pastato stogas taip pat bus remontuojamas? Jei taip prašome pateikti detales ir kiekius? | Paaiškiname, kad projekte yra techninė klaida ir buvo pateikta klaidinga pozicija. PVC stogo dangos demontavimas 540 m2 neturi būti vertinamas, esamas pastato stogas nebus remontuojamas. Projekto dokumentacija bus patikslinta pagal šį atsakymą ir pateikta konkursą laimėjusiam rangovui po sutarties pasirašymo. |
|  | Prašome patikslinti kokie gaisriniai čiaupai numatomi projekte? VN dalis, gaisrinis vandentiekis (VN2) Pagal žiniaraštį: Tačiau specifikacijoje: | Paaiškiname, kad projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies (VN) techninėse specifikacijose IN2328-01-TP-VN-TS Nr. 2.12 “Gaisrinės žarnos ritė” įsivėlė techninis netikslumas. Tiksliname šią techninę specifikaciją, kuri turi būti vertinama taip: Gaisriniai čiaupai parenkami ir montuojami vadovaujantis LST EN 671-2 standarto reikalavimais. Gaisrinio čiaupo komplektą sudaro spintelė su d52 ne ilgesne kaip 20 m plokščia žarna ir sujungimo galvutėmis, reguliuojamas 13 mm purkštas ir kampinis ventilis DN50. Purškiamas vandens srautas ne mažesnis kaip 162 l/min. Gaisrinio čiaupo spinta pakabinama. Korpusas pagamintas iš plieninio, cinkuoto, užlenkto iš visų pusių 1,5 mm storio skardos lakšto, su suvirintais sujungimais. Durelės vientisos, arba su langeliu, prie korpuso tvirtinamos pusiau šarnyriniais vyriais, kurie suteikia sandarumą ir durų atsidarymą 180° laipsniu kampu. Durys gali turėti EURO tipo spyną (įleista rankena), arba PATENT tipo spyną su atsarginiu raktu, kuris randasi už stiklinio langelio. Visos metalinės dalys chemiškai apdirbamos ir apsaugotos nuo korozijos. Padengtos epoksido polisterio milteliais, baltos (RAL 9010) arba raudonos (RAL 3000) spalvos dažais. Projekto dokumentacija bus patikslinta pagal šį atsakymą ir pateikta konkursą laimėjusiam rangovui po sutarties pasirašymo. |
|  | AS dalyje. TS 4.5 Vaizdo stebėjimo kamera. Aprašyme nurodyta, kad IR pašvietimas turi būti integruotas, iki 80m. Tokio gaminio tiekėjai negali pasiūlyti. Ar galima siūlyti IR pašvietimą vidaus kameroms iki 50m, o lauko kameroms iki 70m? | Paaiškiname, kad atsižvelgiant į rinkoje siūlomų produktų pasiūlą, įvertinus projektinius poreikius, Apsauginės Signalizacijos dalyje, techninėse specifikacijose (IN2328-01-TP-AS-TS ) Nr. 4.5 “Vaizdo stebėjimo kamera” nurodytas reikalavimas IR pašvietimui pakoreguojamas ir turi būti vertinamas taip: IR pašvietimas: Integruotas, lauko kameroms iki 70m, vidaus iki 50 m. Projekto dokumentacija bus patikslinta pagal šį atsakymą ir pateikta konkursą laimėjusiam rangovui po sutarties pasirašymo. |
|  | Kartu su neseniai paskelbta techninio projekto E dalimi buvo pateiktos AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygos Nr. TS24-15469. Atkreipiame dėmesį, kad šiame dokumente nurodyta, jog prijungimo sąlygos galiojo iki 2025-05-08, todėl šiuo metu jos yra nebegaliojančios. Prašome paaiškinti: - Ar Tiekėjas, vykdydamas sutartį, turės įgyvendinti šiose prijungimo sąlygose numatytus darbus ir prisiimti jose nurodytus įsipareigojimus? - Jeigu taip, prašome pateikti galiojančias ESO prijungimo sąlygas arba patvirtinti, kad pateiktos sąlygos išlieka aktualios, nepaisant pasibaigusio jų galiojimo termino. - Jeigu ne, prašome paaiškinti, kokiu tikslu šis dokumentas buvo pridėtas prie pirkimo dokumentų ir ar jame nurodyti darbai bus vykdomi pagal atskiras (naujas) prijungimo sąlygas, ar apskritai nėra šio pirkimo objekto dalis. | Paaiškiname, kad: - Minimos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygos Nr. TS24-15469 buvo pateiktos ir projekto bendrojoje dalyje, IN2328-01-TP-BD .pdf bylos 58 psl.). - Sąlygų skyriuje 4. “AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą” išvardintus darbus turės atlikti AB “Energijos skirstymo operatorius”. - Prisijungimo sąlygos yra vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriais remiantis rengiamas projektas, o jų pateikimą projektinėje dokumentacijoje reglamentuoja LR teisės aktai (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). Atkreipiame dėmesį, kad remiantis šiomis sąlygomis buvo parengti projekto sprendiniai, projektas suderintas su šias sąlygas išdavusia institucija (AB “ESO”), su Užsakovu, gautas statybas leidžiantis dokumentas. Pažymime, kad turi būti vertinama, jog konkursą laimėjęs rangovas išsiims AB “Energijos skirstymo operatorius” sąlygas, parengs ir suderins tinklų projektą su AB “Energijos skirstymo operatorius”, o užsakovas pasirašys sutartį ir sumokės reikalingą įmoką už projekto įgyvendinimą. |

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, atsakymuose į klausimus, nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu atsakymuose į klausimus nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedu, tiekėjas gali teikti prašymus paaiškinti 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kadangi šis terminas jau yra praėjęs, Perkančioji organizacija pasilieka teisę į tiekėjų klausimus nebeatsakyti.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tikslina pirkimo dokumentus, vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Vaida Adamkevičiūtė, tel. +370 601 42159