# Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Dūmtakių sistemos elementų gamyba ir montavimo darbai

## 1. Bendroji dalis ir objekto aprašymas

Ši techninė specifikacija apibrėžia reikalavimus dūmų vamzdžių, alkūnių ir dūmų užsklandų gamybai bei pilnam jų sumontavimui objekte.

Pasiūlymas turi apimti žaliavų tiekimą, detalių gamybą, antikorozinį paruošimą, pristatymą į objektą, montavimo-suvirinimo darbus bei dūmų kanalų izoliavimo darbus vietoje.

## 2. Reikalavimai medžiagoms ir gamybai

Visi sistemos elementai turi būti gaminami iš juodojo metalo, užtikrinant konstrukcijų vientisumą, sandarumą ir atsparumą numatytoms darbinėms apkrovoms.

- Plieno markė: S235JR (pagal LST EN 10025 standartą arba lygiavertis).

- Sienelės storis: Visi dūmtakiai ir alkūnės privalo būti gaminami iš 4 mm storio lakštinio plieno.

- Suvirinimo siūlės: Visi suvirinimo darbai turi būti atlikti kvalifikuotų suvirintojų (pagal LST EN ISO 9606-1 arba lygiavertis). Siūlių kokybės lygis ne žemesnis nei „C“ pagal LST EN ISO 5817 arba lygiavertis. Visi išilginiai ir žiediniai sujungimai privalo būti pilno įvirinimo, užtikrinant 100% dūmų sandarumą.

## 3. Gaminių asortimentas ir techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir charakteristikos | Matmenys / Specifikacija | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dūmų vamzdžiai Tiesiosios dalys, juodas metalas S235JR | Diametras (D): 1000 mm Sienelės storis: 4 mm Bendras ilgis: 44 m | 1 kompl. | Gali būti tiekiami segmentais, patogiais transportavimui ir montavimui. |
| 2 | Dūmų vamzdžio alkūnė 90° Segmentinė, S235JR | Diametras (D): 1000 mm Sienelės storis: 4 mm | 4 vnt. | Segmentų skaičius turi užtikrinti optimalų aerodinaminį srautą (mažus slėgio nuostolius). |
| 3 | Dūmų vamzdžio alkūnė 45° Segmentinė, S235JR | Diametras (D): 1000 mm Sienelės storis: 4 mm | 2 vnt. | Tikslus kampo suvedimas pagal trasos ašį. |
| 4 | Dūmų vamzdžio alkūnė 30° Segmentinė, S235JR | Diametras (D): 1000 mm Sienelės storis: 4 mm | 1 vnt. | Atitiktis projektinei padėčiai. |
| 5 | Flanšinės dūmų užsklandos Su pavaros tvirtinimo mazgu | Diametras (D): 1000 mm Ašis pavarai: 22 × 22 mm Tvirtinimas: 4 skylės Ø13 mm (90×90 mm) | 3 vnt. | Užsklandos ašies eiga turi būti lengva, be strigimų. |
| 6 | Atsakomieji flanšai Skirti dūmų užsklandų pajungimui | Pritaikyti D-1000 mm užsklandoms | 6 vnt. | Skylių centrai ir diametrai turi sutapti su užsklandų flanšais. |

### 3.1. Detalūs reikalavimai užsklandoms ir pavaros mazgui

Dūmų užsklandų konstrukcija turi būti pritaikyta automatizuotam valdymui (elektrinės ar pneumatinės pavaros montavimui):

- Užsklandos valdymo ašis flanšo išorėje turi turėti tikslią keturkampę 22 × 22 mm sėdynę pavaros pajungimui.

- Pavaros tvirtinimo konsolė (gembė) privalo turėti 4 vnt. Ø13 mm skyles, išdėstytas kvadratu 90 × 90 mm atstumu tarp centrų.

- Konstrukcija turi būti standi, kad pavaros sukeliamas sukimo momentas nedeformuotų konsolės ir ašies.

## 4. Paviršiaus paruošimas ir antikorozinis dengimas

- Paviršiaus paruošimas: Prieš dengimą visi juodojo metalo (S235JR) išoriniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių, gamybinių tepalų, nuodegų bei suvirinimo šlako.

- Išorinių paviršių dengimas: Visi pagaminti dūmtakių, alkūnių bei užsklandų išoriniai paviršiai privalo būti padengti specialiu apsauginiu gruntu.

- Atsparumas temperatūrai: Naudojamas gruntas privalo būti sertifikuotas ir atsparus ilgalaikiam karščio poveikiui iki 350 °C. Dangos sluoksnio storis turi atitikti grunto gamintojo technines rekomendacijas tokio tipo pramoniniams įrenginiams.

## 5. Montavimo darbai objekte

Tiekėjas savo jėgomis ir priemonėmis atlieka visų pagamintų detalių montavimą:

- Kėlimo ir tiekimo darbai: Į kainą turi būti įskaičiuotos visos reikalingos kėlimo priemonės (kranai, keltuvai), pastoliai ir pagalbinė įranga.

- Sujungimai: Tiesiųjų sekcijų ir alkūnių sujungimas vykdomas suvirinimo būdu montavimo vietoje, išlaikant projektinius ašis ir nuolydžius. Užsklandos montuojamos flanšinėmis jungtimis, naudojant karščiui atsparias tarpines ir atitinkamo stiprumo varžtus.

- Saugumas: Darbai turi būti vykdomi griežtai laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant aukštyje bei atliekant ugnies (suvirinimo) darbus.

## 6. Dokumentacijos reikalavimai

Vykdydamas darbus, Tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

- Naudojamo plieno (S235JR) kokybės sertifikatus (atitikties deklaracijos 3.1 pagal EN 10204 arba lygiavertį).

- Suvirinimo procedūrų specifikacijas (WPS) ir suvirintojų sertifikatus (WPQR).

- Naudotų antikorozinių medžiagų techninius pasus bei deklaracijas.

___________________