TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dyzelinis elektros generatorius avariniam elektros tiekimui (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – dyzelinis elektros generatorius su visais priklausiniais.

  - DG – dyzelinis elektros generatorius.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

  - Rangovas – Perkančiojo subjekto pasirinktas ir (ar) pasitelktas juridinis ar fizinis asmuo, atliekantis Prekės montavimo darbus objekte.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekės bus naudojamos Perkančiojo subjekto katilinių nepertraukiamo darbo užtikrinimui, dingus elektros tiekimui iš elektros tinklų.

  - Prekės techniniai parametrai, komplektacija bei funkciniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos  Priede Nr. 1.

  - Pirkimo objekto apimtis pateikta Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus 1 vnt. įkainis, EUR be PVM | Kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.) | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyzelinis elektros generatorius (DG) su pristatymo, paleidimo, derinimo ir išbandymo darbais. | 52 000,00 | 1 | vnt. |

* Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja išpirkti visą nurodytą kiekį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta: S. Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno r. sav., LT-53230, Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška ir atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir standartų reikalavimus.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti pilnai sukomplektuota (su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios Techninės specifikacijos reikalavimus), išbandyta ir paruošta eksploatavimui.

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekės atitikties lentelę, kurioje nurodoma siūlomos Prekės atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

  - Prekė turi turėti galimybę parametrų konfigūravimą atlikti prie PLC, prisijungus personalinį kompiuterį su laisvai prieinama nemokama programine įranga. Jei reikalinga licencijuota programinė įranga ir / ar specialūs prisijungimo kabeliai / keitikliai, turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 (du) komplektai.

  - Pagrindinės sudedamosios dalys (generatorius, dyzelinis variklis ir jėgos/ valdymo skydas) turi būti pagamintos Europos sąjungoje, privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos sąjungoje automatinėms elektros stotims taikomus reikalavimus;

  - Jėgos ir valdymo skyde turi būti numatyta patogi galimybė prijungti reikiamo skerspjūvio kabelį prie elektros jėgos išėjimo automatinio jungiklio

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos sąnaudos: paleidimo-derinimo, transportavimo, pristatymo, iškrovimo ir kt.

  - Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje arba turėti sutartį su gamintojo atstovais Lietuvoje, turinčiais teisę atlikti paleidimo-derinimo darbus, garantinį aptarnavimą ir remontą, bei aptarnavimą ir remontą pasibaigus garantiniam periodui (pateikti gamintojo oficialų įgaliojimą tokiems darbams). Šiam reikalavimui pagrįsti Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo oficialų įgaliojimą, atstovavimo sutartį ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį teisę vykdyti nurodytus darbus ir teikti aptarnavimo paslaugas.

  - Paleidimo-derinimo aktas pasirašomas atlikus kompleksinius dyzelinio generatoriaus paleidimo-derinimo darbus po montavimo darbų objekte. Darbai atliekami per 2 (dvi) savaites skaičiuojant nuo dienos, kai Perkantysis subjektas informuoja elektroniniu paštu Tiekėją apie paruoštą bandymams Prekę.

  - Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas pristatančius Prekę Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu ir pateikus Prekės gamyklinę dokumentaciją įskaitant gamyklines spausdintas schemas ir redaguojamuose kompiuteriniuose failuose.

  - Montavimo darbus Prekei atliks Perkantysis subjektas savo jėgomis ir / ar jo pasirinktas Rangovas. Po montavimo darbų Tiekėjas kartu su Perkančiuoju subjektu ir / ar jo pasirinktu Rangovu, turės atlikti kompleksinius dyzelinio generatoriaus paleidimo-derinimo darbus, būtinus Prekės atitikčiai techniniams parametrams patikrinti ir gamintojo garantijos galiojimui užtikrinti. Prekė objekte turi būti sumontuota ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekė pristatoma vienkartiniu pristatymu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Perkantysis subjektas pateikia Užsakymą dėl Prekės tiekimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Tiekėjas Prekę pristato Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis ne vėliau nei per 6 (šešis) mėnesius nuo Prekės užsakymo pateikimo.

  - Tiekėjas Prekę turės pristatyti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių pristatymą laiku nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių arba iki 500 moto valandų per metus, skaičiuojamas nuo Prekių paleidimo-derinimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas visą garantinio galiojimo laikotarpį konsultuoja Užsakovą Prekės eksploatavimo klausimais.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas ar jo pasirinktas Rangovas privalo atlikti Prekės periodines apžiūras, patikrinimus pagal gamintojo pateiktą prekės eksploatavimo tvarką. Po kiekvieno patikrinimo Tiekėjas turi pateikti patikrinimo protokolus, ataskaitas Perkančiajam subjektui.

  - Garantiniu laikotarpiu Prekei turi būti atliekamos gamyklos nustatytos privalomos patikros ir aptarnavimai, įskaitant ir šiuos darbus:

    - Diržų tikrinimas / reguliavimas / keitimas;

    - Aušinimo skysčio lygio tikrinimas / papildymas / keitimas;

    - Akumuliatoriaus elektrolito lygio tikrinimas;

    - Vandens siurblio tikrinimas.

    - Akumuliatoriaus įkrovimo lygintuvo tikrinimas;

    - Elektrinių jungčių tikrinimas;

    - Variklio oro filtro keitimas;

    - Variklio alyvos ir filtro keitimas;

    - Kuro sistemos filtrų keitimas;

    - Generatoriaus vibracijos tikrinimas;

    - Elektrinio šildytuvo tikrinimas;

    - Tikrinimas po apkrova (0–100% generatoriaus vardinės galios);

    - Galios faktoriaus tikrinimas;

    - Įtampos ir dažnio tikrinimas.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes.

  - Garantiniai trūkumai šalinami Tiekėjo lėšomis.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.

  - Suteiktos garantijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus šiems dokumentams keliamus reikalavimus;

  - CE sertifikatai;

  - Techninius aprašymus ir elektrines schemas lietuvių kalba;

  - Techninio aptarnavimo instrukcijos lietuvių kalba.

  - Prekės bandymų 100% apkrova protokolai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Prekės techniniai parametrai, komplektacija bei funkciniai reikalavimai.