Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekės techniniai parametrai, komplektacija bei funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Maksimalus galingumas prie 1500 aps/min (ang. prime power „PRP“) | ≥450 kVA |
|  | Lauko išpildymo, pritaikytas montavimui ant pamato ir eksploatavimui lauko sąlygomis | Turi būti |
|  | Visa įranga sumontuota konteineryje, pritaikytame nuolatinei eksploatacijai Lietuvos klimato lauko sąlygomis. Korpusas turi užtikrinti apsaugą nuo kritulių, dulkių, UV poveikio | Turi būti |
|  | Generatoriaus instaliacijos apsaugos klasė | ≥IP23 |
|  | DG darbo laikas: | - |
|  | Darbo laikas esant ≤70% vardinei apkrovai | Neribotas laikas |
|  | Integruotos kuro bako talpos tūris parenkamas vertinant generatoriaus darbą su 70% apkrova | ≥ 8 val. (nurodyti bako tūrį ir vartojamą kuro kiekį į valandą) |
|  | Fazių skaičius / Įtampa / Dažnis | 3f/400V/50 Hz |
|  | Galios faktorius cos φ | ≥ 0,8 |
|  | Įtampos reguliavimo svyravimas: | - |
|  | Pastovus leistinas įtampos reguliavimo svyravimas | ± 1 % |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) |
|  | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) |
|  | Dažnio reguliavimo stabilumas: | - |
|  | Pastovus dažnio stabilumas | ± 0,5 % |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) |
|  | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) |
|  | Aplinkos darbo temperatūra | -25ºC ÷ +45ºC |
|  | DG variklio išmetamųjų dujų sistema: | - |
|  | Pilnai integruotas ir sumontuotas garso slopinimo duslintuvas bei jo laikančiosios ir sujungimo jungtys | Turi būti |
|  | Aušinimo sistema (Kombinuota priverstinė): | - |
|  | Aušinimo skystis | Antifrizas ≥ -35 ̊C |
|  | Aušinimo skysčio siurblys (vandens pompa) | Mechaninis |
|  | Termostatas | Turi būti |
|  | Radiatorius | Turi būti |
|  | Ventiliatorius | Elektrinis |
|  | Integruotas variklio aušinimo skysčio elektrinis šildytuvas su termostatu | Turi būti |
|  | Vidaus degimo variklis: | - |
|  | Variklis | Keturtaktis |
|  | Degalų tipas | dyzelinas (EN590) |
|  | Užvedimos starteris | Turi būti |
|  | Akumuliatorius | 12VDC/24VDC |
|  | Akumuliatoriaus įkroviklis | Turi būti |
|  | Turi būti įmontuotas „masės“ išjungiklis. Esant išjungtai „masei“ prekė turi nepasileisti; | Turi būti |
|  | Vietinis valdymas: | - |
|  | Visi valdymo komponentai OP panelėje ar valdymo mygtukai, šviesinės indikacijos sumontuoti VS skyde turi būti suderinami | Turi būti |
|  | Gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti įmontuotas avarinio stabdymo mygtukas, kuris turi turėti plombuojamo galimybę | Turi būti |
|  | DG programuojamas PLC turi būti Anglų ar Lietuvių kalba | Turi būti |
|  | Konfigūravimo vadovas, konfigūravimo įrankiai, licencijos, turi būti pateikti su įrenginio dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis | Turi būti |
|  | DG aptarnavimo instrukcijos, vienlinijinės schemos | Turi būti |
|  | PLC parametrų konfigūravimas ir nustatymu užrakinimas slaptažodžiu iš OP | Turi būti |
|  | DG turi turėti ir gebėti: | - |
|  | Visų fazių įtampos kontrolė | Turi būti |
|  | Fazių sekos kontrolė | Turi būti |
|  | Dažnio kontrolė | Turi būti |
|  | Automatinė DG apvijų izoliacijos kontrolės sistema | Turi būti |
|  | Automatinis elektroninis įtampos reguliavimas | Turi būti |
|  | Automatinis elektroninis dažnio palaikymas | Turi būti |
|  | Programuojami generatoriaus įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai | Turi būti |
|  | Apsaugos nuo perkrovos savikontrolė | Turi būti |
|  | Avarinis variklio išjungimas sutrikus variklio tepimo sistemai | Turi būti |
|  | Avarinis variklio stabdymas esant per aukštai variklio temperatūrai | Turi būti |
|  | Automatinis / rankinis generatoriaus įjungimas / išjungimas vietoje | Turi būti |
|  | Į SCADA perduodamų pagrindinių DG darbo parametrų sąrašas: | - |
|  | DG įvadinio automatinio jungiklio padėtis (Įjungtas / Išjungtas) | Turi būti |
|  | DG „dirba / nedirba“ | Turi būti |
|  | DG „gedimas / norma“ | Turi būti |
|  | DG paleidimas „nuotolis / vietinis“ | Turi būti |
|  | Kuro lygis DG bako talpoje | Turi būti |
|  | DG variklio apsukos | Turi būti |
|  | DG variklio temperatūra | Turi būti |
|  | Suveikė DG generatoriaus apsaugos | Turi būti |
|  | Suveikė DG variklio apsaugos | Turi būti |
|  | OP turi matytis pagrindiniai DG darbo parametrai: | - |
|  | Įtampos (L-L, L-N), Voltai | Turi būti |
|  | Dažnis, Hercai | Turi būti |
|  | Darbo valandos, Valandos | Turi būti |
|  | Kuro lygis, Litrai | Turi būti |
|  | Srovė (L1, L2, L3), Amperai | Turi būti |
|  | Gedimų ir pranešimų registravimo sistema valdiklyje su nemažiau kaip 100 įvykių registru | Turi būti |
|  | Centralizuotas internet-monitoringas ir monitoringas per komunikaciją Modbus TCP/IP su RJ45 arba RS485 prievadu | Turi būti |
|  | PLC valdiklis turi turėti įėjimus / išėjimus: | - |
|  | Nuotolinis paleidimas / stabdymas | Turi būti |
|  | DG „dirba / nedirba“ | Turi būti |
|  | DG „pasiruošęs / nepasiruošęs“ | Turi būti |
|  | DG „gedimas / norma“ | Turi būti |
|  | DG įvadinis automatinis jungiklis turi turėti: | - |
|  | Reguliuojami išjungimo nustatymai tiksliam perkrovos ir trumpojo jungimo apsaugos išstatymui | Turi būti |
|  | Gebėti atjungti maksimalias trumpo jungimo metu susidarančias srove | Turi būti |
|  | DG jėgos ir valdymo skyde turi būti numatytas keturių polių (L1, L2, L3, N) automatinis jungiklis | Turi būti |
|  | Įjungtos, išjungtos padėties signalas 2NA+2NU kontaktai | Turi būti |
|  | Išvesti ir paruošti gnybtai prijungti 0,4kV įvadinį kabelį prie Prekės elektros jėgos grandinių | Turi būti |
|  | Prekės gamykliniai bandymai ir personalo mokymai: | - |
|  | Perkančiojo subjekto atstovams, turi būti sudaryta galimybė, sudalyvauti gamykloje, Prekės gamyklinių bandymų metu. Apie numatomus bandymus informuojant prieš 20 (dvidešimt) k. d. | ≥2 asmenys |
|  | Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti Prekę. Įskaitant skysčių, filtrų, keitimą, defektų nustatymą, šalinimą, DG valdiklio konfigūravimą, klaidų analizavimą, jų šalinimą. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia Prekės gamintojas / tiekėjas. Mokymo kursai atliekami po Prekės pristatymo | ≥2 asmenys |
|  | Prekės bendra garantija | 24 mėn. arba iki 500 moto valandų per metus |
|  | Garantiniu laikotarpiu metu, Tiekėjas privalo įsivertinti ir nusimatyti Prekės patikras ir aptarnavimus, įskaitant ir Techninės specifikacijos 7.4 punkto reikalavimus | ≥1 kartas |