NAUJO STACIONARAUS GENERATORIAUS IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS TIEKIMO, MONTAVIMO IR INTEGRAVIMO Į ESAMAS PASTATO SISTEMAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka 1 lentelėje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

Stacionarių dyzelinių generatorių ir susijusios įrangos bei įrengimo darbų techniniai reikalavimai šiuose objektuose: 1. VšĮ Ylakių globos namų Barstyčių filiale, Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo raj. sav., unikalus Nr. 4400-1029-6245, 2. Mosėdžio gimnazijoje, Salantų g. 5, Mosėdžio mstl., Skuodo raj. sav. unikalus Nr. 4400-1486-6083, 3. Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje, Laisvės g. 69, Skuodo m., unikalus Nr. 7597-9000-5017, 4. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Vytauto g. 14, Skuodo m., Unikalus Nr. 7593-6000-3016. Kiekvienam objektui pridedama neatsiejama nuo šios techninės specifikacijos stacionaraus generatoriaus įrengimo užduotis. - Pirkimo objekto apimtys: Keturi stacionarūs elektros generatoriai įrengiami ir pajungiami į esamas sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje Užsakovo nurodytuose objektuose lauko sąlygomis (ne pastatuose). Generatoriaus gedimas, išjungimas, atjungimas ar demontavimas neturi sutrikdyti objekto elektros tiekimo iš išorinio elektros tinklo. Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota. Įranga (generatorius ir ARĮ) turi turėti mechaninę ir (ar) programinę apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos (spynos, plombavimo galimybė, vartotojų teisių valdymas). Užsakovui turi būti sudaryta galimybė nuotoliniu būdu stebėti įrangos būseną ir pagrindinius parametrus per kompiuterinį įrenginį. Esant poreikiui turi būti numatyta galimybė autorizuotai nuotoliniu būdu inicijuoti generatoriaus paleidimą ir sustabdymą. Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertė). Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamus parametrus arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. Pagrindiniai techniniai reikalavimai generatoriui pateikti 1 lentelėje. Įrangos įsigijimas, transportavimas, gelžbetoninio pamato įrengimas generatoriaus tvirtinimui, apsauginės tvoros įrengimas, elektros prieigos privedimas ir prijungimas (įskaitant ARĮ pajungimą), konstrukcijų įrengimas, kabelių paklojimas, el. įrenginių ir skydų sumontavimas, apsauginio įžeminimo įrengimas. Montuojant įrangą turi būti įgyvendinta pilnaverčiam įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai, gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendimai. Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus/lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose, esant poreikiui užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos prijungimą ir sumontavimą. Kiti reikalavimai perdavimo - priėmimo metu. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Įrangos montavimo darbai turi būti atliekami, suderinti ir Užsakovui perduoti pagal suderintą grafiką. Grafikas (kurį Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, kaip Rangovas nurodė teikdamas galutinį pasiūlymą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas. - Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas. Atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir priėmus šiuos darbus Užsakovui pasirašytinai.

1 lentelė. Techniniai reikalavimai generatoriui Eil. Nr.; Parametrai; Techniniai reikalavimai; Tiekėjo siūlomo generatoriaus rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus. Kintamos srovės dažnis; 50Hz. Fazių skaičius; 3. Kintamosios srovės išėjimo įtampa; 230V/400V(380V). Nominali aktyvioji galia (nuolatinė); Kiekviename objekte įrengiamas vienas ne mažesnės kaip 30 kW nominalios aktyviosios galios stacionarus dyzelinis generatorius.. Variklio tipas; Dyzelinis, 4 taktų, skysčiu aušinamas vidaus degimo variklis. Įtampos reguliavimas; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR). Montavimo būdas; Montavimas ant betoninio pagrindo (pamato) lauke. Įrengiama apsauginė segmentinė ne žemesnė, kaip 1,5 m aukščio, ne mažiau Ø 3mm. storio vielos tvora, įrengiami vartai.. Veikimo laikas be degalų papildymo; Ne mažiau 24 val.. Apsauga nuo trumpojo jungimo; Privaloma. Apsauga nuo srovės nutekėjimo; Privaloma. THD (Total Harmonic Distortion) – bendras harmoninių iškraipymų koeficientas; Generatoriaus išėjimo įtampos bendrasis harmoninių iškraipymų koeficientas (THD-V) – ne daugiau kaip 5 %.. Reikalavimai korpusui; Uždaras metalinis korpusas, apsaugotas nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais elementais.. Elektros generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra; Lauko sąlygomis eksploatuojamo elektros generatoriaus aplinkos temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip nuo –25 °C iki +35 °C.. Gamintojo garantija nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su užsakovo veikla/neveikimu.; Privaloma. Garantija Įrangai – ne trumpesnė kaip 24 mėn. arba 1 000 motovalandų, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau..

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |