SACIONARAUS GENERATORIAUS ĮRENGIMO UŽDUOTIS

- STACIONARAUS GENERATORIAUS ĮRENGIMO UŽDUOTIES APRAŠYMAS

  - Reikalinga įrengti stacionarų generatorių ir inžinerinių tinklų kabelius tarp stacionaraus generatoriaus ir elektros skydinės Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Vytauto g. 14, Skuodas. Unikalus Nr. 7593-6000-3016, (koord.; X: 6239791 Y: 346989). Darbus vykdantys Rangovas ir kiti darbuotojai turi būti identifikuoti ir atitikti reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. I-1240, 221 straipsnio nuostatas.

- STACIONARAUS GENERATORIAUS ĮRENGIMO DARBŲ APIMTIS

  - Parinkti optimalią vietą stacionaraus generatoriaus įrengimui teritorijoje, adresu Vytauto g. 14, Skuodas, elektros skydinė įrengta patalpoje Nr. 1-17.

  - Inžinerinės elektros linijos turi būti maksimaliai trumpos. Galima išnaudoti jau esamus elektros kabelių kanalus arba pagal poreikį įrengti naujus. Įrenginys turi netrukdyti transporto/personalo judėjimui teritorijoje. Įrenginys turi būti lengvai prieinamas aptarnaujančiam personalui.

  - Įrengti pamatą su įgilėjimu techninių skysčių surinkimui, tai pat laikančiąsias  ir apsaugines konstrukcijas, pagal įrenginio svorį ir konstrukciją. Pamato konstrukciją parinkti atsižvelgiant į dinamines apkrovas (vibracija). Pamatas betonuojamas C20/25 klasės betonu ir armuojamas atitinkamo storio plienine armatūra.

  - Įrengti būtinus jėgos ir signalinius kabelius tarp montuojamų generatorių ir elektros skirstymo spintų. Rangovas turės pakloti reikiamo galingumo jėgos ir kontrolinius kabelius nuo paskirstymo įrenginių iki valdymo skydų.

  - Generatoriui prie pagrindo sumontuoti įžeminimo kontūras su revizine dėžute;

  - Įrengti aptarnavimo aikštelę aplink generatorių nemažiau 1 m. atstumu nuo kiekvienos vertikalios generatoriaus plokštumos.

  - Įrengti aptvėrimą palei aptarnavimo aikštelės perimetrą (tveriama cinkuoto metalo segmentine tvora, kurios aukštis 1,80 m. Tvoros stulpelių aukštis 2,5 m. Stulpeliai įbetonuojami C20/25 klasės betonu. Tvoros vielos storis ne mažiau kaip 3,0 mm. Priėjimui numatomi dvivėriai rakinami vartai.

  - Numatyti ARĮ (ATS) įrenginį, kuris perjungtų generatoriaus maitinimą, jei pagrindinis elektros tiekimo šaltinis tampa neprieinamas. Rangovas privalo įvertinti esamą elektros tiekimo sistemą ir integruoti į ją generatorių. Esant poreikiui privalo atlikti sistemos išplėtimą taip, taip, kad būtų užtikrintas jos funkcionalumas.

  - Sumontuoti būtinus skydus (valdymo, sujungimo, duomenų perdavimo).

  - Visų lauko skydų su cokoliais ir kitų elementų spalva (pagal RAL) derinama su Užsakovu.

  - Rangovas atsako už visų sumontuotų sprendinių derinimą su visomis suinteresuotomis šalimis, įrenginių derinimą bei teisingą veikimą.

  - Parengti stacionaraus generatoriaus prijungimo prie elektros skydo spintos schemą.

Pridedama: Priedas Nr.1- Vaizdinė medžiaga.

__Vyresnysis specialistas______	___________	        ___Dainius Vaitkus

(Pirkimo iniciatoriaus pareigos)                                (parašas)                                                  (vardas, pavardė