TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – vandens valymo įrangos aptarnavimo paslaugos, išvardintos Lentelėje Nr. 1.

  - Prekės - detalės, medžiagos, išvardintos Lentelėje Nr. 2.

  - Susijusios paslaugos ir prekės - tai paslaugos ir (ar) prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vandens valymo įrangos aptarnavimo paslaugos, įskaitant medžiagas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Įranga | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis1 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens valymo įranga | Atvykimas į objektą, vizualinė patikra, srautų atstatymas, parametrų patikrinimas, mėnesinės ataskaitos parengimas | kartas | 36 |  |
| 2. | Smėlio filtrų orapūtė | Orapūtės filtro keitimas, FPZ SCL K07R-MD MOR (1 vnt.) arba lygiavertė | kartas | 6 |  |
| 3. | Druskos tirpinimo orapūtė | Orapūtės filtro keitimas, Hiblow HP-50 (1 vnt.) arba lygiavertė | kartas | 6 |  |
| 4. | RO (atvirkštinės osmozės) vandens valymo įrenginiai | Mechaninių filtrų komplekto prieš RO keitimo darbai (Pentek PD 5-40 arba lygiavertė, 1 komplektas – 7 vnt. kasečių) | kartas | 12 |  |
| 5. | pH stendas | pH elektrodų (2 vnt) apžiūra, valymas, kalibravimas. | kartas | 6 |  |
| 6. | NaOH dozavimas | NaOH siurblio membranų ir vožtuvų komplekto keitimas (1 vnt., Grundfoss DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG arba lygiavertė) | kartas | 3 |  |
| 7. | RO (atvirkštinės osmozės) vandens valymo įrenginiai | RO sistemos (2 linijos - I-ojo ir II-ojo laipsnio įrenginiai) cheminis plovimas naudojant įrangos gamintojo nurodytas chemines medžiagas. (plovimui skirtą įrangą pateikia Klientas). | kartas | 6 |  |
| 8. | EDI (elektrodejonizacijos) vandens valymo įrenginiai | EDI sistemos (2 įrenginiai) cheminis plovimas naudojant įrangos gamintojo nurodytas chemines medžiagas. (plovimui skirtą įrangą pateikia Klientas). | kartas | 3 |  |
| 9. | Mixed bed (mišrios įkrovos filtracija) | Mišrios įkrovos filtro įkrovos keitimo darbai (Įkrova Amberlite MB20 H/OH, 800 L arba lygiavertė) | kartas | 2 |  |
| 10. | Vandens valymo įranga | Papildoma inžinieriaus darbovalanda | valanda | 10 |  |
| 11. | Vandens valymo įranga | Papildoma chemiko darbo valanda | valanda | 10 |  |
| 12. | Vandens valymo įranga | Papildoma techniko darbo valanda | valanda | 10 |  |

3.2 Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Įranga | Prekių pavadinimas (arba lygiavertės) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis1 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smėlio filtrų orapūtė | Orapūtės filtras (FPZ SCL K07R-MD MOR) arba lygiavertė prekė | vnt. | 6 |  |
| 2. | Druskos tirpinimo orapūtė | Orapūtės filtras (Hiblow HP-50) arba lygiavertė prekė | vnt. | 6 |  |
| 3. | RO (atvirkštinės osmozės) vandens valymo įrenginiai | Mechaninių filtrų komplektas (Pentek PD 5-40; 1 komplektas - 7 vienetai kasečių) arba lygiavertė prekė | vnt. | 12 |  |
| 4. | pH stendas | pH elektrodas (Endress Hauser Orbisint CPS11D Memosens) arba lygiavertė prekė | vnt. | 3 |  |
| 5. | NaOH dozavimas | NaOH siurblio membranų ir vožtuvų komplektas (1 vnt., Grundfoss DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG) arba lygiavertė prekė | vnt. | 3 |  |
| 6. | RO (atvirkštinės osmozės) vandens valymo įrenginiai | RO sistemos (2 linijos - I-ojo ir II-ojo laipsnio įrenginiai) cheminio plovimo procesui naudojami cheminiai reagentai (cheminių reagentų komplektas IN – ECO 540 ir IN – ECO 535 arba lygiaverčiai | vnt. | 6 |  |
| 7. | EDI (elektrodejonizacijos) vandens valymo įrenginiai | EDI sistemos (2 įrenginiai) cheminio plovimo procesui naudojami cheminiai reagentai (cheminių reagentų komplektas skirtas atlikti vieną pilną plovimą), Dėl cheminių reagentų tipo, žr. Eksploatacinę įrangos instrukciją. Nurodyti cheminiai reagentai gali būti ir lygiavertės prekės | vnt. | 3 |  |
| 8. | Mixed bed (mišrios įkrovos filtracija) | Mišrios įkrovos filtro įkrova (Amberlite MB20 H/OH, kiekis 800 L arba lygiavertė prekė). Įkrovos kiekis nurodytas, kuris yra reikalingas pilnam įkrovos keitimui. | vnt. | 2 |  |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos ir Prekės teikiamos: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

- Perkamos vandens valymo įrangos aptarnavimo paslaugos bei Prekės, skirtos įrangos techniniam aptarnavimui ar remontui, nurodytos Lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie Kliento turimą įrangą, kuriai perkamos Paslaugos ir Prekės.

- Teikdamas Paslaugas, nurodytas Lentelėje Nr. 1., Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti visomis susidėvinčiomis dalimis, kalibraciniais tirpalais, cheminiais reagentais plovimui, įkrovomis ir kitomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis tinkamai atlikti perkamas Paslaugas.

- Paslaugų teikėjas atlieka:

- Vizualinę apžiūrą, defektų ir sutrikimų fiksavimą, konsultavimą ir pasiūlymų teikimą dėl defektų šalinimo;

- Periodines technines apžiūras ir metinius patikrinimus, aptarnavimo darbus;

- Matavimo priemonių ir automatikos sistemų techninį periodinį patikrinimą;

- Reikalingus papildomus darbus gedimams šalinti, kurių neįmanoma numatyti techninėje specifikacijoje ir kurie tikrinimo metu bus nustatyti;

- Tiekia Prekes ar kitas atsargines dalis, kuomet jos yra reikalingos gedimams šalinti, ir Klientas jų neturi savo sandėlyje;

- Peržiūri esamą dokumentaciją, reikalingą įrenginių eksploatavimui, atsiradus dokumentacijos trūkumams – teikia pasiūlymus atnaujinti dokumentaciją. Dokumentacija saugoma pas Klientą.

- Tiekėjo pasiūlyta lygiavertė Prekė turi visiškai atitikti Lentelėje Nr.2 nurodytos Prekės reikalavimus arba būti ne blogesnės kokybės. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertę Prekę, turi pateikti siūlomos prekės atitikimą patvirtinančius dokumentus (prekės aprašymą su palyginimu).

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ir Prekės pristatytos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas ir pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugos, nurodytos Lentelė Nr. 1, eilutėse 2-14, ir Prekės, nurodytos Lentelė Nr. 2,  bus užsakomos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos nurodytos Lentelė Nr. 1, eilutė Nr. 1 visą sutarties laikotarpį be išankstinių Kliento užsakymų turi būti teikiamos kiekvieną mėnesį, apie atvykimą informavus Klientą ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienos prieš atvykimą.

  - Nustatomos 5 (penkios) darbo dienos, per kurias Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas ir Prekes.

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti pasiūlymą dėl remontui atlikti reikalingų detalių. Klientas apie sprendimą remontuoti (ar neremontuoti) informuoja Paslaugų teikėją. Tik gavus Kliento leidimą atlikti remontą, Paslaugų teikėjas gali remontuoti Sutartyje nurodytą įrangą ir/ar keisti sugedusias detales naujomis.

  - Jeigu remontuojant Sutartyje nurodytus įrenginius, paaiškėja kitų aplinkybių, susijusių su remontu ir nenumatytų defektiniame akte ir reikalinga tikslinti defektinį aktą, Paslaugų teikėjas suderina defektinį aktą su Klientu pakartotinai.

  - Dalys, detalės, mazgai, elementai keičiami, tik esant Kliento pritarimui.

  - Dalių, detalių, mazgų, elementų, nenurodytų šios techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2, reikalingų Sutartyje nurodytų įrenginių remonto atlikimui, kaina negali būti didesnė už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų siūlomas atitinkamų dalių, detalių, mazgų, elementų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

  - Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytų įrenginių remontui reikalingų dalių, nenurodytų šios techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2, kainas pasitikslinti pas dalių gamintoją arba Pirkimo objekte nurodytų įrenginių remontui reikalingas dalis, detales, mazgus ar elementus įsigyti tiesiogiai iš Klientui  mažesnę kainą pasiūliusio tiekėjo. Paslaugų teikėjas šiuo atveju neturi teisės atsisakyti teikti Paslaugų.

  - Sutartyje nurodytų įrenginių remontui naudojamos Prekės, dalys, detalės, mazgai, elementai turi būti nauji, atitikti CE standartus, nenaudoti, neturintys paslėptų trūkumų bei defektų ir turi atitikti gamyklos gamintojos techninius reikalavimus bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies detalėms, mazgams, elementams. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Remontui naudojamas dalis, detales, mazgus, elementus turi būti leidžiama naudoti Lietuvos Respublikoje. Visos detalės turi būti OEM (original equipment manufacturer) arba analogiškos t.y. atitikti priede Nr. 1 nurodytos įrangos gamintojo komplektaciją.

  - Remonto metu keičiant detalę/es, daromi įrašai įrenginio/ prietaiso pase. Dokumentuose detalių pavadinimai turi būti nurodomi tiksliai (pvz., turi būti įrašoma „kairės pusės viršutinės svirties įvorė“ bet negali būti  tik „įvorė“).

  - Remonto darbų kokybė turi atitikti Sutartyje nurodytų įrenginių saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

  - Nesant galimybės suremontuoti Sutartyje nurodytą įrenginį, Paslaugų teikėjas privalo išduoti pažymą apie vandens valymo įrangos sistemos būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai;

  - Paslaugų teikėjas, suremontavęs Sutartyje nurodytą įrenginį, pateikia remonto darbų perdavimo  - priėmimo aktą, kuriame yra nurodoma: (1) remonto darbų pradžia/ pabaiga/ trukmė ir kaina; (2) remonto rezultatai, nurodantys įrangos būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai; (3) remonto metu panaudota įranga/ medžiagos/ detalės ir jų kaina; (4) kita informacija. Perdavimo - priėmimo akte nurodoma informacija ir duomenys turi atitikti defektiniame akte nurodytus duomenis. Perdavimo - priėmimo aktą turi patvirtinti Kliento įgaliotas atstovas.

  - Visiems Paslaugų ir (ar) Prekių rezultato elementams (sudėtinėms dalims), kuriems pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą (toliau – CK) būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, suteikiamas 12 mėn. kokybės garantijos terminas.

  - Paslaugų teikėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Pirkimo sąlygų dokumentų reikalavimai ir CK, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Paslaugų teikėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Kokybės garantijos termino eiga sustabdoma laikotarpiui nuo pranešimo apie Paslaugų ir (ar) Prekių rezultato elemento trūkumą iki tokio Paslaugų ir (ar) Prekių rezultato elemento trūkumo pašalinimo momento. Jeigu tam tikriems Paslaugų ir (ar) Prekių rezultato elementams gamintojas standartiškai suteikia ilgesnį kokybės garantijos terminą, taikomas toks ilgesnis kokybės garantijos terminas.

  - Šio pirkimo pagrindu sudarytai Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti remonto Paslaugoms ir/ar remonto metu panaudotoms Prekėms, įrangai, medžiagoms, detalėms, mazgams tiekėjo suteiktos garantijos.

  - Jei pirkimo objekte nurodyta įranga netinkama naudoti, išduodamas defektinis aktas, neatitikties pažyma ar kitas Šalims priimtinas dokumentas.

  - Klientas Paslaugų teikėjui apmoka pagal faktinį kiekį ir įkainius už atitinkamas Paslaugas/ Prekes, nurodytas Lentelės Nr. 1 ir Lentelėje Nr. 2.

  - Esant poreikiui įsigyti Susijusias paslaugas ir prekes,  Klientas moka Paslaugų teikėjui  pagal Susijusių paslaugų ir prekių apmokėjimo tvarką, nustatytą Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato, ir (ar) Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų/ Prekių kokybę bei įrangos priežiūros ir eksploatacijos taisyklėms.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato, ir (ar) Prekių trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų/Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato/ Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas sudarys Paslaugų teikėjams galimybę apžiūrėti eksploatuojamą įrangą bei turimą dokumentaciją, kad Paslaugų teikėjai galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti kainos pasiūlymą.

  - Paslaugų atlikimui sudaryti galimybes Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis elektros energija ir vandeniu, reikalingais tinkamai teikti Paslaugas.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Turima vandens valymo įranga

Priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas | Specifikacija | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smėliniai filtrai | ARIONEX | Fnom = 20 m3/h | 2 |
|  | Minkštinimo filtrai | ARIONEX | Fnom = 20 m3/h | 3 |
|  | Druskos tirpinimo įrenginys | ARIONEX |  | 1 |
|  | Dviejų laipsnių atvirkštinės osmozės įrenginys | ARIONEX | Fnom = 20 m3/h | 2 |
|  | Elektrodejonizacijos įrenginys | ARIONEX | Fnom = 20 m3/h | 2 |
|  | Maišytos įkrovos filtrai | ARIONEX | Fnom = 20 m3/h | 2 |
|  | Paruošto vandens talpa | ARIONEX | 10 m3 | 1 |
|  | Back wash vandens talpa | ARIONEX | 8 m3 | 1 |
|  | Paruošto vandens slėgio kėlimo siurbliai | Grundfoss |  | 2 |
|  | CIP plovimui skirta įranga | ARIONEX |  | 1 |