Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas

MŪRINIO DŪMTRAUKIO H80 M REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Atlikti žemiau nurodytus ypatingojo kitos paskirties inžinerinio statinio (dūmtraukio H-80 m) remonto darbus.

Darbų aprašymas:

1. Dūmtraukio metalo konstrukcijos

1.Dūmtraukio metalo konstrukcijų išorinius paviršius paruošti pagal standarto LST EN ISO 8501-1 arba lygiaverčio reikalavimus iki St 2 ir padengti antikorozine danga skirta ne žemesnei kaip „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal standarto LST EN ISO 12944-2 arba lygiaverčio reikalavimus.

2. Dūmtraukio kamieno mūro remontas

2.1. Kamieno mūro įtrūkių išvalymas (iškapojimas), išpūtimas suspaustu oru (Alt. +70.00 - +75.00 m);

2.2. Kamieno mūro įtrūkių užsandarinimas elastomeriniu sandarikliu (Alt. +70,00 - +75,00 m);

2.3. Suirusio kamieno mūro paviršiaus iškapojimas, paruošimas, nuplaunant nuo pelenų, dulkių, suirusių mūro plytų liekanų, naudojant aukšto vandens slėgio įrenginį (Alt. +70,00 - +75,00 m);

2.4. Kamieno mūro (ALT. +70,00 - +75,00 m) paviršiaus padengimas mūrą sutvirtinančia medžiaga;

2.5. Kamieno mūro (ALT. +70,00 - +75,00 m) paviršiaus padengimas vandens įgeriamumą mažinančia medžiaga.

3. Metalo konstrukcijos

1. Suremontuoti atitrūkusias lipynės juostas.

2. Dūmtraukio viršutinės dalies (Alt. + 60,00 - +77,40 m)  suveržiamųjų žiedų pervaržymas.

4. Metalo konstrukcijos

Žaibosaugos elementų išorinius paviršius paruošti pagal standarto LST EN ISO 8501-1 arba lygiaverčio reikalavimus iki ST 2 ir padengti antikorozine danga skirta ne žemesnei kaip „C3“ aplinkos koroziškumo kategorijai pagal standarto LST EN ISO 12944-2 arba lygiaverčio reikalavimus.

5. Įrenginiai ir kt.

5.1 Elektrinių keltuvų, kėlimo įrangos montavimas/permontavimai/demontavimas;

5.2 Statybinių atliekų sutvarkymas.

6. Reikalavimai medžiagoms

Elastomerinis sandariklis:

Reakcija į ugnį: Klasė E;

Atsparumas nutekėjimui ≤ 3 mm;

Tūrio netektis ≤ 10 %;

Tempiamosios savybės veikiant išlaikomam tempimui po panardinimo į vandenį – NF;

Tempiamosios savybės (kirstinis modulis) šalto klimato zonose (-30°C) – NR;

Tempiamosios savybės šalto klimato zonose (-30°C) – NF.

Remontinis skiedinys:

Gniuždymo stipris: R4 Klasė;

Chlorido jonų kiekis: ≤ 0,05%;

Sukibimas: ≥ 20 GPa;

Tamprumo modulis: ≥ 20 GPa;

Šiluminis suderinamumas: ≥ 2,0 MPa;

Kapiliarinis sugėrimas: ≤ 0,5 kg/m². h0,5;

Atsparumas ugniai: A1.

Hidroizoliacinė danga:

Atsparumas karbonizacijai: SD > 50 m;

Vandens garų pralaidumas: Klasė I – pralaidi;

Kapiliarinis įgeriamumas: w < 0,1 kg/m². h0,5;

Sukibimas po terminio suderinamumo: ≥ 1,2 N/mm²: nėra trūkių, pūslių, išsisluoksniavimo;

Atsparumas cheminiam poveikiui: kietumo sumažėjimas < 50% (grupės 9, 10, 11, 12). Klasė II;

Trūkių perdengimo geba:

- statiniai trūkiai: A3 (-20°C);

- dinaminiai trūkiai: B3.1 (-20°C);

Sukibimo stipris: ≥ 1,5 N/mm2.

Mūrą sutvirtinanti medžiaga:

Veiklioji medžiaga – vinilo esteriai (arba lygiavertė);

Klampa – 10“ (išmatuota Fordo piltuvu (Ø4));

Sausos kietosios masės kiekis (%) – 3.

Mūrą apsauganti nuo įsigėrimo medžiaga:

Vidutinė absorbcija, pagal ASTM C-642 (arba lygiavertį) - sumažėjimas 95% lyginant su neapdirbtu paviršiumi;

Pliūpsnio temperatūra, pagal ASTM D-3278 (arba lygiavertį) - >100°C;

Nelakių medžiagų kiekis - apie 7% (masės).

Kristalinis kapiliarinis hidroizoliatas:

Įsigėrimo gylis – I klasė;

Sukibimo stipris - ≥ 2,0 MPa;

Kapiliarinė absorbcija - w ≤ 0,1 kg/m². h0,5;

Degumas - A1.

_________________________________