## 1 p.o.d. Palyginimo_lenteles
#NAME? |  |  |  |  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. <1>
Techninių parametrų palyginamoji atitikties lentelė dėl 1 p.o.d.
Eksperto pareigos, vardas pavardė
Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ir (ar) savybės | Parametro reikšmės mato vnt. | Užsakovo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo prekės* KONKRETI siūloma parametro reikšmė | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos prekės techniniai dokumentai (datasheet) (Dokumento pavadinimas, lapo numeris) arba nuorodos į prekės gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus (nuoroda)** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | 1 p.o.d. – Kilnojama dujų slėgio mažinimo įranga |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
1.1 | 40 000 nm3/h pajėgumo kilnojama dujų slėgio reguliavimo linija su apvadine linija be apsauginių uždarymo vožtuvų | Nm³/h | ne mažiau kaip 40 000 | Pildo tiekėjas nurodyti konkretų pajėgumą | Pildo tiekėjas
1.2 | 10 000 nm3/h pajėgumo kilnojama dujų slėgio reguliavimo linija su apvadine linija be apsauginių uždarymo vožtuvų | Nm³/h | ne mažiau kaip 10 000 | Pildo tiekėjas nurodyti konkretų pajėgumą | Pildo tiekėjas
1.3 | Kilnojamų dujų slėgio reguliavimo linijų įėjimo ir išėjimo pajungimo flanšai | - | DN 100 ANSI 600 (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkretų standartą | Pildo tiekėjas
1.4 | Kilnojamų dujų slėgio reguliavimo linijų dujų slėgis įėjime | bar | 20 ÷ 54 bar (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
1.5 | Kilnojamų dujų slėgio reguliavimo linijų dujų slėgis išėjime | bar | nuo 3 iki 30 bar (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
1.6 | Dujų greitis kilnojamų linijų vamzdžio išėjime | m/s | iki 25 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Darbo agentas - gamtinės dujos | - | turi atitikti EN ISO 13686 standartą (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
1.8 | Prekių aplinkos veikimo temperatūra | °C | nuo -35 °C iki +50 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
1.9 | Kilnojamų redukavimo linijų gabaritai | - | neturi viršyti 7,5 metrų ilgio, 2,5 metrų pločio ir 3,0 metrų aukščio | Pildo tiekėjas nurodo konkrečias parametrų reikšmes | Pildo tiekėjas
1.10 | Vienos kilnojamos linijos bendras svoris | t | iki 19 | Pildo tiekėjas nurodo konkrečias parametrų reikšmes | Pildo tiekėjas
2 | Reikalavimai dujų slėgio reguliatoriui
2.1 | Darbo agentas - gamtinės dujos | - | turi atitikti EN ISO 13686 standartas (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
2.2 | Aplinkos temperatūra | °C | nuo -35 °C iki +50 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
2.3 | Dujų slėgis įėjime | bar | 20 ÷ 54 bar (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
2.4 | Minimalus slėgio skirtumas tarp įėjimo ir išėjimo slėgių ΔP 2,5 bar (± 10%) | - | ΔP 2,5 bar (± 10%) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
2.5 | Slėgio reguliavimo tikslumo klasė | - | ne žemesnė AC 2.5 (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
2.6 | Uždarymo slėgio kategorija | - | ne žemesnė nei SG 10 | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
2.7 | Įranga turi atitikti LTS EN 334 (arba lygiavertį) standartą ir turėti CE ženklinimą | - | atitikti LTS EN 334 (arba lygiavertį) standartą ir turėti CE ženklinimą | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
2.8 | Slėgio reguliatorius ir komandiniai prietaisai turi būti pritaikyti žemoms temperatūroms ir veikti be dujų pašildymo | °C | iki -35 | Pildo tiekėjas atitinka/neattinka | Pildo tiekėjas
2.9 | Reguliatoriuje privalo būti įrengtas komandinio prietaiso EX elektrinis pašildytuvas galintis dirbti lauko sąlygomis | - | ne blogiau nei IP 66. Skirtas EX zonai ATEX sertifikatas | Pildo tiekėjas atitinka/neattinka | Pildo tiekėjas
3 | Reikalavimai apsauginiam išmetimo vožtuvui
3.1 | Darbo agentas -gamtinės dujos | - | turi atitikti EN ISO 13686 standartas (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
3.2 | Aplinkos temperatūra | °C | nuo -35 °C iki +50 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
3.3 | Suveikimo slėgis nustatomas | bar | 3 ÷ 33 bar (ne siauresniame) intervale | Tiekėjas įrašo konkretų nustatymo intervalą | Pildo tiekėjas
3.4 | Įranga turi atitikti DIN33821 (arba lygiavertį) standartą ir turėti CE ženklinimą | - | atitikti DIN33821 (arba lygiavertį) standartą ir turėti CE ženklinimą | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
3.5 | Tikslumo klasė | - | ne žemesnė AC 2.5 (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo klasę | Pildo tiekėjas
4 | Bendri reikalavimai uždarymo įtaisams
4.1 | Uždarymo įtaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti pagal Lietuvos standartų LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ ir LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2025)“ arba lygiaverčių reikalavimus | - | Turi būti | Pildo tiekėjas nurodo standartus | Pildo tiekėjas
4.2 | Uždarymo įtaisai turi būti su padėties indikacija (atidaryta/uždaryta | - | turi būti su padėties indikacija (atidaryta/uždaryta | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
4.3 | Darbo agentas -gamtinės dujos | - | turi atitikti EN ISO 13686 standartas (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
4.4 | Aplinkos temperatūra | °C | nuo -35 °C iki +50 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas įrašo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
4.5 | Slėgio klasė | - | ne mažiau PN63 | Pildo tiekėjas konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
5 | Rutuliniai uždarymo įtaisai
5.1 | Uždarymo įtaiso korpusas turi būti pagamintas iš ramaus stingimo plieno. Anglinis arba mažai legiruotas plienas turi būti rafinuoti. Korpuso gamybai turi būti naudojamas normalizuotas plienas. Apribojimai taikomi šiems cheminiams komponentams: anglis < 0,20%, siera < 0,010%, fosforas < 0,020% | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
5.2 | Rutulinio uždarymo įtaiso DN50 ir didesnio skersmens uždoris-rutulys turi būti pagamintas iš anglinio plieno, rutulio paviršius turi būti padengtas chromo arba nikelio sluoksniu. Mažiausias rutulio paviršiaus kietumas pagal Vikerso kietumo skalę ne mažesnis nei HV 900 | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
5.3 | Rutuliniai uždarymo įtaisai turi būti su pilno pralaidumo angomis | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
5.4 | Rutulinių uždarymo įtaisų, sandarumas turi būti dviejų pakopų: pirmoji pakopa - metalas/metalas; antroji pakopa - minkštasis sandariklis (negali būti tefloninis). Būtinas uždarymo įtaiso rutulio sandarinimo kompensavimas abiejose pusėse naudojant sandarinimo žiedus. Sistema turi tinkamai veikti kraštinėse uždarymo įtaiso padėtyse | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
5.5 | Uždarymo įtaisai turi atlaikyti trumpalaikį vandens poveikį (pvz. hidraulinio bandymo metu) | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
5.6 | Rutulinį uždarymo įtaisą turi būti galima atidaryti ar uždaryti neišlyginus slėgių (atmosferinis/darbinis) prieš uždarymo įtaisą ir už jo. Po uždarymo įtaiso atidarymo - uždarymo uždarymo įtaisas turi išlikti sandarus | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
6 | Kamštiniai uždarymo įtaisai
6.1 | Uždarymo įtaisų kamštis turi būti vientisas, prisitaikantis | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
6.2 | Kamštinio čiaupo sandarinimo riebokšlis turi būti sudarytas iš dviejų tarpusavyje prisitaikančių dalių-riebokšlio ir riebokšlio flanšo arba kamštinio čiaupo stiebo sandarinimo konstrukcija turi atitikti atvirkštinio slėgio subalansuota sandarinimo sistemą | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
6.3 | Kamštinių uždarymo įtaisų korpusas turi būti nepraleidžiantis vandens ir dujų pagal standartą LST EN ISO 15848-1:2015 „Pramoninės sklendės. Nenumatytai išleistų teršalų matavimo, bandymo ir patvirtinimo procedūros 1 dalis. Sklendžių tipo bandymų klasifikavimo sistema ir patvirtinimo procedūros (ISO 15848-1:2015)“ arba lygiavertį | - | Turi būti | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
6.4 | Kamštinio uždarymo įtaiso konstrukcija turi būti tinkama dujų slėgio reguliavimui-droseliavimui | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
6.5 | Kamštinis uždarymo įtaisas turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ (arba lygiaverčio) reikalavimams kurio didžiausias leidžiamas nuotėkis pro lizdą pagal kiekvieną nuotėkio spartą, kubiniais milimetrais per sekundę, atitinka A spartą (nėra apžiūrint aptinkamo nuotėkio per visą bandymo trukmę | - | Turi būti | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
6.6 | Uždarymo įtaiso valdymas su apvalia nuimama rankena | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
7 | Manometriniai ventiliai
7.1 | Nerūdijančio plieno manometrinis ventilis su drenavimo anga | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
7.2 | Prijungimas tipas | - | srieginis G1/2 išorinis | Pildo tiekėjas nurodo tipą | Pildo tiekėjas
7.3 | Ventilio valdymas | - | su T formos rankena | Pildo tiekėjas Atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
8 | Reikalavimai rodančiajam manometrui 0÷100
8.1 | Manometro prijungimo tipas | - | Nerūdijančio plieno, srieginis G1/2 vidinis | Pildo tiekėjas nurodo tipą | Pildo tiekėjas
8.2 | Deformacinis spyruoklinis vamzdinis manometras | - | Deformacinis spyruoklinis vamzdinis, | Pildo tiekėjas nurodo konkrečias parametrų reikšmes | Pildo tiekėjas
8.3 | skysčiu užpildytas manometras | - | skysčiu užpildytas | Pildo tiekėjas nurodo konkrečias parametrų reikšmes | Pildo tiekėjas
8.4 | Korpuso apsaugos klasė | - | ne mažiau IP65 | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
8.5 | Smūgiui atsparus skalės stiklas | - | atsparus | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
8.6 | Matavimo skalė | bar | 0÷100 | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
8.7 | Darbo agentas -gamtinės dujos | - | turi atitikti EN ISO 13686 standartas (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
8.8 | Aplinkos temperatūra | °C | nuo -35 °C iki +50 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas įrašo konkretų intervalą | Pildo tiekėjas
8.9 | Įranga turi atitikti DIN EN 837-1 (arba lygiavertį) standartą, turėti CE ženklinimą ir atitikti ATEX II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X (arba lygiavertis) | - | turi atitikti DIN EN 837-1 (arba lygiavertį) standartą, turėti CE ženklinimą ir atitikti ATEX II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nudodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
8.10 | Tikslumo klasė | - | ne mažiau Cl. 1.0 | Pildo tiekėjas nudodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
8.11 | Korpuso diametras | - | 100 mm (+- 10%) | Pildo tiekėjas nudodo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
* vertinama:
- ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
- ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
- ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.

## 2 p.o.d. Palyginimo_lenteles
#NAME? |  |  |  |  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. <1>
Techninių parametrų palyginamoji atitikties lentelė dėl 2 p.o.d.
Eksperto pareigos, vardas pavardė
Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ir (ar) savybės | Parametro reikšmės mato vnt. | Užsakovo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės* parametro KONKRETI siūloma Tiekėjo reikšmė | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos prekės techniniai dokumentai (datasheet) (Dokumento pavadinimas, lapo numeris) arba nuorodos į prekės gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus (nuoroda)** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | 2 p.o.d. – Aukšto slėgio žarnos |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
1.1 | Vidinis diametras | - | DN 100 | Tiekėjas įrašo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
1.2 | Pajungimo flanšai | - | DN 100 ANSI 600 „ASME/ANSI B16.5-1996 Pipe flanges and Flanged Fittings Class 600 flanges“ (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
1.3 | Darbinis slėgis | bar (g) | > 54 bar | Tiekėjas įrašo konkrečią reikšmę | Pildo tiekėjas
1.4 | Standartas | - | Turi atitikti EN 14585:2024 standartą (arba lygiavertį) | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
1.5 | Išorinio sluoksnio atsparumas | - | Turi būti atsparus abrazyvui, UV, oro sąlygų poveikiui | Pildo tiekėjas atitinka/neatitinka | Pildo tiekėjas
1.6 | Žarnų medžiaga | - | 316L markės nerūdijantis plienas (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią medžiagą ir plieno markę | Pildo tiekėjas
1.7 | Pintas sluoksnis (Braid) medžiaga | - | 304 arba 316 markės nerūdijantis plienas (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo konkrečią medžiagą ir plieno markę | Pildo tiekėjas
1.8 | Darbo agentas- Gamtinės dujos | - | turi atitikti EN ISO 13686 (arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas nurodo standartą | Pildo tiekėjas
1.9 | Darbo agento temperatūra | °C | nuo -20 °C ÷ +40 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodomas intervalas | Pildo tiekėjas
1.10 | Aplinkos temperatūra | °C | nuo -35 °C iki +50 °C (ne siauresniame) intervale | Pildo tiekėjas nurodomas intervalas | Pildo tiekėjas
1.11 | Segmentų ilgis | m | 2,5 ÷ 3,5 | Pildo tiekėjas nurodoma konkreti parametro reikšmė | Pildo tiekėjas
* tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti, „taip“ ar pan.
** Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė.
* vertinama:
- ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
- ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
- ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.