SPS 2 priedas

PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS

AB AMBER GRID  (VPP-1112)   LORAWAN TECHNOLOGIJOS DIEGIMO BEVIELEI PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ PARAMETRŲ KONTROLEI (UĮ PADĖTIES)  PIRKIMUI

I  PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

LORAWAN APARATINĖ ĮRANGA IR JOS PARAMETRŲ MONITORINGO DEBESIJOS PASLAUGOS

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai | Užpildyti |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) | pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai | Užpildyti |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai | Užpildyti |
| Tiekėjo/kiekvieno Tiekėjų grupės nario elektroninio pašto adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas Veiklos partnerių patikros klausimynas pildymui | Užpildyti |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai | Užpildyti |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas | Užpildyti |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas | Užpildyti |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos | Užpildyti |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos telefono numeris, el. paštas | Užpildyti |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2025 m.rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  partnerių etikos kodeksu  ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika   prieš vykdydami Sutartį.

1.5.Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

1.5.1.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

1.5.2.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.5.3.prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.5.4.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.5.5.Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

1.6.Patvirtinu, kad mano atstovaujamo Tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas Tiekėjas (ir nė vienas iš Tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas Tiekėjas (ir nė vienas iš Tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso Pasiūlymo 1.6 punkto a) papunktyje nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti Pasiūlymo 1.6 punkto a) arba b) papunktyje nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) Pasiūlymo 1.6 punkto a)-c) papunkčiuose išvardyti subjektai nedalyvauja Subtiekėjais, tiekėjais ar Ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % Sutarties vertės.

1.7.Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės).

1.8.Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

- Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina  nurodoma   eurais.

  - Pasiūlymo kaina  nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

1 lentelė „Prekės perkamos pagal poreikį“:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis Prekių tiekimo laikotarpiu | Įkainis Eur be PVM* | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LoRaWAN 8 kanalų šliuzas (gateway) – komplektas: šliuzas (1 vnt.), LoRaWAN antena ≥4,5 dBi (2 vnt.), LTE antena ≥3,5 dBi (2 vnt.); GPS antena (1 vnt.); antenos tvirtinimo prie vamzdžio iki Ø40 mm kronšteinas (4 vnt.) | kompl. | 50 | Užpildyti | Užpildyti |
| 2. | Universalus LoRaWan čiaupo padėties daviklis su tvirtinimo komplektu | vnt. | 150 | Užpildyti | Užpildyti |
| 3. | LoRaWAN slėgio daviklis | vnt. | 3 | Užpildyti | Užpildyti |
| 4. | LoRaWAN temperatūros daviklis | vnt. | 3 | Užpildyti | Užpildyti |
| 5. | LoRaWAN vibracijos daviklis | vnt. | 3 | Užpildyti | Užpildyti |
| 6. | PoE inžektorius 24V DC | vnt. | 50 | Užpildyti | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | Užpildyti |
| PVM** |  |  |  |  | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | Užpildyti |

* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: __________________________________________________________ .

2 lentelė „Paslaugos“:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Matavimo vienetai | Konkretus kiekis Paslaugų teikimo laikotarpiu | Kaina* Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LoRaWAN daviklių (čiaupo padėties, slėgio, vibracijos ir temperatūros) monitoringo sistemos debesijos paslauga*, įskaitant integruotą LNS serverį ir IIoT Hub, Dashboard ir API MQTTS protokolu į išorinę Perkančiojo subjekto sistemą. Daviklių kiekis – nuo 0 iki 249 | vnt. | 1 | Užpildyti |  |
| 2. | Perkančiojo subjekto specialistų mokymų paslaugos (16 val.) | komplektas | 1 | Užpildyti |  |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | Užpildyti |
| PVM** |  |  |  |  | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | Užpildyti |

* Kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

3 lentelė „Bendra pasiūlymo kaina“:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Iš viso, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 lentelės „Prekės perkamos pagal poreikį“ | Užpildyti |
| 2. | 2 lentelės „Paslaugos“ | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  | Užpildyti |
| ***PVM |  | Užpildyti |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  | Užpildyti |

* Kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius  nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 8 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 4.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą to nepadarė.

4.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo formos priedas Nr.1

TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖS

## 1. lentelė. LoRaWAN 8 kanalų šliuzo reikalaujami techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LoRaWAN 8 kanalų šliuzo pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su pasiūlytu debesijos sprendiniu | Taip, debesijos sprendinio gamintojo oficialus raštas | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su mobiliojo ryšio operatorių tinklais | Skirtas Europos mobiliojo ryšio operatorių tinklams | Užpildyti |
|  | Palaikomos mobiliojo ryšio paslaugos, ne prasčiau kaip | 4G- LTE Category 4; | Užpildyti |
|  | Palaikomi mobiliojo ryšio paslaugų dažnių diapazonai, ne prasčiau kaip | 4G: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), B28A(700); | Užpildyti |
|  | Elektros maitinimas | PoE, 37...57 VDC, PoE Standartas IEE803.3at, ne daugiau 25W | Užpildyti |
|  | Procesorius (ne prasčiau)/atmintis (ne mažiau) | ARM9 400MHz, 128 MB DDR RAM, 256 MB Flash Memory | Užpildyti |
|  | Globali pozicionavimo sistema | GPS ir/arba Galileo | Užpildyti |
|  | LoRaWAN specifikacija | Dažnis(dažnių planas) 868 MHz (EU868); Ne mažiau 8 kanalų; | Užpildyti |
|  | Jungtis, ne mažiau | RJ45 (Ethernet, PoE) - 1 vnt.; USB2.0 Type A – 1 vnt.; SIM kortelės lizdas – 1 vnt.; Antenų prijungimo jungtys: GSM-2 vnt.; LoRaWAN - 2 vnt. GPS - 1 vnt. (Antenų jungtys turi atitikti pateikiamų antenų tipą ir būti tarpusavyje suderinamos be papildomų adapterių. | Užpildyti |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 300x120x300 | Užpildyti |
|  | Tvirtinimo kronšteinas montavimui ant sienos ar stovo | Taip | Užpildyti |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP67 | Užpildyti |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 | Užpildyti |
|  | Papildoma komplektacija: | LoRaWAN strypinė antena ≥4,5 dBi (2 vnt.); LTE strypinė antena ≥3,5 dBi (2 vnt.); Antenos tvirtinimo prie vamzdžio iki Ø40 mm kronšteinas su apkabamomis(4 vnt.) | Užpildyti |
|  | Sertifikavimas: Elektromagnetinio suderinamumo standartai | EN 55023 Class A ¦ EN 301 489-3 V2.1.1 ¦ EN 301 489-1 V2.2.0 ¦ EN 301-489-52 V1.1.0 ¦ CE Mark, UKCA arba lygiaverčiai | Užpildyti |
|  | Sertifikavimas: Radijo dažnių suderinamumo standartai | EN 300 220-1 V3.1.1 ¦ EN 300 220-2 V3.1.1 ¦ EN 300 328 V2.2.2 ¦ EN 301 511 V9.0.2 ¦ EN 301 893 V2.1.1 ¦EN 301 908-1 V11.1.1 ¦ EN 301 902-2 V11.1.1 ¦ EN 301 908-13 V11.1.1 ¦ EN 62311-2008 arba lygiaverčiai | Užpildyti |
|  | Sertifikavimas: Saugumo standartai | IEC 60950-1 arba lygiavertis | Užpildyti |
|  | Sertifikavimas: Kokybės standartai | MIL-STD-810G: High Temp, Low Temp, Random Vibration. SAE J1455: Transit Drop & Handling Drop, Random Vibration, Swept-Sine Vibration. IEC68-2-1: Cold Temp. IEC68-2-2: Dry Heat arba lygiaverčiai | Užpildyti |

## 2. lentelė. Universalus LoRaWAN čiaupo padėties daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Daviklio pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su pasiūlytu debesijos sprendiniu | Taip, debesijos sprendinio gamintojo oficialus raštas | Užpildyti |
|  | Paskirtis | Universalus bevielis LoRaWAN technologijos čiaupo padėties daviklis, leidžiantis fiksuoti kaip galines padėtis, taip ir atidarymo procentą. | Užpildyti |
|  | Montavimas | Tinkamas montuoti kaip ant čiaupo rankenos, taip ir ant valdymo rato (šturvalo). Tinkamas vertikalioje ir horizontalioje padėtie sumontuotų čiaupų padėties nustatymui. Šturvalo atveju čiaupo padėtis nustatoma pagal apsukų kiekį tarp uždarytos ir atidarytos padėčių. | Užpildyti |
|  | Veikimo principas | MEMS (Microelectromechanical systems) arba lygiaverčios technologijos giroskopo ir akselerometro principu veikiantis daviklis, įvertinantis vibracijos, pagreičio, rotacinio judesio reiškinius bei magnetinius laukus, temperatūrą ir atmosferinį slėgį. | Užpildyti |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 130x60x60 | Užpildyti |
|  | Korpuso medžiaga | Apsaugota nuo UF spindulių | Užpildyti |
|  | Universalus, nerūdijančio plieno čiaupo padėties daviklio tvirtinimo komplektas | Taip | Užpildyti |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP67 | Užpildyti |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 | Užpildyti |
|  | Autonominio veikimo laikas | nuo 1 iki 6 metų priklausomai nuo sklaidos koeficiento (SF7-SF12) ir duomenų perdavimo periodiškumo | Užpildyti |
|  | Bevielės komunikacijos | Protokolas LoRaWAN Class A, EU Dažnis – 868 MHz (LoRaWAN EU 867...870 MHZ); Išėjimo galingumas – ne mažiau 10dBm; Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau – AES-128; | Užpildyti |
|  | Konfigūravimas | ISO/IEC 15693, NFC arba per Bluetooth naudojant Android specializuotą aplikaciją | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas pagal: | ATEX Directive (2014/34/EU) Electro Magnetic Compatibility (EMC) (2014/30/EU) Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU) Reduction of Hazardous Substances (RoHS) (2011/65/EU) Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |

## 3. lentelė. LoRaWan slėgio daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komplektacija | Daviklis turi būti sudarytas iš 2 modulių: 1. Slėgio jutiklio modulis; 2. Universalus LoRaWan komunikacijos modulis. | Užpildyti |
|  | Reikalavimai slėgio jutiklio moduliui |  |  |
|  | Slėgio jutiklio modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Jutiklio paskirtis | Perteklinio dujų slėgio matavimas | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su siūlomu LoRaWan komunikacijos moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje | Užpildyti |
|  | Kontroliuojama terpė | Gamtinės dujos | Užpildyti |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra), °C | Ne aukščiau -40 | Užpildyti |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra), °C | Ne žemiau +40 | Užpildyti |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -35 | Užpildyti |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +35 | Užpildyti |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas, Bar | ne plačiau -1 – 350 | Užpildyti |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR), Bar | Ne daugiau 350 | Užpildyti |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis, Bar | Ne mažiau 500 | Užpildyti |
|  | Perteklinio slėgio matavimo diapazonas, Bar | Ne siauresnis, kaip 0 - 54 (Jutiklis turi būti sukonfigūruotas arba jutiklis turi turėti galimybę pasirinkti diapazoną iš sąrašo arba naudoti matavimams pilną matavimo diapazoną) | Užpildyti |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida | ne daugiau ± 0.25 % nuo viršutinės skalės ribos | Užpildyti |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) | ne blogesnis ± 0,3 % nuo viršutinės skalės ribos pirmais metais | Užpildyti |
|  | Parodymų atnaujinimo periodas | nuo 1 min iki 3 dienų | Užpildyti |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) | Užpildyti |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas | Užpildyti |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas | Išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 (jei gamintojas nesiūlys G ½, numatyti papildomą nerūdijančio plieno 316 perėjimą į G ½ Male) | Užpildyti |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 | Užpildyti |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 600 | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Reikalavimai universalus LoRaWan komunikacijos moduliui |  |  |
|  | Universalaus LoRaWan komunikacijos modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Paskirtis | Slėgio ir temperatūros jutiklių matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su siūlomu slėgio jutiklio moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje | Užpildyti |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) | Užpildyti |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 | Užpildyti |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 | Užpildyti |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; | Užpildyti |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm | Užpildyti |
|  | Antena | Integruota visakryptė | Užpildyti |
|  | Maitinimas | Ličio trionil chlorido ar lygiavertė baterija, D tipo, 3,6V, ne mažiau 19 Ah | Užpildyti |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją | Užpildyti |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinė temperatūra, bevielės komunikacijos klaidos, matavimo modulio pajungimo klaidos | Užpildyti |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 | Užpildyti |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |

## 4. lentelė. LoRaWan temperatūros daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komplektacija | Daviklis turi būti sudarytas iš 3 modulių: 1. Temperatūros matavimo modulis; 2. Temperatūros jutiklis; 3. Universalus LoRaWan komunikacijos modulis. | Užpildyti |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo moduliui |  |  |
|  | Temperatūros matavimo modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Jutiklio paskirtis | Termoporos jutiklio signalo keitimas ir temperatūros matavimas | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su siūlomu LoRaWan komunikacijos moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje | Užpildyti |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -35 | Užpildyti |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +35 | Užpildyti |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 10 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) | Užpildyti |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas | Užpildyti |
|  | Sujungimas su termoporos jutikliu | M20 female | Užpildyti |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 | Užpildyti |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 400 | Užpildyti |
|  | Tvirtinimo konstrukcija | Nerūdijančio plieno, prie vertikalus vamzdžio | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Reikalavimai termoporos jutikliui |  |  |
|  | Jutiklio medžiaga ir tipas | Fe-CuNi; J, Class 1 pagal IEC60584 arba lygiavertį | Užpildyti |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas, °C, ne siauriau | -40...+650 | Užpildyti |
|  | Jutiklio ilgis, mm | 150...160 | Užpildyti |
|  | Kabelio ilgis | 2.0 m +- 0,5m. | Užpildyti |
|  | Jutiklio apsauginio vamzdelio diametras, mm | 5...6 | Užpildyti |
|  | Jutiklio apsauginio vamzdelio medžiaga | Nerūdijantis plienas 316 | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Reikalavimai universaliam LoRaWan komunikacijos moduliui |  |  |
|  | Universalaus LoRaWan komunikacijos modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Paskirtis | Slėgio ir temperatūros jutiklių matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu | Užpildyti |
|  | Suderinamumas su siūlomu temperatūros matavimo moduliu | Taip, sriegių ir elektrinių jungčių bei signalų lygmenyje | Užpildyti |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) | Užpildyti |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 | Užpildyti |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 | Užpildyti |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; | Užpildyti |
|  | Maksimali spinduliuojama galia | 7 dBm | Užpildyti |
|  | Antena | Integruota visakryptė | Užpildyti |
|  | Maitinimas | Ličio trionil chlorido ar lygiavertė baterija, D tipo, 3,6V, ne mažiau 19 Ah | Užpildyti |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją | Užpildyti |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinė temperatūra, bevielės komunikacijos klaidos, matavimo modulio pajungimo klaidos | Užpildyti |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 | Užpildyti |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ib IIC T4 Gb, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |

## 5. lentelė. LoRaWan vibracijos daviklis

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vibracijos matavimo modulio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Jutiklio paskirtis | Vibracijos matavimas su temperatūros matavimo funkcija ir matavimo rezultatų perdavimas LoRaWAN tinklu | Užpildyti |
|  | Vibracijos matavimo principas | Pagreičio matavimas; Greičio matavimas | Užpildyti |
|  | Vibracijos matavimo ašys | Pagal X,Y,Z ir 3-jų ašių kombinacija | Užpildyti |
|  | Vibracijos matavimo diapazonas | Pagreitis: 0...130 m/s2; Greitis: 0...20 mm/s | Užpildyti |
|  | Vibracijos dažnių diapazonas, ne siauriau | 10...1000 Hz; | Užpildyti |
|  | Vibracijos (100 Hz) matavimo tikslumas | Pagal X,Y,Z ašis: ne daugiau 10 % skalės; Pagal 3-jų ašių kombinaciją: ne daugiau 20 % skalės; | Užpildyti |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas, ne siauriau | -20...+85 °C | Užpildyti |
|  | Temperatūros matavimo rezoliucija, ne daugiau | 0,1 °C | Užpildyti |
|  | Elektros maitinimas | Nuo vidinės baterijos, baterijos tarnavimo laikas ne mažiau 4 metų (esant aplinkos temperatūrai 23 ± 2°C ir matavimų atnaujinimo periodui 1 val.) | Užpildyti |
|  | Diagnostikos funkcijos | Baterijos aliarmas, vidinės temperatūros aliarmas, bevielės komunikacijos klaidos, daviklio klaidos, atminties klaidos | Užpildyti |
|  | Konfigūravimas per NFC | NFC Forum Type 2 Tag. Naudojant Android specializuotą aplikaciją | Užpildyti |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali, °C | Ne aukščiau -20 | Užpildyti |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, °C | Ne žemiau +85 | Užpildyti |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas, plastikas | Užpildyti |
|  | Korpuso apsaugos klasė | Ne blogesnė kaip IP 66 | Užpildyti |
|  | Svoris, g | Ne daugiau 260 | Užpildyti |
|  | Tvirtinimas | Magnetinis laikiklis | Užpildyti |
|  | Komunikacijos protokolas | LoRaWAN Class A, EU868 (Europa) | Užpildyti |
|  | Dažnių diapazonas, MHz | 863 ... 870 | Užpildyti |
|  | Duomenų sparta, bit/s | 250 ... 21900 | Užpildyti |
|  | Autentifikavimas ir šifravimas, ne prasčiau | AES-128; | Užpildyti |
|  | Maksimali spinduliuojama galia, ne mažiau | 7 dBm | Užpildyti |
|  | Antena | Integruota visakryptė | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas pagal: | RE Directive: Safety: EN61010-1 (Indoor/Outdoor use), EN62479; EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN61326-1 Class A Table 2, EN61326-2-3, EN55011 Class A; Radio Spectrum: EN 300 220-2, EN 300 330; ATEX Intrinsic Safety; EU RoHS Directive compliant arba lygiaverčius Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo sprogimo pagal ATEX, ne prasčiau | Ex ic IIB T4 Gc, Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti ATEX sertifikato kopiją | Užpildyti |

## 6. lentelė. POE inžektorius

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POE inžektoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Būtina nurodyti: prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, gamintojo šalis | Užpildyti |
|  | Paskirtis | Maitinimo įtampos įterpimas padavimui vytos poros Ethernet kabeliu Power over Ethernet (PoE) įrangos maitinimui | Užpildyti |
|  | Įėjimo Ethernet sąsaja | Pilno duplekso/pusiau duplekso režimai (angl." Full/Half duplex mode") Automatinis MDI/MDI-X sujungimas (angl."connection") Automatinis spartos pasirinkimas (angl."Auto negotiation speed") | Užpildyti |
|  | Išėjimo Ethernet PoE sąsaja | Pilno duplekso/pusiau duplekso režimai (angl." Full/Half duplex mode ") Automatinis MDI/MDI-X sujungimas (angl."connection") Automatinis spartos pasirinkimas (angl."Auto negotiation speed ") | Užpildyti |
|  | Ethernet sąsajų standartai | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3af/at for PoE/PoE+ output | Užpildyti |
|  | Įėjimo nominali įtampa, V DC | 24 arba 48 | Užpildyti |
|  | Įėjimo srovė, A, ne daugiau | 1,5A esant 24V DC | Užpildyti |
|  | Išėjimo PoE įtampa, V DC, ne siauriau | 22...57 | Užpildyti |
|  | PoE apkrovos galia, W, ne mažiau | 30 | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo perkrovos | Taip | Užpildyti |
|  | Apsauga nuo poliariškumo sumaišymo | Taip | Užpildyti |
|  | Matmenys, mm, ne daugiau | 30x100x90 | Užpildyti |
|  | Tvirtinimas | ant DIN bėgelio | Užpildyti |
|  | Išpildymas, ne prasčiau | IP30 | Užpildyti |
|  | Darbo temperatūros diapazonas, °C, ne siauriau | -35...+35 | Užpildyti |
|  | Drėgnumas, ne mažiau | 95% be kondensacijos | Užpildyti |
|  | CE sertifikavimas | Kartu su pirminiu pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato kopiją | Užpildyti |

Prašome pateikti papildomą informaciją apie siūlomą LoRaWAN technologijos debesijos sprendinį užpildant papildomos informacijos lentelę ir pateikiant nuorodas į aprašymus internete arba į pridėtus aprašymo failus (datasheet, prezentacija ir pan.). Jei įrašyti klausimai, pateikti atsakymus.

## 7. lentelė. Debesijos sprendinio realizavimas

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas | Reikalavimo realizavimas (įrašyti patvirtinimą, kad reikalavimas yra realizuotas ir pateikti nuorodą (nurodant puslapį, pastraipą arba pateikti hyperlink‘ą) į dokumento tekstą, kuriame aprašytas reikalavimo įvykdymas) |
| --- | --- | --- |
|  | Debesijos sprendinio gamintojas ar savininkas, sprendinio pavadinimas | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.3. Debesijos sprendinys turi būti sudarytas iš LoRaWAN tinklo serverio (LoRa Network Server -LNS) ir daiktų interneto koncentratoriaus ( IIoT Hub). | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.4. Perkamas debesijos paslaugų sprendinys turi būti suderinamas su perkamais 4.1.1 skyriuje davikliais ir šliuzais. T. y., neapsiribuojant išvardintu, debesijos monitoringo sprendinys turi apimti funkcionalumą: • Užtikrinti daviklių pasirinktų parametrų nuskaitymą, kaupimą ir atvaizdavimą vizualiai patrauklioje formoje (pvz., mnemoschemose, lentelėse, grafikuose laiko ašyje); • Užtikrinti LoRaWAN tinklo parametrų monitoringą: signalų praradimus iš davikliu pagal „širdies plakimo“ algoritmą, paketų perdavimo parametrus (pvz., duomenų kanalo perdavimo spartą, šliuzų pasiekiamumą ir pan.) • Užtikrinti LoRaWAN daviklių baterijų parametrų ir monitoringą bei prognozuoti jų keitimo laiką; • Užtikrinti čiaupo padėties daviklių konfigūravimą (pagal pasukimo kampą ar apsukų skaičių turi būti konfigūruojamos atidarymo ir uždarymo pozicijos bei atidarymo procentas tarpinėje padėtyje); • Turi būti realizuota galimybė išvesti pasirinktus parametrus į stebėjimo langą (Dashboard); • Turi būti realizuota API sąsaja pasirinktų daviklių duomenų perdavimui MQTTS protokolu aukštesnio lygio sistemoms. | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.14. Debesijoje veikianti Sistema turi turėti integraciją su Pirkėjo MS Entra ID ir būti pritaikyta saugiai pasiekti iš bet kur ir iš bet kokio įrenginio. Integracijos realizacija Pirkėjas rūpinsis pats, o Tiekėjas suteiks reikalingą pagalbą. Nesant MS Entra ID Integracijos funkcionalumui, MFA yra privalomas. | Pateikti atsakymus į klausimus: Ar galima integracija su Entra ID? Ar yra MFA galimybė? |
|  | 4.1.2.1.15. Debesijoje veikiančios Sistemos Prieigos teisių valdymui turi būti galimybė sukonfigūruoti kelių veiksnių autentifikavimą (angl. multi-factor authentication-MFA) su šiais reikalavimais: • Palaikomi MFA metodai: TOTP (Time-based One-Time Password), SMS, push notifications, hardware tokens (FIDO2/WebAuthn); • MFA sesijos galiojimo laikas: maksimaliai 4 valandos administracinėms funkcijoms, 8 valandos standartinėms prieigoms; • Blokavimas po 5 nesėkmingų bandymų su progressive lockout mechanizmu; | Užpildyti, Detalizuoti: MFA metodą |
|  | 4.1.2.1.17. Debesijoje veikiančioje Sistemoje naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis, pvz., jei Debesijoje veikiančioje Sistemoje naudotojas nori peržiūrėti informaciją, kuri yra nepriskirta jo rolei, Sistema turi rodyti pranešimą naudotojui, kad jis neturi prieigos prie informacijos teisės ir kitais būdais apriboti informacijos peržiūrą. | Užpildyti, Detalizuoti galimas roles |
|  | 4.1.2.1.18. Debesijos duomenų centrai, kuriuose bus teikiamos Paslaugos, turi būti dislokuoti tik EEE (angl. European Economic Area) teritorijoje. Pirkėjo talpinami duomenys neturi būti iškeliami už šios teritorijos ribų. | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.20. Debesijoje veikianti Sistema turi veikti informacijos saugos ISO27001 arba lygiaverčio sertifikuotuose tiekėjų debesijos (angl. „Cloud“) duomenų centruose. | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.22. Debesijoje veikianti Sistema turi būti internetinė taikomoji sistema (angl. Web Application). Sistemos naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie Sistemos komponentai, išskyrus naudotojo kompiuteryje gali būti instaliuojamas papildomas bendrinis programinis komponentas, jei toks programinis komponentas pasiūlomas įdiegti jungiantis prie Sistemos, nereikalaujantis papildomo licencijų įsigijimo ar nesukelia įsipareigojimo Pirkėjui mokėti naudojimo mokesčius, jo įdiegimas nereikalauja specialių žinių, ir jei toks programinis komponentas nebuvo įdiegtas anksčiau. | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.23. Debesijoje veikianti Sistema turi būti pasiekiama saugiu protokolu (HTTPS). | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.24. Sistema turi atitikti sesijos valdymo reikalavimus. Privalomas funkcionalumas HTTPS sesijos apsaugai: • Apsaugoti lankytojo/naudotojo visą sesiją SSL (ne žemesnė kaip 1.3 versija), TLS pagalba; • Neįtraukti sesijos ID į URL adresą arba nesiųsti jo siunčiamos užklausos antraštėje (angl. Referrer header); • Užtikrinti, kad sesijos ID yra ilgas, sudėtingas, sugeneruotas iš atsitiktinių skaičių ir negali būti lengvai atspėjamas; • Draudžiama saugoti sesijos ID; • Sesijos ID turi būti šifruojamas ne mažesniu kaip 128 bitų ilgio raktu; • Išvalomas sesijos objektas naudotojui išsiregistravus arba sesijai nustojus galioti; • Sistemos naudotojui neatliekant veiksmų ilgiau kaip 30 minučių, pasijungimo sesija automatiškai turi būti uždaryta (angl. „logged off“). | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.25. Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis: • Microsoft Edge (iki Sistemos naudojimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos); • Google Chrome (iki Sistemos naudojimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos). | Užpildyti |
|  | 4.1.2.1.31. Debesijoje veikianti Sistema turi užtikrinti jai pavaldžių ryšio kanalų ir įrenginių stebėseną ir žurnalinių įrašų apie sisteminius ir saugumo įvykius kaupimą: • Bandymai autentifikuotis (sėkmingi ir nesėkmingi) • Privilegijuotų vartotojų veiksmai • Tinklo ryšio įvykiai (connection establishment/termination) • Sistemos konfigūracijos pakeitimai • Duomenų prieigos ir perdavimo įvykiai. | Užpildyti bei pateikti atsakymus į klausimus: Ar sistema kaupia išvardintus įvykius, ar yra galimybė juos peržiūrėti, kiek laiko saugomas archyvas? |
|  | 4.1.2.1.32. Debesijoje veikiančioje Sistemoje turi būti realaus laiko saugumo stebėsenos skydas (“dashboard”) su pagrindiniais rodikliais. | Užpildyti |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas%2008_01_patvirtintas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto preliminaraus  kiekio.

Tai nėra Perkančiojo subjekto įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą Sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį. 1 lentelės Pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės   yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms  nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant kainą Eur be PVM iš nurodyto konkretaus kiekio.

10 Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugos  yra neapmokestinamos  PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba  paslaugoms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Sutarties kaina bus lygi Laimėjusio Tiekėjo Pasiūlymo dalies (2 lentelės) kainai plius Sutarties projekte nurodytai sumai (227 273,00  Eur be PVM) plius 10 % (22727,00 Eur be PVM) (techninėje specifikacijoje nenurodytoms analogiškos paskirties prekėms).

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugos yra neapmokestinamos(-i) PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugoms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.