INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

DAUGIAFUNKCINĖS ŠAUDYKLOS NR. 11 SU APRŪPINIMO INFRASTRUKTŪRA STATYBOS ŠALČININKŲ R. SAV., PABARĖS SEN., VISINČIOS K., DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

| Dalyviams CVP IS priemonėmis | 2026-07-10 |
| --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Daugiafunkcinės šaudyklos Nr. 11 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbo projekto parengimo ir statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdydama „Daugiafunkcinės šaudyklos Nr. 11 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai“ viešojo pirkimo Nr. 7859915 procedūras iš konkurso dalyvių gavusi prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus, atsako sekančiai:

1. Klausimas (ID 693465):

„Įvadinio skirstomojo skydo K1.JK10.UCA001 vienalinijinėj schemoj matomi kabeliai, kurie nenumatyti 00 sklypo plano skyriuje, nors vis šie skydai (13vnt) numatyti šiame skyriuje. Prašome patikslinimo.

1. Atsakymas:

Centrinėje trasoje atsišakojant į taikinių grupes yra suprojektuoti paskirstymo skydai jungiami tranzitu (šleifu) K0.JK00.UCA101; K0.JK00.UCA102; K0.JK00.UCA103; K0.JK00.UCA104; kita grupė K0.JK00.UCA201; K0.JK00.UCA202; K0.JK00.UCA203; K0.JK00.UCA204; K0.JK00.UCA205; ir trečia grupė K0.JK00.UCA301; K0.JK00.UCA302; K0.JK00.UCA303; K0.JK00.UCA304; nuo šių skydų atšakojama į taikinių paskirstymo skydelius JS-MAT*, JS-SIT*, JS-SAT*.

2. Klausimas (ID 693465):

„Kokiais kabeliais bus užmaitinami skydai JS-SIT* (40vnt+70vnt)? Ar jie atsispindi DKŽ?“

2. Atsakymas:

Kabeliai įtraukti į SŽ. Principas nuo centre esančio skydo į šone esančius JS-SIT* arba JS-SAT* yra jungiami tranzitu (šleifu) naudojant kabelius tokiu principu:

(JS-S*T*05) kabelis AL 4x35mm²

(JS-S*T*04) kabelis AL 4x35mm²

(JS-S*T*03) kabelis AL 4x25mm²

(JS-S*T*02) kabelis AL 4x16mm²

(JS-S*T*01) kabelis AL 4x35mm²

Kitoje pusėje veidrodiniu principu:

(JS-S*T*06) kabelis AL 4x35mm²

(JS-S*T*07) kabelis AL 4x35mm²

(JS-S*T*08) kabelis AL 4x25mm²

(JS-S*T*09) kabelis AL 4x16mm²

(JS-S*T*10) kabelis AL 4x35mm²

Principą tikslinti darbo projekto rengimo metu, kai bus žinoma tikslūs gaminiai.

3. Klausimas (ID 693465):

„Kokiais kabeliais bus užmaitinami skydai JS-MAT* (3vnt)? Ar jie atsispindi DKŽ?“

3. Atsakymas:

JS-MAT* skydams elektros energija tiekiama AL 4x16mm² kabeliais.

4. Klausimas (ID 693465):

„Ar DKŽ kiekiuose numatytos medžiagos skydų įžeminimui? Jeigu ne, prašome papildyti.“

4. Atsakymas:

Tiekėjai turi įvertinti medžiagas skydų įžeminimui.

5. Klausimas (ID 693465):

„Elektrotechnikos dalyje neaišku kokio tipo ir kiek liukų šuliniams reikia vertinti, prašome detalizuoti (ketaus MTT d700-B125 / ketaus MTT d700-D400 / plaukiojantis MTT d700-D400).“

5. Atsakymas:

TP rengimo metu vertintas plaukiojantis MTT d700-D400dangtis. Detalūs gaminiai pateikiami darbo projekto rengimo metu.

6. Klausimas (ID 693465):

„Ar reikia įtraukti į komplektaciją  konsoles, kronšteinus?  Jei taip, tai tada koks kiekis į šulinį, kokie dydžiai, koks metalas turi būti?“

6. Atsakymas:

Taip, konsolės, kronšteinai turi būti šulinio komplektacijoje.

7. Klausimas (ID 693465):

„Vamzdžių E ir ER projekte TS nurodyta 750N / 1250N. Prašome atskirti kiekius DKŽ kiek reikia vertinti 750N gniuždymo ir kiek 1250N (po važiuojamąja dalimi).“

7. Atsakymas:

Vertinti reikėtų 750N. Tikslinti darbo projekto rengimo metu.

8. Klausimas (ID 693465):

„Projekte nėra apšvietimo atramos techninės specifikacijos. Prašome papildyti.“

8. Atsakymas:

Apšvietimo atrama turi būti 8 m aukščio. Rengiant DP ir pasirinkus konkrečius gamintojus, sprendiniai turi būti patikslinti.

9. Klausimas (ID 693465):

„SK dalies projekto brėžinyje 2024-016-02-TP-SK-01.B-04 pavaizduota statinio 02 Sandėlis grindų įrengimo detalė, kur numatyta ant esamo grunto įrengti 30 cm storio žvyro fr. 0/32 sluoksnį, tačiau šie darbai neįtraukti, nei į projekto SŽ, nei į pateiktą Excel žiniaraštį. Prašome patikslinti projekto SŽ, bei Excel žiniaraštį, kurį tiekėjai turės užpildyti teikdami pasiūlymą.“

9. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

10. Klausimas (ID 693465):

„SK dalies projekto brėžinyje 2024-016-05,06.1,08,09,10-TP-SK-01.B-01 Gelžbetoninių dangų įrengimo planas, pavaizduota Temperatūrinės-susitraukimo siūlės TSS-1 įrengimo detalė, tačiau šie Temperatūrinės-susitraukimo siūlės TSS-1 įrengimo darbai neįtraukti, nei į projekto SK dalies SŽ, nei į pateiktą Excel žiniaraštį. Prašome patikslinti projekto SŽ, bei Excel žiniaraštį, kurį tiekėjai turės užpildyti teikdami pasiūlymą.“

10. Atsakymas:

2024-016-XX-TP-SK-01.SŽ-01 papildytas minėtų objektų temperatūrinėmis-susitraukimo siūlėmis. DP rengimo metu siūlių kiekis turi būti tikslinamas.

11. Klausimas (ID 693465):

„Sandėlio grindų ant grunto detalė pateikta statinio konstrukcijų dalyje, pagal ją grindų apdaila - užtrinamas, impregnuotas betono sluoksnis, tačiau pagal statinio architektūros dalį sandėlio grindų apdaila epoksidinės grindys. Prašome patikslinti kokią grindų apdailą vertinti sandėlio dalyje, epoksidinę ar impregnuoto betono apdailą?“

11. Atsakymas:

Grindų dangą vertinti pagal projekto SA dalį. Esant poreikiui, SK dalies detalė tikslinama DP rengimo metu.

12. Klausimas (ID 693465):

„Sandėlio pastato stogelių įrengimui, pateikimo lentelėje, duotas kiekis 4 m2, tačiau viso yra 3 stogeliai, kurių plotas 5,50 m2. Prašome patikslinti kiekį pateikimo lentelėje.“

12. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniu žiniaraščiu.

13. Klausimas (ID 693465):

„Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje vertinti: vandens sistemos V1, karšo vandentiekio sistemos T3, buitinių nuotekų sistemos F3 – sistemos žymėjimo ir paleidimo derinimo darbus.“

13. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

14. Klausimas (ID 693465):

„Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje vertinti šildymo sistemos įrengimui reikalingų skylių gręžimą ir sandarinimą.“

14. Atsakymas:

Vertinti kartu su įrenginių įrengimo eilutėmis.

15. Klausimas (ID 693465):

„109 patalpoje pagal brėžinius turėtų būti valytojos plautuvė arba viduaras su maišytuvu ir ilga žarną, tačiau  pateikimo lentelėje yra tik viduaras. Prašome patikslinti kur vertinti maišytuvą ir ilgą žarną?“

15. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

16. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje skyriuose: H1.HE01šildymo sistemoje ir H1.JG02 grindų šildymo sistema - praleista plieninių ir plastikinių vamzdžių fasoninės dalys ir jų montavimas. Prašome patikslinti kur jas įtraukti.  (Šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas)“

16. Atsakymas:

17. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje skyriuje J1.JJ01, J1.JJ02 vėdinimo sistema praleista oro uždarymo sklendė 300x300 su el. pavara. Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje ją įvertinti. (Šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas)“

17. Atsakymas:

Konkursiniame žiniaraštyje nurodyta, kad minimi darbai turi būti vertinami kartu su fasoninėmis dalinis. Kaip pvz. žiūrėti konkursinio žiniaraščio „1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo-aprūpinimo pastatas„ 5 žiniaraščio 1 skyriaus 31-35 eilutes.

18. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje skyriuje J1.JJ01, J1.JJ02 vėdinimo sistema praleista triukšmo slopintuvai. Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje juos įvertinti. (Šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas)“

18. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

19. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje skyriuje J2.JJ01 vėdinimo sistema praleista eilutės ortakių fasoninės dalys. Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje jas įvertinti. (Šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas)“

19. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

20. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje skyriuje H2.JF01, H2.JF02 vėsinimo sistema praleista eilutės varinių vamzdelių fasoninės dalys. Prašome patikslinti, kurioje pozicijoje jas įvertinti. (Šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas)“

20. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

21. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje H1.HE02 šildymo sistemos neteisingas kiekis vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo. Prašome patikslinti kiekį pateikimo lentelėje. (Sandėlis)“

21. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

22. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje H1.HE02 šildymo sistemos praleistas mechaninis Filtras DN32. Prašome įtraukti į pateikimo lentelę. (Sandėlis)“

22. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

23. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje H1.HE02 šildymo sistemos ir H1.JG03 grindų šildymo sistemoje nėra eilučių plieninių, plastikinių ir daugiasluoksnio ir varinio vamzdyno fasoninėms dalims. Prašome nurodyti, kurioje pozicijoje jas vertinti arba papildyti pateikimo žiniaraščius.  (Sandėlis)“

23. Atsakymas:

Konkursiniame žiniaraštyje nurodyta, kad minimi darbai turi būti vertinami kartu su fasoninėmis dalinis. Kaip pvz. žiūrėti konkursinio žiniaraščio „3 02 pastatas. Sandėlis„ 5 žiniaraščio 1 skyriaus 32-35 eilutes.

24. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje J1.JJ03 vėdinimo sistemoje praleista d315 sklendės su el. pavara, triukšmo slopintuvai. Prašome nurodyti, kurioje pozicijoje juos vertinti arba papildyti pateikimo žiniaraščius.“

24. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

25. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje J2.JJ02 vėdinimo sistemoje praleistos ortakių fasoninės dalys. Prašome nurodyti, kurioje pozicijoje juos vertinti arba papildyti pateikimo žiniaraščius.“

25. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

26. Klausimas (ID 693606):

“Objektas: 05 Aikštelė (krovininėms transporto priemonėms). Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštyje, 2 skyrius „Pagrindo įrengimas“, yra nurodytas deformacinių siūlių įrengimo kiekis – 96 m. Mūsų skaičiavimais, deformacinių siūlių turėtų būti 110m, taip pat nėra įvertintos žiniaraštyje temperatūrinės siūlės, kurios yra nurodytos įrengti skersiniuose dangų pjūviuose. Prašome peržiūrėti ir patikslinti darbus bei jų kiekius perkančiosios organizacijos pateiktuose .xls darbų kiekių žiniaraščiuose.“

26. Atsakymas:

Deformacinių siūlių kiekis nurodytas tikslus. 20 m ilgio siūlė priskirta prie 06.1 statinio. DP rengimo metu siūlių kiekis turi būti tikslinamas.

27. Klausimas (ID 693606):

„Objektas: 08 Privažiavimo kelias. Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštyje, 2 skyrius „Pagrindo įrengimas“, yra nurodytas deformacinių siūlių įrengimo kiekis – 228 m. Mūsų skaičiavimais, deformacinių siūlių turėtų būti 326m, taip pat nėra įvertintos žiniaraštyje temperatūrinės siūlės, kurios yra nurodytos įrengti skersiniuose dangų pjūviuose. Prašome peržiūrėti ir patikslinti darbus bei jų kiekius perkančiosios organizacijos pateiktuose .xls darbų kiekių žiniaraščiuose.“

27. Atsakymas:

Deformacinių siūlių kiekis turi būti tikslinamas darbo projekto metu. Temperatūrinės-susitraukimo siūlės turi būti tikslinamos darbo projekto metu. Jų išdėstymas tikslinamas grindų įrengimo rangovo. Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

28. Klausimas (ID 693606):

„Objektas: 09 Aptarnavimo keliai, 10 Vikšrinės technikos judėjimo keliai. Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštyje, 2 skyrius „Pagrindo įrengimas“, yra nurodytas deformacinių siūlių įrengimo kiekis – 284 m. Mūsų skaičiavimais, deformacinių siūlių pagal įrengiamą dangų plotą turėtų būti gerokai daugiau, taip pat nėra įvertintos žiniaraštyje temperatūrinės siūlės, kurios yra nurodytos įrengti skersiniuose dangų pjūviuose. Prašome peržiūrėti ir patikslinti darbus bei jų kiekius perkančiosios organizacijos pateiktuose .xls darbų kiekių žiniaraščiuose.

28. Atsakymas:

Deformacinių siūlių kiekis turi būti tikslinamas darbo projekto metu. Temperatūrinės-susitraukimo siūlės turi būti tikslinamos darbo projekto metu. Jų išdėstymas tikslinamas grindų įrengimo rangovo.

29. Klausimas (ID 693606):

„Objektas: 09 Aptarnavimo keliai, 10 Vikšrinės technikos judėjimo keliai. Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštyje, 1 skyrius „Betoninės dangos (detalė GD-1)  įrengimas“, yra nurodytas armatūros tinklų sudėjimas 57708 m2. Pagal brėžinių detales matome, kad armuojama yra ne visa danga o tik sankryžų kraštai. Projekto žiniaraščiuose čia duotas armatūros kiekis yra tonomis. Prašome patikslinti armavimo kiekį šiame skyriuje.“

29. Atsakymas:

Armatūros tinklai dedami tik 4050 m2 viso betoninės dangos ploto. SK dalyje pateikti tikslūs armatūros kiekiai. Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

30. Klausimas (ID 693606):

„Nei projekto nei PO pateiktuose .xls žiniaraščiuose nėra atskirti griovių kasimo darbai, nors aprašymuose nurodyta, kad juos įrengti reikės, tai matoma ir skersiniuose profiliuose. Dangų ir aukščių planuose grioviai nėra pažymėti.

  - Kadangi griovių kasimas yra atskira operacija, prašome patikslinti, kur yra/bus įvertinti griovių kasimo darbai? Kurioje pozicijoje Tiekėjai turėtų vertinti griovių kasimą?

  - Taip pat prašome atskirti griovių kasimo kiekį m3.

  - Taip pat prašome patvirtinti, kad griovių dugnas nėra specialiai tvirtinamas, o jo tvirtinimui bus naudojamas augalinis gruntas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiuose ir projekte nėra numatyti pralaidų įrengimo darbai sujungiant griovius ar kitaip išvedant vandenį iš teritorijos. Prašome patvirtinti, kad jei darbų metu atsiras poreikis įrengti kelio pralaidas, tai bus apmokama kaip papildomi darbai.“

30. Atsakymas:

Griovių iškasimo darbai įtraukti į bendrą grunto iškasimo kiekį. Griovių dugno tvirtinamas nenumatytas. Naujų pralaidų nenumatoma, projektuojami grioviai įsijungia į esamus griovius, kuriuose yra esama pralaida.

31. Klausimas (ID 693606):

„Projekte yra numatyta pakeisti durpingus ir silpnus gruntus kitais gruntais iš iškasų ar nauju atvežtiniu gruntu. Prašome patvirtinti, kad durpingus ir silpnus gruntus Rangovui bus leidžiama sandėliuoti ir palikti poligono teritorijoje, Rangovui bus suteikta sąvarta pertekliniam gruntui.“

31. Atsakymas:

Perkančioji organizacija suteiks vietas grunto sandėliavimui, kurios bus suderintos su laimėtoju pasirašius sutartį.

32. Klausimas (ID 693606):

„Projekte ir darbų kiekių žiniaraščiuose nėra išskirtos esamų gruntų sustiprinimo priemonės (gruntų pagerinimas, stabilizavimas, grunto polių įrengimas, giluminis tankinimas ir pan.), tik vietomis yra numatytas durpingų gruntų pakeitimas ir tankinimas volais. Prašome patvirtinti, jei prireiktų naudoti kitas technines priemones nei gruntų pakeitimą, kad pasiekti projektinė sankasos laikomąją gebą,  tokie darbai bus laikomi papildomais darbais ir bus apmokami papildomai.“

32. Atsakymas:

Pažymėtina, kad TP SP brėžinyje 2024-016-00-TP-SP-01.B-05pateikiama informacija apie tvarkomų gruntų pasiskirstymą bei dangų įrengimo specifiką atitinkamose teritorijose. Papildomų darbų sąlygos nurodytos sutarties nuostatose.

33. Klausimas (ID 693606):

„Geologijos ataskaitoje matyti, kad paviršiuje slūgso silpnų smėlingų/dulkingų/molingų gruntų sluoksniai. Gruntus sudaro labai smulkių medžiagų mišiniai, bet stambesnių frakcijų. Tokie gruntai įprastomis tankinimo mašinomis normaliomis sąlygomis sunkiai arba visiškai nesitankina, todėl gali būti sudėtinga pasiekti projektinius laikomosios gebos reikalavimus projekte numatytomis priemonėmis. Kadangi iš pateikto neišsamaus projekto fragmentų negalima nustatyti ir įvertinti Prašome patvirtinti, kad prireikus naudoti kitas technines priemones, kad pasiekti projektinė sankasos laikomąją gebą,  tokie darbai bus laikomi papildomais darbais ir bus apmokami papildomai.“

33. Atsakymas:

Pažymėtina, kad TP SP nurodyta, kad „blogos sanklodos gruntai bus iškasami sankasos įrengimo darbų metu, taip pat bus keičiami į geros sanklodos gruntus, giliai esantys durpingi gruntai bus išdurpinami, taip pat numatomos dangos konstrukcijos stiprinimo priemonės geosintetinėmis medžiagomis“. Primename, kad DP parengimo paslaugą atliks Rangovas.

34. Klausimas (ID 693606):

„Techninio projekto ir PO pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatyta dviprasmė technologija silpnų gruntų pakeitimui/sustiprinimui. Projekte yra numatyta arba vietoje iškastų silpnų gruntų supilti atvežtinius karjerinius gruntus arba supilti tą patį iškastą gruntą ir jį pertankinti pasluoksniui. Tai yra dvi skirtingos technologijos, kurių ir atlikimo trukmė skiriasi ir kaina skiriasi, nes vienu atveju naudojamas vietinis gruntas, kitu atveju atvežtinis (kurio nupirkimo kaina dar kainuoja). Tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose šios dvi technologijos prilyginamos vienodai kaina (pvz. „06.1 Aikštelė (šaudmenų saugojimui ir išdavimui)“ – 2200 m3 projekte numatyta arba pakeisti, arba perpilti ir pertankinti. DKŽ pozicija aprašyta dviprasmiškai ir neaišku, kurią technologiją taikyti) ir Tiekėjas turi neturėdamas detalių konkrečios kiekvienos vietos duomenų, pirkimo metu nuspręsti, kuri technologija bus tinkamesnė ir įsivertinti tai kainoje. Tai nustatyti pirkimo metu yra neįmanoma, todėl manome, kad ši sąlyga yra nelygiavertė Tiekėjo atžvilgiu. Todėl prašome aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti vieną technologiją, kurią turėtų įsivertinti Tiekėjai keisdami silpnus gruntus, o ne vienoje pozicijoje reikalauti įvertinti dvi technologijas.“

34. Atsakymas:

Tiekėjai būdami savo srities profesionalai vadovaudamiesi projektine dokumentacija ir turima patirtimi, turi įsivertinti racionaliausią darbų atlikimo technologiją, kuri atitiktų TP TS. DP rengimo metu projekto sprendiniai gali būti detalizuojami. Primename, kad DP parengimo paslaugą atliks Rangovas.

35. Klausimas (ID 693606):

„Techninio projekto ir PO pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose prie žemės darbų nėra numatytų pozicijų sklypo ir dangų sankasos planiravimo bei tankinimo darbams. Prašome papildyti žiniaraščius sankasos/griovių planiravimo/tankinimo darbais.“

35. Atsakymas:

Griovių iškasimo darbai įtraukti į bendrą grunto iškasimo kiekį.

36. Klausimas (ID 693606):

„Statybos organizavimo dalyje yra pateiktas planas su vis sklypo aukščių planu. Iš ko darome išvadą, kad sklype reikės išplaniruoti ne tik dangų įrengimo vietas, tačiau ir visą teritoriją. Prašome patikslinti, ar planiruojamas turės būti visas žemės sklypas, ar tik  dangų/įrenginių įrengimo vietos, o likusi teritorija neliečiama? Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius sklypo planiravimo darbais, kadangi šiuo metu tokie darbai nėra numatyti žiniaraščiuose.“

36. Atsakymas:

Visos teritorijos planiravimo darbų atlikti nereikės. Prašome vadovautis TP sprendiniais ir konkursiniais žiniaraščiais.

37. Klausimas (ID 693606):

„2026-06-16 PO atsakymuose, su 15 atsakymu PO patikslino žiniaraštį ir „Trinkelių dangos įrengimo įkainyje“ neatsirado trinkelių dangos įrengimo pozicijos. Taip išeina, kad bus įrengta ne trinkelių, o atsijų danga. Prašome patikslinti ar tikrai nereikės įrengti trinkelių? Jei reiks, prašome papildyti žiniaraštį.“

37. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

38. Klausimas (ID 693606):

„2026-06-16 PO pateiktoje atnaujinto SP dalyje esančių žemės darbų kiekius (atsakymas į 16 klausimą). Prie 855436m3 grunto kasimo darbų yra pateikta pastaba, kad šiame kiekyje yra įskaičiuoti ir durpių iškasimo darbai, nors durpių iškasimui yra ir atskira pozicija. Prašome patikslinti, ar šioje dalyje pirmoje pozicijoje neturėtų būti atskirtas durpių iškasimo kiekis?r“

38. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

39. Klausimas (ID 693606):

„2026-06-16 PO pateiktoje atnaujinto SP dalyje esančių žemės darbų kiekius (atsakymas į 16 klausimą). Pagal nurodytus aukščius matome, kad dangų altitudės nėra pasikeitę, tačiau darbų kiekiai pasikeitė kelis kartus. Prašome paaiškinti, kodėl žemės darbų kiekiai taip smarkiai skiriasi pirminio projekto ir 2026-06-16 pateiktos projekto laidos?“

39. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniame žiniaraštyje pateiktais kiekiais. Primename, kad 2026-06-15 CVP IS priemonėmis tiekėjams buvo pateikta atnaujinta TP SP byla.

40. Klausimas (ID 693606):

„Techninio projekto sklypo dalyje po privažiavimo kelio betono dangos kelkraščiu yra numatyti pagrindai (geltona spalva), kurie nėra identifikuoti skersiniame profilyje. Prašome patikslinti iš kokios medžiagos jie įrengiami ir prašome papildyti kiekių žiniaraščius jų įrengimo darbais, kadangi šiuo metu šis sluoksnis nėra numatytas darbų kiekių žiniaraščiuose.

40. Atsakymas:

Pagrindai pažymėti geltona spalva yra vid. stambumo žvyro pasluoksnis.

41. Klausimas (ID 694048):

„Dėl SIT, SAT ir MAT taikinių pozicijų, bei BP šaudymo pozicijos konstrukcijų sprendinių

Techninio projekto SK dalyje pateikti SIT, SAT, MAT, bei  taikinių pozicijų monolitinio gelžbetonio konstrukcijų sprendiniai. Vertinant trumpą bendrą sutarties terminą ir technologinius ypatumus, prašome patvirtinti, kad Užsakovui bus tinkamas ir gamykloje pagamintų gelžbetoninių ir vietoje sumontuotų elementų sprendinys, kurį Rangovas parengtų DP metu.“

41. Atsakymas:

Pažymime, kad DP rengimo metu rangovas turės detalizuoti TP sprendinius taip, kad sprendiniai būtų ne prastesnių savybių nei nurodyta TP TS. Pažymėtina, kad dėl technologinių ypatumų monolitinio gelžbetonio taikinių konstrukcijų sprendinius SIT, SAT, MAT tiekėjai gali vertinti taip, kad būtų užtikrintas sutarties įgyvendinimas nustatytu terminu. TP rengėjas sutiktų su tokiu pakeitimu DP rengimo metu, sprendinį suderinus su Užsakovu.

42. Klausimas (ID 694048):

„Dėl Šaudymo pozicijų dangos detalės sprendinių

Techninio projekto SK dalyje pateiktas 300mm betoninės plokštės armuotos S500 sprendinys. Peržiūrėjus SK dalyje pridėtą skaičiavimo ataskaitą neradome jokių šios konstrukcinės dangos detalės skaičiavimų, kuriais pagrįstas armavimo intensyvumas ar įrengiamų pagrindų sutankinimo reikalavimai. Prašome pateikti, kadangi tai būtina rengiant Darbo projektą. Jei jų nėra atlikta, patvirtinkite, kad skaičiavimus turės atlikti Rangovas ir pagal suskaičiuotą DP sprendinį bus vykdomi darbai.“

42. Atsakymas:

Pažymėtina, kad DP rengimo metu rangovas esant poreikiui detalizuodamas TP sprendinius turės atlikti reikalingus skaičiavimus dangų konstrukcijoms ir pagal tai vykdyti darbus. Pažymėtina, kad DP sprendiniai negali būti prastesnių savybių nei TP TS.

43. Klausimas (ID 694048):

„Dėl Sklypo plano dalies Darbo projekto rengimo inž. geologinių tyrimų.

Techniniame projekte pridėta Geologijos ataskaita, kurios užduotyje nurodyta atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus tik daliai statinių

Šioje ataskaitoje nebuvo atlikti inžineriniai tyrinėjimai keliams

Vis tik jei buvo atlikti geologiniai tyrimai keliams, prašome juos pateikti, jei jų nebuvo prašome patvirtinti, kad Užsakovas nekels reikalavimo rengiant Darbo projekto brėžinius atlikti papildomus geologinius tyrimus keliams kas 200m.

Atkreipiame dėmesį, kad jei vis tik Užsakovas kels reikalavimus atlikti šiuos inžinerinius geologinius tyrimus, neįmanomas sutartyje nurodytas 1 mėnesio DP terminas.”

43. Atsakymas:

Pažymėtina, kad DP rengimo metu rangovas tikslindamas TP sprendinius ir vadovaudamasis statybą reglamentuojančiais teisės aktais, turi numatyti visus privalomus atlikti tyrimus, kurie būtini DP sprendiniams parengti.

44. Klausimas (ID 694048):

„Dėl Sklypo plano dalies Darbo projekto rengimo terminų ir reikalavimų

Parengtame techniniame projekte sklypo plano dalyje nėra parengtų aptarnavimo kelių ir vikšrinės technikos judėjimo takų išilginių ir skersinių profiliai su pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais duomenimis. Prašome patvirtinti, kad rengiant Darbo projektą šiems daugiau nei 25km kelių Užsakovas nereikalaus parengti detalių išilginių profilių (pagal STR). Jei toks reikalavimas bus keliamas sutartyje nurodytas 1 mėnesio DP terminas neįmanomas. Tokiu atveju prašome pakoreguoti sutartį, kad Darbo projekto Sklypo plano dalis terminas 3 mėnesiai ir ją bus galima teikti Užsakovui dalimis, kad būtų galima pradėti darbus ir užbaigti sutartyje numatytas terminas.“

44. Atsakymas:

Primename, kad 2026-06-15 CVP IS priemonėmis (pranešimo ID 687808) tiekėjams buvo pateiktas atnaujintas sutarties projektas su patikslintomis DP rengimo sąlygomis.

45. Klausimas (ID 694168):

„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekto, gaisrinio vandentiekio tinklų (V2) žiniaraštyje 2.7.3 Kalaus ketaus trumpa flanšinė sklendė DN50 mm – 1 vnt., bet konkursiniame žiniaraštyje: 24. Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas k9=1.15 – 5 vnt bei 25. Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos) – 4 vnt. Prašome ištaisyti neatitikimus.“

45. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursinio žiniaraščio kiekiais.

46. Klausimas (ID 694168):

„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekto, gaisrinio vandentiekio tinklų (V2) žiniaraštyje 3.11 Kalaus ketaus sklendė DN200 mm su teleskopiniu prailginimo velenu sklendei ir ketine kapa sklendei su atramine plokšte; 2 vnt. flanšiniai adapteriai DN200 m, bet konkursiniame žiniaraštyje: 54. Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 200mm pastatymas k9=1.15 – 1vnt; 55. Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos) – 1 vnt; 56. Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m k9=1.15 – 1 vnt., bei 57. Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas k9=1.15 – 1 vnt; 58. Atraminė plokštė – 1 vnt., kiek vienetų turėtų būti montuojama sklendžių?, taip pat neįtraukti flanšiniai adapteriai. Prašome ištaisyti neatitikimus.“

46. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursinio žiniaraščio kiekiais.

47. Klausimas (ID 694168):

„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (gaisrinio vandentiekio tinklai (V2)) yra priešgaisriniai rezervuarai, bet nenurodytas jų medžiagiškumas. Prašome atsakyti ar tai yra plieniniai, spirališkai gofruoti priešgaisriniai rezervuarai?“

47. Atsakymas:

Priešgaisrinių rezervuarų medžiagiškumas turi atitikti TP VN dalyje nurodytus reikalavimus. Konkretūs gaminiai bus parinkti DP rengimo metu ir parenkami gaminiai turės būti ne prastesnių savybių, nei nurodytos TP techninėse specifikacijose.

48. Klausimas (ID 694168):

„Architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (pozicija 11.15.) nurodyta apsauginių lauko žaliuzių įrengimas 10660x1300 mm – 1 vnt.. Sulaukėme keleto gamintojų pastabų, kad tokių matmenų apsauginių žaliuzių pagaminti neįmanoma. Prašome nurodyti: 4.1. Ant kurių langų ar kurioje vietoje numatoma montuoti šias žaliuzes šaudyklos pastate? 4.2. Ar galima apsaugines žaliuzes (10660x1300 mm) dalinti į 2-3 atskiras dalis?“

48. Atsakymas:

Žaliuzės numatytos valdymo aprūpinimo pastato mokymo klasėje ir valdymo patalpoje. Konkretūs gaminiai bus parinkti DP rengimo metu ir parenkami gaminiai turės būti ne prastesnių savybių, nei nurodytos TP techninėse specifikacijose.

49. Klausimas (ID 694168):

„Sklypo plano dalyje nurodytas 3D segmento tvoros įrengimas. Prašome patikslinti: 5.1. Ar segmentas turi būti cinkuotas ar dažytas? Jeigu dažytas, tai prašome nurodyti spalvą; 5.2. Stulpai nurodyta, kad dažyti milteliniu būdu, prašome nurodyti pageidaujamą spalvą.“

49. Atsakymas:

Segmentai turi būti cinkuoti ir dažyti. Spalviniai reikalavimai pagal RAL nurodyti TP SP TS.

50. Klausimas (ID 694168):

„Projekte nurodyti dideli kiekiai grunto išvežimo darbų. Prašome patikslinti, ar užsakovas yra numatęs, į kur ir kokiu atstumu Rangovai galės išvežti likutinį gruntą?“

50. Atsakymas:

Perkančioji organizacija suteiks vietas grunto sandėliavimui, kurios bus suderintos su laimėtoju pasirašius sutartį.

51. Klausimas (ID 694168):

„Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 01-Šaudyklos aprūpinimo-valdymo pastatas skyriuje ‚Sienų apdailos darbai“ nurodomas dažymas – 112 m2, tačiau pateiktose sąmatų formose nurodomas kiekis 795 m2. Prašome patikslinti, kuria informacija vadovautis rengiant kainos pasiūlymą.“

51. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniame žiniaraštyje nurodytais kiekiais.

52. Klausimas (ID 694168):

„Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 02-Sandėlis nėra nurodyti sienų dažymo darbai, tačiau pateiktose sąmatų formose nurodomas kiekis 127 m2. Prašome patikslinti, ar reikia vertinti sienų dažymo darbus sandėlio pastate?“

52. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniame žiniaraštyje nurodytais kiekiais.

53. Klausimas (ID 694168):

„Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje SŽ.03 ir SŽ.04 dubliuojasi pastatų pavadinimai: 03 Uždara stoginė. Atsižvelgiant į sąmatose pateiktas formas, prašome patvirtinti, kad projekte įsivėlė korektūros klaida ir SŽ.04 aprašyti darbai yra 04-Stoginė apsaugos komandai?“

53. Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad TP SA SŽ.03 pateikta informacija apie uždarą stoginę (būrio vienetui), o TP SA SŽ.04 pateikta informacija apie stoginę (saugos komandai).

54. Klausimas (ID 694168):

„Konstrukcijų dalies (SK) sąnaudų kiekių žiniaraštyje darbų pozicijose nurodoma: „Iškastas purus smėlis. Keičiamas sutankintu žvyru arba pilamas atgal ir tankinamas sluoksniais“. Prašome patikslinti, ar Rangovai turi vertinti naujai atvežtinį žvyrą ar gali naudoti iškastą smėlį (tankinant) ?“

54. Atsakymas:

„Iškastas purus smėlis. Keičiamas sutankintu žvyru arba pilamas atgal ir tankinamas sluoksniais.“ Ar gruntas keičiamas nauju, ar sluoksniais tankinamas esamas, pasirenka rangovas, įsivertinęs esamą situaciją ir esamo grunto kokybę. Sprendimas tikslinamas ir derinamas darbo projekto rengimo metu.

55. Klausimas (ID 694168):

„Konstrukcijų dalies (SK) sąnaudų kiekių žiniaraštyje darbų pozicijose nurodoma pozicija (09 Aptarnavimo keliai, 10 Vikšrinės technikos judėjimo keliai): „Gilesniuose gruntiniuose sluoksniuose esančių durpių šalinimas ir jų keitimas sutankintu žvyru ar smėliu“ – 35000 m3. Ar šioje darbų pozicijoje Rangovai turi vertinti grunto (durpių) iš kasimo darbus 35000 m3 ir naujo grunto (smėlio/žvyro) įrengimo darbus 35000 m3?“

55. Atsakymas:

Taip, rangovas turi įsivertinti netinkamo grunto iškasimą ir jo pakeitimą tinkamu.

56. Klausimas (ID 695035):

„Kurias projekto zonas apima sklypo paruošiamieji pagal nurodytus darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius?“

56. Atsakymas:

Vadovautis TP SP TS.

57. Klausimas (ID 695035):

„Pasiūlymo kiekių žiniaraščiuose nurodytas Valdomas 24 portų komutatorius 230V, tačiau jo nėra projekte, taip pat nepateiktos techninės specifikacijos. Prašome patikslinti projektą ir pasiūlymo excel formą.

57. Atsakymas:

Teikiame patikslintą komutatoriaus TS:

58. Klausimas (ID 695047):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, 6_Aikštelė krov. tr. priem, lokalines(krov. trans. pr), Statinys 6 05 Aikštelė (krovininėms transporto priemonėms), Žiniaraštis 2 Pagrindo įrengimas“

Pateiktuose žiniaraščiuose exel formatu, fibra nurodoma naudoti 3 poz. „Polipropileno fibra DURUS FF32“ kiekiai (Pav. 25), o techniniame projekte pateiktoje 1.2 poz. „Fibra Durus EasyFinish, kiekis 4 kg/m3 betono“ (Pav. 26), reikalingas fibros patikslinimas.

Pateiktuose exel formatu „Nuliniai žiniaraščiai“ kiekiai (Pav. 25) skiriasi nuo techniniame projekte pateiktų kiekių pdf formatu sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Pav. 26), reikalingas patikslinimas.

Pateiktame gelžbetoninių dangų įrengimo brėžinyje, detalė „Betono dangos detalė GD-1“ (Pav. 27) nurodoma, kad skaldos pagrindui naudoti dolomito skalda frakcijos 0/56 mm. Konstrukcijų dalyje,  skaldos pagrindo techninės specifikacijos nepateiktos. Sklypo sutvarkymo dalyje, skaldos pagrindo sluoksniui naudoti nurodoma 0/45 mm frakcija (Pav. 28), reikalingas patikslinimas.

Pateiktame privažiavimo kelio (08) pjūvis ir trinkelių dangos detalė, „Privažiavimo kelio pjūvis PK 6+20“ (Pav. 29) pateikiamas skaldos pagrindo įrengimas, ar rangovai turės įrengti skaldos pagrindą taip, kaip parodyta brėžinyje? Ar neturėtų būti skaldos įrengimas pagal natūralaus nubyrėjimo kampą, nes kitu atveju, rangovams reikalinga įsivertinti darbus su klojiniais?

Pateiktame privažiavimo kelio (08) pjūvis ir trinkelių dangos detalė, „Privažiavimo kelio pjūvis PK 6+20“ (Pav. 29, 29a) pateikiamas griovio įrengimo matmuo, ar rangovai turės įrengti/suformuoti griovį taip, kaip parodyta brėžinyje? Ar neturėtų būti griovio „švarus“ matmuo 50cm (Pav. 29a)?“

58. Atsakymas:

Konkursinis žiniaraštis patikslintas.

Dėl skaldos savybių reikia vadovautis TP TS.

Rangovas darbus atlikti turės pagal TP sprendinius, kurie bus detalizuojami DP.

59. Klausimas (ID 695415):

„SK dalis 01 pastatas. Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastatas.

Projekto sąnaudų žiniaraščio skyriuje „Sienos įrengimas, detalė SD-3 (26 m2) nurodyti kiekiai nesutampa su kiekiais, pateiktais nuliniame žiniaraštyje. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis?

Projekte nurodyta:

Nuliniame žiniaraštyje nurodyta:

59. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursinio žiniaraščio kiekiais.

60. Klausimas (ID 695415):

„SK dalis 02 pastatas. Sandėlis.

Projekto sąnaudų žiniaraščio skyriuje „Deformacinės siūlės“ nurodyti kiekiai nesutampa su kiekiais, pateiktais nuliniame žiniaraštyje. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis?

Projekte nurodyta:

Nuliniame žiniaraštyje nurodyta:

60. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursinio žiniaraščio kiekiais.

61. Klausimas (ID 695415):

„SK dalis 02 pastatas. Sandėlis.

Projekto sąnaudų žiniaraščio skyriuje „Pagrindo įrengimas“  skaldos sluoksnio nurodyti kiekiai nesutampa su kiekiais, pateiktais nuliniame žiniaraštyje. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis?

Projekte nurodyta:

Nuliniame žiniaraštyje nurodyta:

61. Atsakymas:

Prašome vadovautis SK žiniaraštyje nurodytu kiekiu.

62. Klausimas (ID 695415):

„SK dalis 02 pastatas. Sandėlis.

Projekto sąnaudų žiniaraščio skyriuje „Pagrindo įrengimas“  skaldos nurodyti kiekiai nesutampa su kiekiais, pateiktais nuliniame žiniaraštyje. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis?

Projekte nurodyta:

Nuliniame žiniaraštyje nurodyta :

62. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

63. Klausimas (ID 695415):

„SK dalis 02 pastatas. Sandėlis.

Projekto sąnaudų žiniaraščio skyriuje „Pagrindo įrengimas betoninei dangai (detalė GD-1)“  skaldos nurodyti  sluoksnio kiekiai nesutampa su kiekiais, pateiktais nuliniame žiniaraštyje. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis?

Projekte nurodyta:

Nuliniame žiniaraštyje nurodyta :

63. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

64. Klausimas (ID 695856):

„1. Elektros tinklų sklypo plane nėra identifikuoti elektros skydai. Prašome pateikti atnaujintą planą, kuriame būtų aiškiai nurodyti visų elektros skydų žymėjimai ir pavadinimai.

2. Elektros dalies projekte nėra pateikti taikinių prijungimo sprendiniai. Prašome nurodyti:
kokiu būdu bus prijungiami taikiniai; ar bus naudojami kištukiniai lizdai, gnybtinės dėžutės, jungtys ar kiti sprendiniai; kokia numatoma prijungimo galia ir apsaugos priemonės. Ar taikiniams turi būti įrengtas apsauginis įžeminimas? Jei taip, prašome pateikti įžeminimo sprendinius ir reikalaujamas įžeminimo varžas.

3. Prašome pateikti vienalinijinę schemą, kurioje būtų parodyta:

taikinių paskirstymo skydų tarpusavio sujungimo schema;

taikinių skydų prijungimas;

kabelių markės, skerspjūviai, apsaugos aparatai ir jų nominalai.“

64. Atsakymas:

64.1. TP E dalyje pateikta informacija apie elektros skydus ir jų vietas.

64.2. Taikinių kėliklių prijungiami kištukiniais lizdais montuojam taikinių pozicijose. Schuko tipo kištukiniai lizdai. (230V; 16A). Kištukiniai lizdai prijungiami skirstomosiose dėžutėse išdėstytose tolygiai tarp taikinių pozicijų. Skirstomosiose dėžutėse montuojama apsauginė komutacinė aparatūra. SIT pozicija – 300W vienam kėlikliui; MIT pozicija – 400W pozicijai; SAT pozicija – 2000W pozicijai; MAT pozicija – 2000W pozicijai. Visi kištukiniai lizdai yra prijungiami per skirtuminės srovės apsaugos prietaisus.

64.3. Visų skydų vienalinijinės schemos turi būti tikslinamos DP rengimo metu.

65. Klausimas (ID 695856):

„Šaudyklos valdymo aprūpinimo pastato Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštyje 14 skyriuje Grindų ant tarpaukštinės perdangos nurodyta kaip įrengima pagal vieną detalę,  tačiau projekte yra GD3 ir GD4. Prašome patikslinti žiniaraštį pagal projektą (12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai).

65. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

66. Klausimas (ID 695856):

„Sandėlio konstrukcijų žiniaraštyje prie polių įrengimo kiekio yra pridėtas ir 1 bandomasis polius. Prašome jį išskirti atskirai kaip polių bandymą statine apkrova, o ne kaip polių įrengimą.“

66. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniu žiniaraščiu.

67. Klausimas (ID 695856):

„Sandėlio SK žiniaraštyje 4 Skyriuje Grindų įrengimas praleistas žvyro pasluoksnis, prašome pataisyti žiniaraštį (12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai).“

67. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

68. Klausimas (ID 695856):

„Žiniaraštyje aplinkotvarkos darbai 2 skyriuje kelkraščio įrengimas prašome patikslinti žolės užsėjimo kiekį, žiniaraštyje 1169m2, pagal pjūvį skaičiuojant 5058,85m2“

68. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

69. Klausimas (ID 695856):

„Žiniaraštyje aplinkotvarkos darbai 3 skyriuje Trinkelių dangos įrengimas nėra trinkelių dangos įrengimo įkainio, tik pasluoksniai. Prašome pataisyti žiniaraštį (Patikslinimas 2026 06 15).“

69. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

70. Klausimas (ID 695856):

„"(12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai): 11 11 Sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostos: Šaltojo įšaudymo pozicija; Įšaudymo patikrinimo pozicija: Žiniaraštis 4 Statybinių konstrukcijų įrengimas. Taikinių pastatymo pozicijos SAT 2vnt.- yra nurodyti surenkami sieninių blokų pamatai 20 m3. Žiniaraštis neatitinka brėžinių: SAT Taikinių pastatymo pozicijose nėra surenkamų blokų, yra monolitinė konstrukcija.

Surenkami blokai yra SAT 11 5 Statybinių konstrukcijų įrengimas. Įšaudymo taikiniai (2024-016-11-TP-SK-01.B-03.) Prašome patikslinti darbus šiuose žiniaraščiuose."

70. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

71. Klausimas (ID 695856):

„(12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai) Žiniaraštis 5 Statybinių konstrukcijų įrengimas. Įšaudymo taikiniai- praleistas skaldos pagrindas, prašome papildyti žiniaraštį“

71. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

72. Klausimas (ID 695856):

„Prašome patikslinti  13 šarvuotos technikos šaudymo pozicijų BP betoninės dangos įrengimo, pagal GD1 detalę, kiekį. Taip pat SK dalyje parodyta dangos forma neatitinka SP dalyje parodytos dangos formos. Prašome patikslinti ar kiekiai teisingai perskirstyti tarp 13 BP pozicijų ir  09 aptarnavimo kelių?

72. Atsakymas:

BP pozicijų kiekiai bus tikslinami DP metu. TP metu pateikti principiniai BP pozicijų įrengimo sprendiniai pagrindinėms pozicijoms (kitos pozicijos įrengiamos analogiškai nurodytoms, pagal sklypo plane pateiktus matmenis). Tikslūs sprendiniai kiekvienai BP pozicijai turės būti rengiami DP rengimo metu. Betoninės dangos GD-1 kiekiai paskirstyti teisingai tarp skirtingų pozicijų, tačiau DP rengimo metu gali koreguotis pagal patikslintus sprendinius.

73. Klausimas (ID 695856):

„Ar teisingai suprantame, kad Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastate visos lubos yra tik glaistomos ir nudažomos (pakabinamos lubos nėra įrengiamos, g/b plokštės nėra tinkuojamos)?“

73. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP SA sprendiniais.

74. Klausimas (ID 695856):

„Ar teisingai suprantame, kad Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastate visos sienos yr apdailinamos tik pagal pateiktą apdailos lentelę ( SA 2024-016-01-TP-SA-01. B-09)? Tai yra mūrinės sienos nėra tinkuojamos.“

74. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP SA patalpų apdailos lentele.

75. Klausimas (ID 695856):

„Prašome patikslinti ar sklypo plane pažymėtos k-cijos B-01,02...; C-02, 01... yra sunkiosios ginkluotės iššaudymo juostos SIT?

Jei taip, prašome patikslinti kokiame Žiniaraštyje yra jų kiekiai ir ar joms reikalingi pylimai?

75. Atsakymas:

B-xx pozicijos yra SIT taikinių pastatymo vietos. C-xx yra įšaudymo taikiniai. Visų šių pozicijų brėžiniai ir kiekiai pateikti SK dalyje prie objekto „11 Sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostos“. SIT pozicijoms turi būti įrengiami pylimai.

76. Klausimas (ID 695856):

„•                  į žiniaraščius neįtrauktas dyzelinio generatoriaus įžeminimo kontūras;

•                  neįtraukti dyzelinio generatoriaus įžeminimo įrengimo darbai;

•                  nėra numatytas generatoriaus giluminis įžeminimas.

76. Atsakymas:

Į SŽ įtrauktas įžeminimo įrenginys skirtas dyzelinio generatoriaus įžeminimui bei aplink pastatą 9 elektrodai po 4 strypus, likę skirti apšvietimo atramoms.

77. Klausimas (ID 695856):

„Lietaus nuvedimo sistemos apsauga nuo užšalimo

Pagal technines specifikacijas turi būti numatyta:

•                  lietaus latakų apsauga nuo užšalimo;

•                  lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo.

Tačiau kiekių žiniaraščiuose nėra:

•                  savireguliuojančių šildymo kabelių;

•                  temperatūros valdiklių;

•                  termostatų;

•                  valdymo ir apsaugos įrangos.

Prašome pateikti šių sistemų techninius sprendinius ir kiekius, papildyti žiniarštį“

77. Atsakymas:

Apšiltinimo sprendiniai numatyti TP E dalies SŽ

78. Klausimas (ID 695856):

„Prožektorių techninių parametrų neatitikimai:

Techninių specifikacijų 2.19.6 punkte nurodytas:

•                  LED prožektorius 99 W;

•                  14 940 lm;

•                  su judesio jutikliu.

Tuo tarpu kiekių žiniaraščiuose nurodytas:

•                  LED prožektorius ≥20 W;

•                  230 V;

•                  ≥2400 lm;

•                  IP55.

Prašome patikslinti, kokio tipo ir parametrų prožektorius turi būti vertinamas pasiūlyme.“

78. Atsakymas:

Prožektorių TS atitinka žiniaraščius (žiūrėti 2.19.5 ir 2.19.6 TS). Prašome vadovautis TP E sprendiniais.

79. Klausimas (ID 695856):

„Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/ informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas pirkimo sąlygų 6.1p.  pateiktas dokumentų sąrašas.“

79. Atsakymas:

Rengiant DP rangovas turi vadovautis statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir DP pateikti visus privalomus dokumentus.

80. Klausimas (ID 699313):

„Prašome patikslinti atnaujinto SP dalies projekto žiniaraštį. 1.1 Punkte pastabose rašoma, kad durpių iškasimas įeina į šį skaičių, tačiau 1.4 kartojasi durpių iškasimas.

80. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniu žiniaraščiu.

81. Klausimas (ID 699313):

„Ar teisingai suprantame, kad rudais skaitmenimis pažymėtos yra esamos aukščių altitudės, o pilkame fone yra projektuojamos aukščių altitudės?

81. Atsakymas:

Prašome vadovautis brėžinio legenda.

82. Klausimas (ID 699313):

„Pagal pateiktą geologinių tyrimų ataskaitą matome, kad gruntinis vanduo, beveik visame sklypo plote, yra 0,00 lygyje. Sklype nėra numatyti drenažo tinklai, taip pat nėra atlikta melioracija. Vandens nubėgimas nuo naujai formuojamų kelių (privažiavimo kelias, technikos judėjimo keliai) yra numatytas į šalia kelio formuojamus kanalus. Atsižvelgiant į tai, kad šlapiuoju metų laiku gruntinis vanduo bus prie sklypo paviršiaus, yra didelė tikimybė, kad kelias bus ""išplautas"" ir nebus tinkamas eksploatuoti arba turės būti nuolat remontuojamas. Taip pat nebus galima įrengti dirvožemio ir vėjos sluoksnio kanalo šlaituose. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nėra numatyta įrengti pralaidas per naujai formuojamus kelius, kuriomis vanduo nutekėtų, todėl kanalai bus nuolat pilni vandens. Taip pat nėra numatyta įrengti jokių infiltracinių tvenkinių ar kanalų vandens nuvedimui.

Prašome patikslinti ar nėra numatyti įrengti drenažo  tinklų visame sklype? Taip pat prašome paaiškinti, kokiu sprendiniu rangovas turi nusimatyti vandens nutekėjimą, kad išvengti nuolatinio kelio remonto?

82. Atsakymas:

Primename, kad šiuo pirkimu yra perkamos ir DP rengimo paslaugos, todėl esant poreikiui TP sprendinius rangovas turės detalizuoti DP rengimo metu.

83. Klausimas (ID 699313):

„Perskaičiavus kiekius matome, kad pylimų įrengimui (SIT, SAT,MAT,PB, rezervuarams, įšaudymo pozic., iššaudymo pozic.) yra reikalinga supilti ~ 208 000 m3. Jei SP dalies žiniaraštyje yra numatyti būtent šie pylimai, prašome patikslinti atnaujinto SP dalies projekto exel žiniaraštį: 1 skyriaus 4,5 pozicijų kiekius.“

83. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP sprendiniais.

84. Klausimas (ID 699313):

„Prašome patikslinti SP dalies kiekių žiniaraščio 1 skyriaus 2 pozicijos pavadinimą (Exel failas įreng(sklypo stvark.( (06.212). Ar tai tikrai yra "Pylimų įrengimas...", nes SP dalies projekto Sąnaudų kiekių žiniaraštyje šie darbai įvardijami kaip "Grunto supylimas sklypo planiravimui ir dangų įrengimui“

84. Atsakymas:

Minėta konkursinio žiniaraščio pozicija atitinka SP SŽ 1.2 poziciją.

85. Klausimas (ID 704753):

„Projekto dokumentacijoje, sklypo plano projektinėje dalyje pateikti skersiniai pjūviai (Pav. 67, 68), kur Pav. 68 pateiktas pjūvis su papildomo smėlio pasluoksniu, kai h-27 cm ir geotinklais. Analizuojant „Kelių ir technikos judėjimo takų tvarkomų gruntų schema (2024-016-00-TP-SP-01.B-05)“, (Pav. 69) nustatyta, neaišku kur pasibaigia viena konstrukcija be geotinklų, o kur prasideda nauja konstrukcija su geotinklais, tad reikalingas patikslinimas.

Analizuojant skersinį pjūvį nustatyta, kur brėžinyje pateiktas esamas paviršius (Pav. 67), jei tiekėjas gerai supranta, tai šiame skersiniame pjūvyje matyti, kad esamą žemės paviršiu reikalinga nukasti apie 10 cm (nes smėlio pasluoksnis 20cm), tad reikalingas patikslinimas.

Analizuojant skersinį pjūvį nustatyta, kur brėžinyje pateiktas esamas paviršius (Pav. 68), jei tiekėjas gerai supranta, tai šiame skersiniame pjūvyje matyti, kad esamą žemės paviršiu reikalinga nukasti apie 40 cm (nes smėlio pasluoksnis 20+27cm+geotinklai), tad reikalingas patikslinimas.

Pav. 67

Pav. 68

Pav. 69

Prašome patikslinti ir pateikti atnaujintą „Kelių ir technikos judėjimo takų tvarkomų gruntų schema (2024-016-00-TP-SP-01.B-05)“ (Pav. 69), kurioje būtų aiškiai nurodoma, kur kelio dangos konstrukcija (be geotinklų) baigiasi (Pav. 67), o kur prasideda dangų konstrukcija su geotinklais (Pav. 68), nurodant trasos piketus, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjas gerai supranta, kur brėžinyje pateiktas esamas paviršius (Pav. 67) ir esamą žemės paviršiu reikalinga nukasti tik apie 10 cm (nes smėlio pasluoksnis 20cm), ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti;

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjas gerai supranta, kur brėžinyje pateiktas esamas paviršius (Pav. 68) ir esamą žemės paviršiu reikalinga nukasti tik apie 40 cm (nes smėlio pasluoksnis 20+27cm+geotinklai), ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

85. Atsakymas:

Šiose zonose (Pav. 67)  yra esamas geras smėlingas gruntas, kuris nukasamas vidutiniškai 10cm storiu dėl reikalavimų dangų aukščiams, esami gruntai šiose vietose atitinka AŠAS reikalavimus.

Šiose zonose (PAV. 68)  yra prastos sanklodos esamas gruntas, kuris nukasamas vidutiniškai 40 cm storiu, po to rengiamos geosintetinės medžiagos, rengiamas naujas AŠAS sluoksnis.

86. Klausimas (ID 705231):

„Prašome patikslinti: dyzel generatoriui bus taikoma papildoma garantija, bet E dalyje nėra pridėtų TS dyzel generatoriui. Ar teisingai suprantame, kad Rangovas atlikdamas darbo projektą galės pats parinkti gamintoją?

86. Atsakymas:

Rangovas pasirinkdamas konkrečius gamintojus, medžiagas ir įrenginius turi vadovautis TP TS ir parinkti ne prastesnių savybių nei TP TS nurodytoms ir vadovaudamasis sutarties nuostatomis.

87. Klausimas (ID 705231):

„Ar galima vertinti dyzel generatorių turkišką?“

87. Atsakymas:

Rangovas pasirinkdamas konkrečius gamintojus, medžiagas ir įrenginius turi vadovautis TP TS ir parinkti ne prastesnių savybių nei TP TS nurodytoms ir vadovaudamasis sutarties nuostatomis.

88. Klausimas (ID 705231):

„Prašome patikslinti: 400kW yra maksimalus ar darbinis galingumas?

88. Atsakymas:

Nominali galia reiškia darbinį galingumą.

89. Klausimas (ID 705231):

„SPS rašoma, kad statybos darbams taikomas fiksuoto įkainio kainodaros būdas, bet kaip bus vertinama kada įkainiai neatitinka TP sprendinių? Pvz. MŽ kabelis Al 4x300mm2, o schemose Al 4x185mm2 ir 4x240mm2 ir t.t.

89. Atsakymas:

Turi būti vertinama Al 4x300mm².

90. Klausimas (ID 705231):

„Ar turime vertintis kabelį Al 4x300mm2-22544m, jeigu skydo schemose tokio kabelio nėra?

90. Atsakymas:

Turi būti vertinama Al 4x300mm² bendras kiekis 22544m.

91. Klausimas (ID 705231):

„Ar turime įsivertinti kabelį Al 4x185mm2-555m, nes MŽ-nėra, o schemoje parodyta?“

91. Atsakymas:

Turi būti vertinama Al 4x300mm², ne Al 4x185mm².

92. Klausimas (ID 706149):

„1. Ar tiekėjas atitiks pirkimo sąlygų 4 priedo 1.6 p. kvalifikacijos reikalavimą, jeigu pateiks įrodymus, kad žemės darbai atlikti viename projekte, kuris išskaidytas į du etapus ir pasirašytos 2 sutartys tam pačiam projektui įvykdyti?

2. Kvalifikacijos reikalavimų 1.6 p. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus yra tinkamai atlikęs ypatingų ir/ar neypatingų ir/ar nesudėtingų statinių naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto statybos darbus ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausiais darbais bus laikomi žemės darbai (išskyrus jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas) kurių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 2 300 000 Eur be PVM. 2 stulpelyje nurodyta, kad reikalinga pateikti: 3) statybos užbaigimo akto kopiją arba kitą lygiavertį dokumentą.
Jeigu tiekėjas žemės darbus atliko būdamas subtiekėjas ir statybos užbaigimo aktų ar deklaracijų apie statybos užbaigimą neturi ar lygiaverčiais dokumentais bus laikomi - galutiniai darbų pridavimo aktai pasirašyti su privačiu subjektu ir šio privatau ūkio subjekto pažymos patvirtinančios, kad darbai atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti?“

92. Atsakymas:

92.1. Patvirtiname, jog dėl atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams dėl tiekėjo patirties tiekėjas gali remtis 2 ir daugiau įvykdytų sutarčių patirtimi, jeigu jos vykdytos tame pačiame objekte.

92.2. Komisija pažymi, kad atitiktis Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bus vertinama Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

Atsižvelgdama į tai, Komisija neturi pagrindo iš anksto vertinti ar patvirtinti konkretaus tiekėjo atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Komisija gali tik papildomai paaiškinti Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų turinį, nevertindama konkretaus tiekėjo pateiktų ar planuojamų pateikti duomenų.

93. Klausimas (ID 682362):

„Įrangos techninės specifikacijos

Projekto dokumentacijoje nepateiktos šios įrangos techninės specifikacijos:

•	Dyzelinė elektros stotis, nominali galia 400 kW / 320 kVA, 400 V, 50 Hz, su gaubtu, valdymo skydu, skirta eksploatuoti lauko sąlygomis;

•	Apšvietimo atrama 6 m su integruota paskirstymo dėžute (84 vnt.);

•	Prožektorius su kojele, apytiksliai matmenys (A×P×G) 349×300×63 mm, LED 50,5 W, 6855 lm, 135,7 lm/W, 4000 K, IP ≥ 54, su tvirtinimo detalėmis.

Prašome pateikti minėtos įrangos technines specifikacijas.

Taip pat prašome paaiškinti prožektorių montavimo sprendinį. Kadangi prožektorių kiekis (84 vnt.) sutampa su apšvietimo atramų kiekiu (84 vnt.), darytina prielaida, kad prožektoriai turi būti montuojami ant atramų. Tačiau kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad jie turi būti tvirtinami prie pamatėlio žemėje.“

93. Atsakymas:

Prožektorius montuojamas ant apšvietimo atramos. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus sprendinius reikės detalizuoti.

94. Klausimas (ID 682362):

„Skydų vienalinijinės schemos

Prašome pateikti šių skydų vienalinijines schemas:

•	K0.JK00.UCA*02;

•	K0.JK00.UCA*03;

•	K0.JK00.UCA*04;

•	K0.JK00.UCA205;

•	JS-SIT*;

•	JS-SAT*;

•	JS-MAT*;

•	K1.JK10.UCA301;

•	K1.JK10.UCA302;

•	K1.JK00.UCA201.

Taip pat pažymime, kad projekto dokumentacijoje pateikta 0,4 kV skydo K1.JK10.UCA201 vienalinijinė schema, tačiau šio skydo nėra kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti.“

94. Atsakymas:

Rengiant TP pagal STR 1.04.04:2017 pakanka pateikti tik pagrindinių skydų schemas, šių skydų automatinių išjungiklių sudėtis yra pateikiama SŽ. JS-SIT*, JS-SAT*, JS-MAT* skydams papildomai reikėtų nusimatyti atitinkamą kiekį kištukinių lizdų (kiekį vertinti pagal apsaugos aparatų kiekį) kadangi tikėtina, kad taikiniai bus tiekiami su gamykliniais kabeliais su kištukais. Skydas K1.JK10.UCA201 SŽ įrašytas 32 pozicijoje. Visų skydų vienalinijinės schemos tikslinamos DP rengimo metu.

95. Klausimas (ID 682362):

„Raudono apšvietimo sprendiniai

Prašome paaiškinti, ar kartu su įprastu patalpų apšvietimu turi būti įrengtas ir raudonos spalvos apšvietimas, skirtas naudoti šaudyklos eksploatavimo metu tamsiuoju paros metu.

Jeigu taip, prašome pateikti:

•	techninius reikalavimus;

•	šviestuvų kiekius ir vietas;

•	valdymo principą;

•	įprasto ir raudono apšvietimo perjungimo schemą.“

95. Atsakymas:

Raudonos spalvos apšvietimas valdymo-aprūpinimo pastato valdymo patalpoje skirtas patalpos apšvietimui naudojant šaudyklą nakties metu. Įprastas ir raudonos spalvos apšvietimas turi būti valdomi atskirais jungikliais. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus sprendinius reikės detalizuoti.

96. Klausimas (ID 682362):

„Šaudymo pozicijų apšvietimas

Prašome patvirtinti, ar ant valdymo patalpos stogo turi būti sumontuoti šaudymo pozicijų apšvietimo sprendiniai, naudojant LED tipo baltos spalvos prožektorius.

Jeigu taip, prašome pateikti:

•	techninius reikalavimus;

•	šviestuvų kiekius ir vietas;

•	valdymo principą;

•	perjungimo schemą.“

96. Atsakymas:

Šaudyklos apšvietimo prožektoriai (LED tipo, preliminari spalva 4000K tikslinama DP rengimo metu), valdymas iš valdymo patalpos. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus, sprendinius (šviestuvų skaičių, vietas) reikės detalizuoti.

97. Klausimas (ID 682362):

„Signalinis žibintas (šaudimo metu)

Prašome patvirtinti, ar virš valdymo bokšto turi būti sumontuotas:

•	ne mažiau kaip 0,5 m virš stogo iškilęs;

•	ne mažesnės kaip 18 W galios;

•	raudonos spalvos;

•	360° kampu šviečiantis signalinis žibintas.

Jeigu taip, prašome pateikti techninius reikalavimus.“

97. Atsakymas:

Taip, turi būti. Pagrindiniai techniniai reikalavimai: ne mažiau kaip 18 W, raudonos spalvos, 360 laipsnių kampu šviečiantis. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus, sprendinius reikės detalizuoti.

98. Klausimas (ID 682362):

„Lauko apšvietimo skaičiavimai

Prašome pateikti lauko apšvietimo skaičiavimus ir rezultatus šiose teritorijose:

•	privažiavimo keliuose;

•	įvažiavimuose;

•	teritorijoje aplink pastatus;

•	šaudymo zonoje;

•	kitose projektuojamose teritorijose.“

98. Atsakymas:

Tiekėjai turi vadovautis TP numatytais sprendiniais. Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus ir tiekėjus, sprendinius detalizuoti pagal poreikį.

99. Klausimas (ID 682362):

„Kabelių tipai

Prašome patikslinti projektuojamų kabelių tipą, nes projekto dokumentacijoje nustatytas neatitikimas:

•	vienur nurodyti variniai kabeliai 4×240 mm²;

•	kitur nurodyti aliumininiai kabeliai 4×300 mm².

Prašome nurodyti teisingą kabelio tipą ir skerspjūvį.“

99. Atsakymas:

Turi būti vertinami Al 4x300mm²

100. Klausimas (ID 682362):

„Dyzelinės elektros stoties kuro bako talpa

Prašome nurodyti projektuojamos dyzelinės elektros stoties kuro bako talpą bei numatomą autonominio darbo laiką esant nominaliai apkrovai.“

100. Atsakymas:

Generatorius turi užtikrinti objekte esančios įrangos ir inžinerinių sistemų elektros poreikius ne mažiau nei 24 val. nepertraukiamo darbo.

101. Klausimas (ID 682362):

„Ryšių kanalizacijos vamzdžiai prie apšvietimo atramų

Prašome paaiškinti, ar į kiekvienos apšvietimo atramos pamatą turi būti įvedamas ryšių kanalizacijos vamzdis.

Jeigu taip, prašome pateikti:

•	vamzdžio tipą;

•	diametrą;

•	trasavimo sprendinius.

Jeigu ne, prašome nurodyti, kaip ir kokiu atstumu nuo apšvietimo tinklų bus klojama ryšių kanalizacija.“

101. Atsakymas:

Apšvietimo atramos, į kurias būtų poreikis įvesti vamzdžius turi būti tikslinama DP rengimo metu.

102. Klausimas (ID 682362):

„Apšvietimo atramų įžeminimas

Prašome patvirtinti, kad įžeminimas turi būti įrengiamas tik toms apšvietimo atramoms, kurios aiškiai nurodytos projekto sprendiniuose, o likusių atramų papildomas įžeminimas nenumatomas.

102. Atsakymas:

TP rengimo metu numatyta pakartotinai įžeminti kas antrą atramą, esant poreikiui sprendiniai turi būti tikslinami DP rengimo metu.

103. Klausimas (ID 682362):

„Plano sprendiniais

Susipažinus su pateiktais elektroninių ryšių ir elektros tinklų sklypo plano sprendiniais, prašome pateikti šiuos paaiškinimus:

1.	Sklypo plane pavaizduotas kabelių šulinys, į kurį įvedami tiek elektros, tiek elektroninių ryšių kabeliai. Prašome nurodyti:

o	kokiu būdu šulinyje bus užtikrintas elektros ir ryšių kabelių atskyrimas;

o	kokie atstumai tarp elektros ir ryšių kabelių bei jų kanalizacijos vamzdžių numatyti projekte;

o	kokiomis priemonėmis bus išvengta elektromagnetinių trikdžių ir indukuotų įtampų poveikio ryšių tinklams.

2.	Pagal pateiktą planą į šulinį įvedamas vienas elektros kabelis, o iš šulinio numatyti trys išeinantys elektros kabeliai. Prašome pateikti techninį sprendinį:

o	koks komutacinis ar paskirstymo įrenginys turi būti sumontuotas šulinyje;

o	kokiu būdu bus atliekamas kabelių iššakojimas (movos, gnybtai, skirstomasis įrenginys ar kt.).

- Ar kabelių šulinys turi būti įžemintas? Jei taip, prašome pateikti įžeminimo sprendinius ir techninius reikalavimus.

- Ar kabelių šulinyje turi būti numatytos kabelinės konstrukcijos (laikikliai, lentynos, kronšteinai ir pan.)? Jei taip, prašome pateikti jų techninius sprendinius.

- Prašome paaiškinti, ar ryšių kanalizacijoje numatoma kloti ryšių kabelius šiame projekto etape, ar įrengiama tik rezervinė kanalizacija būsimiems tinklams.

- Elektros tinklų sklypo plane nėra identifikuoti elektros skydai. Prašome pateikti atnaujintą planą, kuriame būtų aiškiai nurodyti visų elektros skydų žymėjimai ir pavadinimai.

- Elektros dalies projekte nėra pateikti taikinių prijungimo sprendiniai. Prašome nurodyti:

  - kokiu būdu bus prijungiami taikiniai;

  - ar bus naudojami kištukiniai lizdai, gnybtinės dėžutės, jungtys ar kiti sprendiniai;

  - kokia numatoma prijungimo galia ir apsaugos priemonės.

8.	Ar taikiniams turi būti įrengtas apsauginis įžeminimas? Jei taip, prašome pateikti įžeminimo sprendinius ir reikalaujamas įžeminimo varžas.

9.	Prašome pateikti vienalinijinę schemą, kurioje būtų parodyta:

o	taikinių paskirstymo skydų tarpusavio sujungimo schema;

o	taikinių skydų prijungimas;

o	kabelių markės, skerspjūviai, apsaugos aparatai ir jų nominalai.

10.	Prašome pateikti detalų kabelių šulinio mazgą (pjūvį), kuriame būtų parodytas elektros ir elektroninių ryšių kabelių išdėstymas, kabelinės konstrukcijos, movos, įžeminimo sprendiniai bei kabelių įvadai.

Prašome patikslinti ar projektuojamas šulinys yra elektros kabelių šulinys, ryšių kabelių šulinys ar bendro naudojimo šulinys, todėl prašome tai aiškiai nurodyti projekto dokumentacijoje.“

103. Atsakymas:

103.1. elektros ir ryšių kabeliai turi būti tiesiami šulinyje ant įrengtų lentynų ar kabelių kopėčių skirtinguose aukščiuose.

103.2. TP projekte atstumai numatyti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

162.4. 0,5 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus Taisyklių 162.6 ir 162.7 papunkčiuose nustatytus atvejus.

162.6. 0,1 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir be apsauginio vamzdžio optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje.

162.7. Atstumas, tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir apsauginiame vamzdyje esančių optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje, nereglamentuojamas.

162.8. Įvertinus vietos sąlygas, ankštose zonose Taisyklių 162.2 ir 162.4 papunkčiuose nurodyti atstumai neturi būti mažesni kaip 0,1 m, o tarp 10 kV ir žemesnės įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus sutankintų aukšto dažnio telefono ryšių sistemų grandinių kabelius – ne mažesni kaip 0,25 m. Ryšių linijas eksploatuojančios įmonės turi įvertinti galios kabelių linijų elektromagnetinio lauko įtaką ir numatyti priemones ryšio kabeliams nuo galimų pažeidimų dėl galios kabelių gedimų apsaugoti.

103.3. Šulinių papildomai įžeminti nereikia.

103.4. Taip, kabelių šuliniuose turi būti numatytos kabelių konstrukcijos. Techniniai sprendiniai kabelių šuliniuose turi būti tikslinami DP rengimo metu.

103.5. Ryšių kanalizacijoje nuo esamos lauko spintos iki numatomo statyti valdymo aprūpinimo pastato komutacinės spintos turi būti įrengtas įvadinis optinis kabelis.

103.6. TP E dalyje pateikta informacija apie elektros skydus ir jų vietas.

103.7. Taikinių kėliklių prijungiami kištukiniais lizdais montuojam taikinių pozicijose. Schuko tipo kištukiniai lizdai. (230V; 16A). Kištukiniai lizdai prijungiami skirstomosiose dėžutėse išdėstytose tolygiai tarp taikinių pozicijų. Skirstomosiose dėžutėse montuojama apsauginė komutacinė aparatūra. SIT pozicija – 300W vienam kėlikliui; MIT pozicija – 400W pozicijai; SAT pozicija – 2000W pozicijai; MAT pozicija – 2000W pozicijai. Visi kištukiniai lizdai yra prijungiami per skirtuminės srovės apsaugos prietaisus.

103.8. Prie taikinių kėliklių tinklo skirstomųjų dėžučių įrengiami pakartotinio apsauginio įžeminimo įžemintuvai, kurių bendra atstojamoji lygiagrečiai sujungtų įžemintuvų varža neturėtų viršyti 10 Ω. Įrengus įžemintuvus būtina išmatuoti jų varžą ir jei ji didesnė nei 10 Ω ar 2,5 Ω būtina įrengti papildomą kiekį įžeminimo elektrodų.

103.9. Visų skydų vienalinijinės schemos turi būti tikslinamos DP rengimo metu.

103.10. Techniniai sprendiniai kabelių šuliniuose turi būti tikslinami DP rengimo metu.

104. Klausimas (ID 682362):

„Lauko apšvietimo atramų ir dyzelinio generatoriaus įžeminimo sprendiniai

E dalies sklypo plano brėžinyje pavaizduoti 26 vnt. lauko apšvietimo atramų įžeminimo kontūrų, tačiau sklypo plano medžiagų ir darbų žiniaraščiuose nurodyta tik 16 vnt. įžeminimo kontūrų.

Taip pat nustatyta, kad:

•  į žiniaraščius neįtrauktas dyzelinio generatoriaus įžeminimo kontūras;

• neįtraukti dyzelinio generatoriaus įžeminimo įrengimo darbai;

• nėra numatytas generatoriaus giluminis įžeminimas.

Prašome patikslinti įžeminimo sprendinius ir kiekius.“

104. Atsakymas:

Kas antros atramos įžeminimas yra pakartotinis, tai yra pakankama ir pagal galiojančius teisės aktus.

105. Klausimas (ID 682362):

„UPS techniniai reikalavimai

Projekto techninėse specifikacijose nėra pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) techniniai reikalavimai.

Prašome nurodyti:

• UPS galią;

• faziškumą;

• autonominio darbo laiką;

• baterijų tipą;

•  rezervavimo reikalavimus;

•  komunikacijos ir stebėsenos funkcijas;

•  kitus būtinus techninius parametrus.“

105. Atsakymas:

Vadovautis TP ER TS.

106. Klausimas (ID 682362):

„Skydo K1.JK10.UCA101 kiekio neatitikimas

Valdymo ir aprūpinimo pastato konkurso kiekių žiniaraščiuose nurodyta:

0,4 kV skydas K1.JK10.UCA101 – 93 vnt. (32 pozicija).

Tuo tarpu projekto žiniaraščiuose nurodytas:

0,4 kV skydas K1.JK10.UCA101 – 1 vnt.

Prašome patikslinti teisingą kiekį.“

106. Atsakymas:

Vadovautis konkursiniu žiniaraščiu.

107. Klausimas (ID 682362):

„Pastatų žaibosaugos sprendiniai

E projekto techninėse specifikacijose pateikti techniniai reikalavimai pastatų apsaugai nuo žaibo.

Tačiau:

•  projekto kiekių žiniaraščiuose žaibosaugos įranga nenumatyta;

•  konkurso kiekių žiniaraščiuose žaibosaugos darbai ir medžiagos taip pat neįtraukti.

Prašome paaiškinti:

•  ar žaibosaugos sistema turi būti įrengiama;

•  jei taip, pateikti žaibosaugos sprendinius, kiekius ir medžiagų specifikacijas.“

107. Atsakymas:

Žaibosaugos sistema turi būti įrengiama. Vadovautis TP E TS ir žiniaraščiuose nurodytomis pozicijomis.

108. Klausimas (ID 682362):

„Lauko apšvietimo atramų aukščio ir įžeminimo neatitikimai

Sklypo plano brėžinyje pateikta pastaba:

„Teritorijos apšvietimo šviestuvas montuojamas ant 8 m aukščio apšvietimo sienos.“

Tačiau medžiagų žiniaraščiuose nurodytos:

6 m aukščio apšvietimo atramos.

Prašome paaiškinti:

• ar šviestuvai montuojami ant pastato sienos, ar ant apšvietimo atramų;

• koks turi būti apšvietimo atramų aukštis – 6 m ar 8 m.

Taip pat pažymime, kad projekte numatytas tik kas antros atramos įžeminimas.

Prašome patvirtinti, ar toks sprendinys atitinka galiojančių norminių dokumentų reikalavimus, bei pateikti pagrindimą arba patikslinti projektinius sprendinius.“

108. Atsakymas:

Apšvietimo atramos 8 m, kas antros atramos įžeminimas yra pakartotinis, tai yra pakankama ir pagal galiojančius teisės aktus.

109. Klausimas (ID 682362):

„Kabelių šulinių sprendiniai

Projekte nepateikti kabelių šulinių mazgai ir pjūviai.

Neaišku:

•  kaip bus sujungiami magistraliniai 0,4 kV kabeliai su taikinių kėliklių maitinimo kabeliais;

• ar kabelių sujungimai numatomi kabelių šuliniuose, ar tranšėjoje;

•  ar šuliniuose numatomos kabelių movos;

•  ar reikalingos kabelių tvirtinimo konstrukcijos;

•  ar reikalingas šulinių įžeminimas.

Taip pat pažymime, kad šių sprendinių įrengimui reikalingos medžiagos ir darbai nėra įtraukti į kiekių žiniaraščius.

Prašome pateikti detalius kabelių šulinių mazgus ir papildyti kiekių žiniaraščius.“

109. Atsakymas:

Kabelių šulinių detalūs mazgai ir pjūviai pateikiami DP rengimo metu, pateiktas yra TP projektas. Centrinėje trasoje atsišakojant į taikinių grupes yra suprojektuoti paskirstymo skydai K0.JK00.UCA101; K0.JK00.UCA201; K0.JK00.UCA301; K0.JK00.UCA102; K0.JK00.UCA202; K0.JK00.UCA302; K0.JK00.UCA103; K0.JK00.UCA203; K0.JK00.UCA303; K0.JK00.UCA104; K0.JK00.UCA204; K0.JK00.UCA304; K0.JK00.UCA205 tad nuo jų atšakojama į taikinių paskirstymo skydelius MAT, SIT, SAT. Šuliniuose kabelių movos numatomos tik tuo atveju jei kabelio ilgio nepakanka ir juos būtina sujungti. Taip šuliniuose turi būti numatytos kabelių konstrukcijos (kopėčios ar lentynos). Šulinių papildomai įžeminti nereikia. Šuliniai SŽ numatomi su visomis komplektinėmis detalėmis tame tarpe ir kabelių konstrukcijomis, tai turi įsivertinti Rangovas.

110. Klausimas (ID 682362):

„Lietaus nuvedimo sistemos apsauga nuo užšalimo

Pagal technines specifikacijas turi būti numatyta:

• lietaus latakų apsauga nuo užšalimo;

• lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo.

Tačiau kiekių žiniaraščiuose nėra:

• savireguliuojančių šildymo kabelių;

• temperatūros valdiklių;

• termostatų;

• valdymo ir apsaugos įrangos.

Prašome pateikti šių sistemų techninius sprendinius ir kiekius.“

110. Atsakymas:

Apšiltinimo sprendiniai numatyti E dalies SŽ

111. Klausimas (ID 682362):

„Prožektorių techninių parametrų neatitikimai

Techninių specifikacijų 2.19.6 punkte nurodytas:

• LED prožektorius 99 W;

• 14 940 lm;

• su judesio jutikliu.

Tuo tarpu kiekių žiniaraščiuose nurodytas:

• LED prožektorius ≥20 W;

• 230 V;

• ≥2400 lm;

• IP55.

Prašome patikslinti, kokio tipo ir parametrų prožektorius turi būti vertinamas pasiūlyme.“

111. Atsakymas:

Prožektorių TS atitinka žiniaraščius (žiūrėti 2.19.5 ir 2.19.6 TS). Prašome vadovautis TP E sprendiniais.

112. Klausimas (ID 682362):

„Sandėlio apšvietimo šviestuvai

Projekte numatytos sandėlio patalpos, tačiau kiekių žiniaraščiuose nėra įtraukti sandėlio vidaus apšvietimo šviestuvai.

Prašome:

• pateikti sandėlio apšvietimo sprendinius;

• nurodyti šviestuvų tipus ir kiekius;

• papildyti kiekių žiniaraščius.“

112. Atsakymas:

Visi sprendiniai pateikti brėžinyje 2024-016-02-TP-E-01. B-02 (planas), 2024-016-02-TP-E-01.B-06 (schema), skaičiavimai bylos priedas Nr. 2.

113. Klausimas (ID 682362):

„Įvadinio skydo K1.JK10.UCA001 maitinimo kabeliai 4x185 į žiniaraštį neįtraukti. Bendras ilgis – 555 m. Ar šie kabeliai taip pat turi būti vertinami?“

113. Atsakymas:

Taip, turi būti vertinami.

114. Klausimas (ID 682362):

„SIT, SAT, SAT skydų, dyzelinės elektros stoties, pastato įžeminimo sprendinių medžiagų žiniaraštyje nenumatyta.“

114. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP sprendiniais bei pateiktais konkursiniais žiniaraščiais. SIT, SAT kiekiai pateikiami konkursiniame žiniaraštyje „12 Taikinių pastatymo pozicijos (SIT, SAT, MAT)“.

115. Klausimas (ID 682362):

„Ar visų skydų įžeminimo varža turi būti <2,5Ω, o ne <10Ω kaip to reikalauja EĮĮT?“

115 Atsakymas:

Prašome vadovautis TP sprendiniais.

116. Klausimas (ID 682443):

„Prašome patikslinti suvestinę kainos apskaičiavimo formą, kadangi nepatikslinta kas yra skyrius II? Formoje pateikta Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  5.00% ir Užsakovo rezervai  5.00%. Prašome pateikti galutinę formą, kuri turi būti teikiama kartu su pasiūlymu.

116. Atsakymas:

Patikslinta forma pateikta 2026-06-15 CVPIS.

117. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Sklypo plane pavaizduotas kabelių šulinys, į kurį įvedami tiek elektros, tiek elektroninių ryšių kabeliai. Prašome nurodyti:

- kokiu būdu šulinyje bus užtikrintas elektros ir ryšių kabelių atskyrimas;

- kokie atstumai tarp elektros ir ryšių kabelių bei jų kanalizacijos vamzdžių numatyti projekte;

- kokiomis priemonėmis bus išvengta elektromagnetinių trikdžių ir indukuotų įtampų poveikio ryšių tinklams.“

117. Atsakymas:

Elektros ir ryšių kabeliai turi būti tiesiami šulinyje ant įrengtų lentynų ar kabelių kopėčių skirtinguose aukščiuose.

118. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Pagal pateiktą planą į šulinį įvedamas vienas elektros kabelis, o iš šulinio numatyti trys išeinantys elektros kabeliai. Prašome pateikti techninį sprendinį:

- koks komutacinis ar paskirstymo įrenginys turi būti sumontuotas šulinyje;

- kokiu būdu bus atliekamas kabelių iššakojimas (movos, gnybtai, skirstomasis įrenginys ar kt.).

118. Atsakymas:

TP projekte atstumai numatyti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

162.4. 0,5 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus Taisyklių 162.6 ir 162.7 papunkčiuose nustatytus atvejus.

162.6. 0,1 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir be apsauginio vamzdžio optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje.

162.7. Atstumas, tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir apsauginiame vamzdyje esančių optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje, nereglamentuojamas.

162.8. Įvertinus vietos sąlygas, ankštose zonose Taisyklių 162.2 ir 162.4 papunkčiuose nurodyti atstumai neturi būti mažesni kaip 0,1 m, o tarp 10 kV ir žemesnės įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus sutankintų aukšto dažnio telefono ryšių sistemų grandinių kabelius – ne mažesni kaip 0,25 m. Ryšių linijas eksploatuojančios įmonės turi įvertinti galios kabelių linijų elektromagnetinio lauko įtaką ir numatyti priemones ryšio kabeliams nuo galimų pažeidimų dėl galios kabelių gedimų apsaugoti.

119. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Ar kabelių šulinys turi būti įžemintas? Jei taip, prašome pateikti įžeminimo sprendinius ir techninius reikalavimus.“

119. Atsakymas:

Šulinių papildomai įžeminti nereikia.

120. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Ar kabelių šulinyje turi būti numatytos kabelinės konstrukcijos (laikikliai, lentynos, kronšteinai ir pan.)? Jei taip, prašome pateikti jų techninius sprendinius.“

120. Atsakymas:

Taip šuliniuose turi būti numatytos kabelių konstrukcijos (kopėčios ar lentynos).

121. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Prašome paaiškinti, ar ryšių kanalizacijoje numatoma kloti ryšių kabelius šiame projekto etape, ar įrengiama tik rezervinė kanalizacija būsimiems tinklams.“

121. Atsakymas:

Ryšių kanalizacijoje nuo esamos lauko spintos iki numatomo statyti valdymo aprūpinimo pastato komutacinės spintos turi būti įrengtas įvadinis optinis kabelis.

122. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Elektros tinklų sklypo plane nėra identifikuoti elektros skydai. Prašome pateikti atnaujintą planą, kuriame būtų aiškiai nurodyti visų elektros skydų žymėjimai ir pavadinimai.“

122. Atsakymas:

TP E dalyje pateikta informacija apie elektros skydus ir jų vietas.

123. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Elektros dalies projekte nėra pateikti taikinių prijungimo sprendiniai. Prašome nurodyti:

- kokiu būdu bus prijungiami taikiniai;

- ar bus naudojami kištukiniai lizdai, gnybtinės dėžutės, jungtys ar kiti sprendiniai;

- kokia numatoma prijungimo galia ir apsaugos priemonės.

123. Atsakymas:

Taikinių kėliklių prijungiami kištukiniais lizdais montuojam taikinių pozicijose. Schuko tipo kištukiniai lizdai. (230V; 16A). Kištukiniai lizdai prijungiami skirstomosiose dėžutėse išdėstytose tolygiai tarp taikinių pozicijų. Skirstomosiose dėžutėse montuojama apsauginė komutacinė aparatūra. SIT pozicija – 300W vienam kėlikliui; MIT pozicija – 400W pozicijai; SAT pozicija – 2000W pozicijai; MAT pozicija – 2000W pozicijai. Visi kištukiniai lizdai yra prijungiami per skirtuminės srovės apsaugos prietaisus.

124. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Ar taikiniams turi būti įrengtas apsauginis įžeminimas? Jei taip, prašome pateikti įžeminimo sprendinius ir reikalaujamas įžeminimo varžas.“

124. Atsakymas:

Prie taikinių kėliklių tinklo skirstomųjų dėžučių įrengiami pakartotinio apsauginio įžeminimo įžemintuvai, kurių bendra atstojamoji lygiagrečiai sujungtų įžemintuvų varža neturėtų viršyti 10 Ω. Įrengus įžemintuvus būtina išmatuoti jų varžą ir jei ji didesnė nei 10 Ω ar 2,5 Ω būtina įrengti papildomą kiekį įžeminimo elektrodų.

125. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Prašome pateikti vienalinijinę schemą, kurioje būtų parodyta:

- taikinių paskirstymo skydų tarpusavio sujungimo schema;

- taikinių skydų prijungimas;

- kabelių markės, skerspjūviai, apsaugos aparatai ir jų nominalai.

125. Atsakymas:

Visų skydų vienalinijinės schemos turi būti tikslinamos DP rengimo metu.

126. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Prašome pateikti detalų kabelių šulinio mazgą (pjūvį), kuriame būtų parodytas elektros ir elektroninių ryšių kabelių išdėstymas, kabelinės konstrukcijos, movos, įžeminimo sprendiniai bei kabelių įvadai.“

126. Atsakymas:

Techniniai sprendiniai kabelių šuliniuose turi būti tikslinami DP rengimo metu.

127. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Prašome patikslinti ar projektuojamas šulinys yra elektros kabelių šulinys, ryšių kabelių šulinys ar bendro naudojimo šulinys, todėl prašome tai aiškiai nurodyti projekto dokumentacijoje.“

127. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP E ir ER dalių sprendiniais.

128. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Prašome pateikti technines specifikacijas šiai įrangai:

- Dyzelinė elektros stotis nominali galia 400kW/320kVA, 
400V, 50Hz, su gaubtu, su valdymo skydu, tinkamas lauko sąlygoms;

- Apšvietimo atrama 6m su integruota paskirstymo dėžute (84 vnt.);

- Prožektorius su kojele apytiksliai matmenys (AxPxG) 349x300x63mm su LED lempa 50,5W, 6855lm, 135,7lm/W,4000K, IP≥54, su tvirtinimo detalėmis tvirtinimui pamatėlio žemėje (84 vnt.) (Kadangi kiekis sutampa su atramų kiekiu, tai jis turbūt turėtų būti tvirtinamas ant atramos, o ne ant žemės kaip parašyta žiniaraštyje).“

128. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP E sprendiniais.  Rengiant DP pasirinkus konkrečius įrangos gamintojus sprendinius reikės detalizuoti.

129. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Nėra šių skydų vienalinijinių schemų:

Skydas virštinkinis K0.JK00.UCA*02;

Skydas virštinkinis K0.JK00.UCA*03;

Skydas virštinkinis K0.JK00.UCA*04;

Skydas virštinkinis K0.JK00.UCA205;

Skydas virštinkinis JS-SIT*;

Skydas virštinkinis JS-SAT*;

Skydas virštinkinis JS-MAT*;

Remontinis skydas virštinkinis K1.JK10.UCA301;

Remontinis skydas virštinkinis K1.JK10.UCA302;

Apšvietimo skydas virštinkinis K1.JK00.UCA201.

Skydo 0,4kV skydas K1.JK10.UCA201  vienalinijinė schema yra, bet jo nėra žiniaraštyje. Prašome pateikti patikslinimus.“

129. Atsakymas:

Rengiant TP pagal STR 1.04.04:2017 pakanka pateikti tik pagrindinių skydų schemas, šių skydų automatinių išjungiklių sudėtis yra pateikiama SŽ. JS-SIT*, JS-SAT*, JS-MAT* skydams papildomai reikėtų nusimatyti atitinkamą kiekį kištukinių lizdų (kiekį vertinti pagal apsaugos aparatų kiekį) kadangi tikėtina, kad taikiniai bus tiekiami su gamykliniais kabeliais su kištukais. Skydas K1.JK10.UCA201 SŽ įrašytas 32 pozicijoje. Visų skydų vienalinijinės schemos bus tikslinamos DP rengimo metu.

130. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Sklypo plano brėžinyje parašyta: "Teritorijos apšvietimo šviestuvas montuojamas ant 8 m aukščio apšvietimo sienos", o medžiagų žiniaraštyje yra apšvietimo atramos 6 m aukščio. Neaišku, ar šviestuvai bus montuojami ant kažkokios sienos, ar ant atramų. Jeigu šviestuvai bus montuojami ant atramų, prašome patikslinti atramų aukštį: 6 m ar 8 m. Jei bus montuojamos apšvietimo atramos, projekte numatytas kas antros atramos įžeminimas. Atkreipiame dėmesį, kad pagal dabartinius reikalavimus turi būti įžeminama kiekviena apšvietimo atrama.“

130. Atsakymas:

Apšvietimo atramos 8 m, kas antros atramos įžeminimas yra pakartotinis, tai yra pakankama ir pagal galiojančius teisės aktus.

131. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Projekte nepateikti kabelių šulinių pjūviai su kabelių išdėstymu. Neaišku kaip magistraliniai 0,4 kV kabeliai bus sujungiami  su taikinių kėliklių užmaitinimo kabeliais. Ar jie bus sujungiami šuliniuose ar tranšėjoje? Neaišku ar šuliniuose bus reikalinga sumontuoti kabelių tvirtinimo konstrukcijas, įrengti šulinių įžeminimą. Visos šios kabelių sujungimo, įžeminimo ir kabelių tvirtinimo šuliniuose medžiagos nėra įtrauktos į kiekių žiniaraščius.“

131. Atsakymas:

Techniniai sprendiniai kabelių šuliniuose turi būti tikslinami DP rengimo metu. Teikėjai turi įsivertinti visas būtinas kabelių sujungimo, įžeminimo ir kabelių tvirtinimo šuliniuose medžiagas.

132. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Pagal projekto technines specifikacijas turi būti numatyta pastatų latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo, tačiau kiekių žiniaraščiuose neįtrauktas nei savireguliuojantys šildymo kabeliai, nei termostatai. Prašome patikslinti.“

132. Atsakymas:

Apšiltinimo sprendiniai numatyti E dalies SŽ.

133. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Projekto techninėse specifikacijose 2.19.6 prožektorius 99w 14940lm su judesio jutikliu, o kiekių žiniaraštyje prožektorius LED, ≥20W, 230V, ≥2400lm, ≥IP55. Neaišku kokį vertinti pasiūlyme. Prašome patikslinti.“

133. Atsakymas:

Prožektorių TS atitinka žiniaraščius (žiūrėti 2.19.5 ir 2.19.6 TS). Prašome vadovautis TP E sprendiniais.

134. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Kiekių žiniaraščiuose neįtraukti sandėlio apšvietimo šviestuvai.“

134. Atsakymas:

Visi sprendiniai pateikti brėžinyje 2024-016-02-TP-E-01. B-02 (planas), 2024-016-02-TP-E-01.B-06 (schema), skaičiavimai bylos priedas Nr. 2.

135. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

E  projekto dalies sklypo plano brėžinyje parodyta 26 vnt. įžeminimo kontūrų lauko apšvietimo atramoms, sklypo plano žiniaraščiuose 16 vnt. įžeminimo kontūrų. Į sklypo plano žiniaraščius neįtrauktas dyzelinio generatoriaus įžeminimo kontūras ir jo montavimas.“

135. Atsakymas:

Kas antros atramos įžeminimas yra pakartotinis, tai yra pakankama ir pagal galiojančius teisės aktus.

136. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Projekto techninėse specifikacijose nėra nepertraukiamo maitinimo šaltinių UPS techninių reikalavimų. Neaišku koks turi būti jų autonominis darbo laikas ir kiti parametrai.“

136. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP ER TS 2.10.

137. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Valdymo ir aprūpinimo pastato konkursiniuose žiniaraščiuose yra 93 vnt. 0,4kV skydų K1.JK10.UCA101 (32 poz.), o projekto žiniaraščiuose tik 1 vnt.“

137. Atsakymas:

Vadovautis konkursiniu žiniaraščiu.

138. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

E projekto techninėse specifikacijose įtraukti techniniai reikalavimai pastatų žaibosaugai, tačiau nei projekte, nei konkurso žiniaraščiuose šie darbai ir medžiagos neįtraukti.“

138. Atsakymas:

Žaibosaugos sistema turi būti įrengiama. Vadovautis TP E TS ir žiniaraščiuose nurodytomis pozicijomis.

139. Klausimas (ID 683996):

„Elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalys

Atkreipiame dėmesį, kad projekto dokumentacijoje nėra nurodytas elektros kabelių klojimo gylis. Prašome patikslinti, kokiame gylyje turi būti klojami kabeliai, kadangi darbų apimtys ir sąnaudos reikšmingai skiriasi priklausomai nuo klojimo gylio (pvz., 0,7 m ar 1,5 m). Taip pat pažymime, kad teritorijos vakarinėje pusėje projektuojamos sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostos, todėl kabelių klojimo gylio reikalavimai gali turėti esminę reikšmę tiek sprendinių parinkimui, tiek darbų kainos apskaičiavimui.“

139. Atsakymas:

TP projekte numatyta visoje teritorijoje jėgos kabelius tiesti 1 m gylyje, ryšių – 0,8 m gylyje.

140. Klausimas (ID 685604):

„Prašome nurodyti, koks maksimalus biudžetas vykdomam pirkimui?“

140. Atsakymas:

Informuojame, jog Perkančioji organizacija neturi prievolės skelbti duomenų apie lėšų (biudžeto), skirtų pirkimui, dydį, atitinkamai pati Perkančioji organizacija sprendžia, pateikti ar nepateikti tiekėjams duomenis apie pirkimui skirtų lėšų dydį. Šiuo atveju priimtas sprendimas neviešinti Pirkimui suplanuoto biudžeto.

141. Klausimas (ID 685604):

„Prašome patikslinti, ar techninio projekto (TP) teisės priklauso Užsakovui ar TP rengėjui?“

141. Atsakymas:

Techninio projekto rengėjas yra davęs išankstinį sutikimą, kad parengto techninio projekto darbo projektą rengtų kitas projektuotojas.

142. Klausimas (ID 685604):

„Pirkimo sąlygų 12 priede pateiktos sąmatų formos, pagal kurias turi būti parengti darbų kiekių  žiniaraščiai ir pateikti kartu su pasiūlymu. Prašome patikslinti ar suvestinėje sąmatų formoje

Tiekėjams reikia įkainoti visas 3 sritis (darbo projekto parengimo paslaugų, statybos darbų bei statinio  pripažinimo užbaigtu statyti procedūrų ir inžinerinių paslaugų išlaidas), ar visgi pakanka nurodyti tik statybos darbų kainą, o kitų išlaidų kainas įrašyti pasiūlymo formoje (3 lentelė).

142. Atsakymas:

Informuojame, jog darbų kiekių  žiniaraščiuose nevertinamos darbo projekto parengimo ir statinio  pripažinimo užbaigtu statyti procedūrų ir inžinerinių paslaugų išlaidos. Minimos išlaidos nurodomos tik pasiūlymo formoje.

143. Klausimas (ID 685604):

„Ar šio pirkimo metu perkami vandens gręžinio įrengimo darbai? Jei taip, prašome nurodyti, kur įkainoti darbus pirkimo sąlygų 12 priede, kadangi atskiros objektinės/lokalinės sąmatos šios projekto dalies įkainavimui nėra pateikta.“

143. Atsakymas:

Gręžinio įrengimo darbai yra perkami. Žiūrėti konkursinį žiniaraštį „14 Vandens gręžinio įrengimas“.

144. Klausimas (ID 685604):

„Techninio projekto sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti sklypo paruošimo darbų kiekiai visiškai neatitinka pirkimo sąlygų 12 priedo sąmatų formose pateiktų kiekių (kai kurių pozicijų kiekiai skiriasi net 5 kartus). Prašome nurodyti, kuria informacija vadovautis: jeigu projektu, tuomet prašome pataisyti sąmatų formas, o jeigu vadovautis sąmatų kiekiais, prašome pateikti aktualios redakcijos techninio projekto dokumentus., kadangi didelis skirtumas nukasti grunto 4 423 170,00 m3 ar 855 436,00 m3.

144. Atsakymas:

Vadovautis konkursiniuose žiniaraščiuose nurodytais kiekiais (855 436,00 m3.).

145. Klausimas (ID 685604):

„Sutartyje nurodytas objekto įvykdymo terminas 16 mėnesių. Prašome patikslinti:

7.1 Ar į šį terminą yra įskaičiuotas terminas skirtas statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūroms ir inžinerinėms paslaugoms atlikti?

7.2 Koks terminas iš minėto 16 mėn., yra skirtas projektavimo paslaugoms, statybos darbams ir užbaigimo procedūroms?“

145. Atsakymas:

Bendra sutarties trukmė 18 mėnesių. Atskirų etapų (projektavimo paslaugų atlikimo, statybos darbų, inžinerinių paslaugų) numatyta pagal sutarties specialiosios dalies sąlygas.

146. Klausimas (ID 686882):

„Projekto KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (DAUGIAFUNKCINĖS ŠAUDYKLOS SU APRŪPINIMO INFRASTRUKTŪRA), ŠALČININKŲ R. SAV., PABARĖS SEN., VISINČIOS K., STATYBOS PROJEKTAS technino projekto kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų aprašymai ir kiekiai nesutampa su 12 priede (Statybos darbų žiniaraščiai) nurodytais darbų aprašymais ir kiekiais. Tai liečia visas technino projekto dalis. Prašau patikslinti kuriuo dokumentu vadovaujantis turi būti pateiktas kainos pasiūlymas.“

146. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP TS sprendiniais bei atsižvelgti į konkursiniuose žiniaraščiuose nurodytus kiekius.

147. Klausimas (ID 686882):

„Prašome patikslinti metalinių stelažų gylį, kadangi projekte nurodytas 900mm. Ar vertinti  standartinį gylį 800 mm, o jeigu reikia bevaržtės sistemos, tada reikia daryti du stelaus greta 400+500 mm. Laukiame atsakymo ką vertinti pasiūlyme. Taip pat stelažai(ir dalis kitų baldų/įrangos) nepateikti excel sąmatų formose, prašome pakoreguoti.“

147. Atsakymas:

Stelažų vertinti nereikia.

148. Klausimas (ID 686882):

„Prašome patikslinti kokius baldus ir įrangą vertinti, kadangi nurodyti projekte ir pateiktosė pasiūlymo pateikimo sąmatose informacija skiriasi:

148. Atsakymas:

Prašome vertinti baldus, nurodytus konkursiniuose žiniaraščiuose. Tiekėjams vertinti nereikia baldų, nurodytų TP SA žiniaraštyje 11.1-11.6 pozicijose. Teikiamas patikslintas konkursinis įrenginių poreikio žiniaraštis „1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo-aprūpinimo pastatas“.

149. Klausimas (ID 686882):

„Prašome patikslinti, dangų ženklinimas nenumatytas, taip?“

149. Atsakymas:

Vadovautis TP SP sprendiniais.

150. Klausimas (ID 686882):

„Prašome patikslinti kuo remtis vertinant Sklypo plano ER dalies darbus, nes pateiktose excel sąmatose ir projekto kiekių žiniaraštyje skiriasi:

150. Atsakymas:

Vadovautis ER SŽ. Primename, kad 2026-07-07 CVP IS buvo pateiktas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

151. Klausimas (ID 686882):

„Projekto dokumentacijoje neradome aiškiai nurodytų elektros kabelių, ryšių kanalizacijos ir kabelių šulinių įrengimo gylių.

Prašome pateikti projektinius sprendinius ir nurodyti:

0,4 kV elektros kabelių paklojimo gylį šaudymo zonoje;

0,4 kV elektros kabelių paklojimo gylį nešaudymo zonoje;

ryšių kanalizacijos paklojimo gylį šaudymo zonoje;

ryšių kanalizacijos paklojimo gylį nešaudymo zonoje;

kabelių šulinių viršaus altitudes ir įrengimo gylius šaudymo zonoje;

kabelių šulinių viršaus altitudes ir įrengimo gylius nešaudymo zonoje.“

151. Atsakymas:

TP projekte numatyta teritorijoje jėgos kabelius tiesti 1 m gylyje, ryšių – 0,8 m gylyje.

152. Klausimas (ID 686882):

„Prašome nurodyti:

-ar šaudymo zonoje numatoma papildoma kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų (gelžbetoninės plokštės, apsauginiai vamzdžiai, papildomas užpylimas ir pan.);

-kokios apkrovos ir apsaugos klasės numatytos kabelių šuliniams;

-ar šaudymo zonoje taikomi specialūs reikalavimai dėl galimo kulkų poveikio požeminiams inžineriniams tinklams.“

152. Atsakymas:

TP rengimo metu  numatyta 40 t apkrova šuliniams.

153. Klausimas (ID 686882):

„Prašome patikslinti kuriuos kiekius vertinti. Šaudyklos valdymo pastatas. ER dalis. Projektų kiekio žiniaraštis skiriasi nuo pasiūlymo pateikimo(sąmatų) kiekių:

153. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

154. Klausimas (ID 687914):

„Dėl kelių ir kitų statinių priskyrimo atskiriems statiniams

Programinės užduoties 5.2 punkte nurodyti projektuojami ir įrengiami statiniai:

- 5.2.1 p. – kovinės technikos judėjimo keliai ir šaudymo pozicijos (reikalavimai PU 6.3 p.), įskaitant 6.3.1.5 p. numatytus kovinės technikos skersinius judėjimo takus, skirtus kelių keitimui;

- 5.2.5 p. – privažiavimo ir judėjimo keliai šaudyklos komplekso aprūpinimo zonoje (reikalavimai PU 6.7 p.).

Šiems statiniams keliami skirtingi techniniai reikalavimai. Techninio projekto Bendrosios dalies Bendrųjų rodiklių lentelėje nurodyti statiniai:

Tačiau Techninio projekto Sklypo plano dalyje ir kitose projekto dalyse nėra aiškiai identifikuota, kurie keliai ir takai priskirtini konkrečiam statiniui. Atsižvelgiant į tai, kad pagal pirkimo sąlygas Rangovas turės rengti Darbo projektą bei atlikti atskirų statinių kadastrinius matavimus ir parengti kadastrines bylas, prašome:

1.1. Projektinėje dokumentacijoje aiškiai nurodyti, kurie keliai, aikštelės ir takai priskiriami statiniui „Kovinės technikos judėjimo keliai ir šaudymo pozicijos“, o kurie – statiniui „Privažiavimo ir judėjimo keliai šaudyklos komplekso aprūpinimo zonoje“.

1.2. Pateikti šių statinių ribas, schemą arba kitą identifikavimo būdą, kuris leistų Rangovui tinkamai įsivertinti visų darbų, projektavimo paslaugų ir kadastrinių matavimų apimtį.“

154. Atsakymas:

Sklypo plane ir  eksplikacijoje visi statiniai yra išskirti ir pažymėti numeriais. Aptarnavimo keliai sklypo plane žymimi Nr. 09; vikšrinės technikos judėjimo takai žymimi - Nr.10. Privažiavimo kelias (betono danga) Nr. 08.

155. Klausimas (ID 687914):

„Dėl sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostų sprendinių

Programinės užduoties 6.8 punkte „Sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostų įrengimo reikalavimai“ nurodyta:

- 6.8.7 p. – šlaitų pločių, nuolydžių ir taikinių vietų įrengimo reikalavimai pateikti 2 priede;

- 6.8.8 p. – suprojektuoti ir įrengti stabilius, atsparius erozijai ir deformacijoms šlaitus.

Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti:

2.1. Apie kokius šlaitus kalbama Programinės užduoties 6.8.7–6.8.8 punktuose? Ar įšaudymo juostų gale ir (arba) šonuose numatoma projektuoti ir įrengti pylimus (žemės sankasas)?

2.2. Ar prie įšaudymo juostose numatytų taikinių turi būti projektuojami ir įrengiami aptarnavimo keliai, skirti jų priežiūrai ir aptarnavimui?

2.3. Jeigu Darbo projekto rengimo metu paaiškėtų, kad būtina projektuoti ir įrengti pylimus arba aptarnavimo kelius, kurie nėra numatyti Techniniame projekte ir kurių apimtys neįtrauktos į pirkimo dokumentus, prašome patvirtinti, kad tokie papildomi darbai būtų laikomi papildomais darbais ir būtų apmokami vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 7.1.1 punkto nuostatomis.“

155. Atsakymas:

2.1. Įšaudymo juostų gale ar šonuose pylimai nerengiami. Čia kalbama apie įšaudymo juostose esančias įšaudymo ir taikinių kėliklių pozicijas, kurios rengiamos pylime.

2.2. Prie įšaudymo juostose numatytų taikinių aptarnavimo keliai nerengiami.

2.3. Papildomų darbų rizikų pasiskirstymas numatytas Sutarties Specialiosios dalies 7 skyriuje.

156. Klausimas (ID 687914):

„Dėl daugiafunkcinės šaudyklos dangų sprendinių

Programinės užduoties 6.3.1.3 p. nurodyta:

- kelio danga – sutankintos dolomito skaldos;

- kovinės technikos posūkių taškuose (sankryžose) – betono danga, armuota polipropileno fibros užpildais.

Taip pat 6.3.1.5 p. numatyta suprojektuoti ir pastatyti kovinės technikos skersinius judėjimo takus, skirtus kelių keitimui.

Prašome patvirtinti, kad betono danga šaudykloje numatoma tik kovinės technikos kelių posūkių taškuose (sankryžose), kaip parodyta Programinės užduoties 1 priede, o visose kitose kovinės technikos judėjimo trasų atkarpose projektuojama tik sutankintos dolomito skaldos danga.“

156. Atsakymas:

Vikšrinės technikos judėjimų takų ir aptarnavimo kelių danga – sutankintos dolomito skaldos, o kovinės technikos posūkiuose (sankryžose) – betono danga armuota polipropileno fibros užpildu.

157. Klausimas (ID 689205):

„Prašome perkančiąją organizacija, jei pateiktų pirkimo dokumentų „12 priedas _Statybos darbų žiniaraščiai“, kuriuose „Nuliniai žiniaraščiai“ (Pav. 1), pateiktuose žiniaraščiuose butų keičiama: darbų aprašymo pozicijos (atsiranda naujos ar panaikinamos esamos), darbų kiekiai, matavimo matmenys, prašome paryškinti kita (pvz. raudona) spalva, kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti, kas buvo pakeista.

Pav. 1

157. Atsakymas:

Pažymime, kad pakeitimai konkursiniuose žiniaraščiuose išskiriami kita spalva.

158. Klausimas (ID 689205):

„Prašome pateikti projekto brėžinius dwg (AutoCAD) formatu.“

158. Atsakymas:

Projekto brėžiniai dwg formatu bus pateikti konkursą laimėjusiam tiekėjui.

159. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Atviro konkurso specialiosios sąlygos, 3 Bendra pasiūlymo kaina, kuriame 3.1 poskyryje nurodoma, kad tiekėjai turi įsivertinti darbo projekto parengimo paslaugas (Pav. 2), o taip pat pateikta nulinių žiniaraščių suvestiniame žiniaraštyje, kad projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos  5.00% (Pav. 3), reikalingas patikslinimas.

Pav. 2

Pav. 3

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai turi įsivertinti projektavimo ir inžinerines paslaugas suvestiniame statybos kainos apskaičiavimo žiniaraštyje (Pav. 3), ar teikdami bendrą pasiūlymo kaina 3 lentelėje (Pav. 2), jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

159. Atsakymas:

Teikėjai teikdami savo pasiūlymą, projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainą turi nurodyti pasiūlymo formoje. Primename, kad patikslinta suvestinio statybos kainos apskaičiavimo forma pateikta 2026-06-15 CVP IS

160. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Suvestinio statybos kainos apskaičiavimo žiniaraštis.

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, pateikiama „III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas“ (Pav. 4), kur skyriaus apačioje sumuojasi su II skyriumi. Nei I, nei II skyriaus nėra pateikto, tad ką ir iš kur reikia sumuoti?

Pav. 4

Prašome patikslinti ir nurodyti, ką tiekėjai turi įsivertinti I ir II skyriuose (Pav. 4), kad reikiamai įsivertinti pagal pateiktą užsakovo formą,  jei reikalinga, prašome papildyti suvestinį statybos kainos apskaičiavimo žiniaraštį, pakeistas vietas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

160. Atsakymas:

Teikėjai teikdami savo pasiūlymą, darbo projekto parengimo kainą turi nurodyti pasiūlymo formoje. Primename, kad patikslinta suvestinio statybos kainos apskaičiavimo forma pateikta 2026-06-15 protokolu.

161. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, 1_valdymo-aprūpinimo pastatas, irengij (valdymo), Statinys 1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastatas, Žiniaraštis 4 Gaisrinė signalizacija.

Pateiktame dokumente, poz. Nr. 1 „ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos)“ mato vienetai nurodyti, o darbų apimtys ne (Pav. 8), reikalingas patikslinimas.

Pav. 8

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokias darbų apimtis tiekėjai turi įsivertinti poz. Nr. 1 „ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos)“ (Pav. 8), jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

161. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis įrenginių poreikio žiniaraštis „1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo-aprūpinimo pastatas“ su kita spalva pažymėtu kiekiu.

162. Klausimas (ID 689205):

„E projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra nuorodų į medžiagų specifikacijas, t.y. neužpildyta skiltis “Žymuo”. Medžiagų specifikacijų dalyje yra pateikta maža dalies medžiagų specifikacijų, nėra pagrindinių medžiagų specifikacijų: dyzelgeneratoriaus, vamzdžių, kabelių, movų, šulinių ir pan. Taip pat sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytos tik medžiagos, iš darbų numatyta tik kabelių tranšėjos iškasimas/užkasimas.

Prašytume pateikti E projekto dalies medžiagų specifikacijas ir papildyti sąnaudų kiekių žiniaraštį planuojamais visos šios projekto dalies darbais, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

162. Atsakymas:

Pažymėtina, kad tranšėjos kasimo darbai ER dalies SŽ 1 pozicijoje nurodytam vamzdžiui įvertinti konkursiniame žiniaraštyje „2 Lauko inžineriniai tinklai“. Tiekėjai būdami savo srities specialistais turi įsivertinti visus darbus, kurie yra būtini instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui. DP rengimo metu pasirinkus konkrečius medžiagų ir įrenginių gamintojus esant poreikiui sprendiniai turi būti detalizuojami.

163. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 7 Sklypo sutvarkymas, Žiniaraštis 1 Aplinkotvarkos darbai, 7 Segmentinės tvoros įrengimas

Analizuojant projektinę dokumentacija nustatyta, kad pateiktoje poz. 2 „3D tvoros segmentas 2500x2230(h) mm, cinkuotas, dengtas plastiku; sudarytas iš 5 mm skersmens plieninės cinkuotos vielos su sutvirtintomis briaunomis; tvoros akučių dydis 200x50mm (įskaitant tvoros tvirtinimo elementus )“ nustatyta, kad tokių matmenų 2500x2230 mm tvoros aukščio Lietuvos rinkoje neprekiaujama. Kadangi 2230 mm aukštis nėra standartinis gamyklinis parametras (artimiausi standartiniai aukščiai yra 2030 mm arba 2430 mm), ar projektui tiktų vienas iš šių standartinių variantų?

Analizuojant technines specifikacija (Pav. 9.1), parašyta dviprasmybė, kad tvoros segmentai be dažymo, bet tvoros spalva RAL 7016, taip pat ir stulpai ir vartai, reikalingas dažymas ar ne?

Pav. 9

Pav. 9.1

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokio 3D tvoros segmentų aukštį (Pav. 9) tiekėjai gali įsivertinti, kad įgyvendintų projektinius sprendinius,  jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar reikalingas tvoros segmentų, stulpų ir vartų dažymas RAL 7016, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

163. Atsakymas:

Tvoros segmentų aukštis negali būti mažesnis, nei nurodytas TP TS. Be „dažymo“ turėta galvoje, kad vielos storis nevertinant dažų dangos storio turi būti ne mažiau kaip 5 mm. Reikalinga spalva pagal RAL nurodyta TP TS.

164. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 10 09 Aptarnavimo keliai, 10 Vikšrinės technikos judėjimo keliai, Žiniaraštis 1 Statybinių konstrukcijų įrengimas, 1. Betoninės dangos (detalė GD-1)  įrengimas

Analizuojant projektinę dokumentacija nustatyta, kad pateiktoje poz. 3 „Armatūros tinklų sudėjimas cementobetoninėje dangoje  k9=1.15“ (Pav. 10) nustatyta, kad armuojama tik sankryžų kraštai (Pav. 11a, 11b), tad reikalinga patikslinti kiekius.

Analizuojant projektinę dokumentacija, perskaičiuojant darbų apimtis pagal brėžinius nustatyta, kad pateiktoje poz. 4 „Polipropileno fibra DURUS FF32“ (Pav. 10) pateiktos darbų apimtys nurodytos per mažos, tad reikalinga patikslinti kiekius.

Pav. 10

Pav. 11a

Pav. 11b

Prašome patikslinti ir pateikti patikslintas darbų apimtys poz. 2 „Armatūros tinklų sudėjimas cementobetoninėje dangoje  k9=1.15“ (Pav. 10), nes armuojama tik sankryžų kraštai, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir pateikti patikslintas darbų apimtys poz. 4 „Polipropileno fibra DURUS FF32“ (Pav. 10) nes darbų apimtys pateiktos per mažos, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

164. Atsakymas:

Armatūros tinklai dedami tik 4050 m2 viso betoninės dangos ploto. TP SK dalyje pateikti tikslūs armatūros kiekiai.

Pagal pateiktus skaičiavimus, naudojamas fibros kiekis – 4 kg/m3.

165. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 10 09 Aptarnavimo keliai, 10 Vikšrinės technikos judėjimo keliai, Žiniaraštis 1 Statybinių konstrukcijų įrengimas, 2. Pagrindo įrengimas

Analizuojant projektinę dokumentacija, perskaičiuojant darbų apimtis pagal brėžinius nustatyta, kad pateiktoje poz. 11 „Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 12) pateiktos darbų apimtys nurodytos per mažos, tad reikalinga patikslinti kiekius.

Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžinius (Pav. 13a, 13b), žiniaraščius nustatyta, kad nepateiktos temperatūrinės – susitraukimo siūlės, o nurodytos tik poz.11 „Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 12),  tad reikalinga papildyti darbų kiekių žiniaraščius.

Pav. 12

Pav. 13a

Pav. 13b

Prašome patikslinti ir pateikti patikslintas darbų apimtys poz. 11 „Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 12)“, nes darbų apimtys pateiktos per mažos, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti;

Prašome patikslinti ir papildyti darbų kiekių žiniaraščius nauja pozicija, kurioje turi būti pateikta „Temperatūrinės – susitraukimo siūlės“  įrengimo darbai ir darbų apimtys, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

165. Atsakymas:

Deformacinių siūlių kiekis turi būti tikslinamas darbo projekto metu.

Temperatūrinės-susitraukimo siūlės turi būti tikslinamos darbo projekto metu. Jų išdėstymas tikslinamas grindų įrengimo rangovo. Pastabos Nr. 6 ir Nr. 7 brėžiniuose. Preliminarus siūlių kiekis pridedamas papildytuose žiniaraščiuose.

166. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 6 05 Aikštelė (krovininėms transporto priemonėms, Žiniaraštis 1 Statybinių konstrukcijų įrengimas, 2. Pagrindo įrengimas

Analizuojant projektinę dokumentacija, perskaičiuojant darbų apimtis pagal brėžinius nustatyta, kad pateiktoje poz. 5 „Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 14) pateiktos darbų apimtys nurodytos per mažos, tad reikalinga patikslinti kiekius.

Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžinius (Pav. 15a, 15b), žiniaraščius nustatyta, kad nepateiktos temperatūrinės – susitraukimo siūlės, o nurodytos tik poz. 5 „Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 14),  tad reikalinga papildyti darbų kiekių žiniaraščius.

Pav. 14

Pav. 15a

Pav. 15b

Prašome patikslinti ir pateikti patikslintas darbų apimtys poz. 5 „Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 14)“, nes darbų apimtys pateiktos per mažos, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti;

Prašome patikslinti ir papildyti darbų kiekių žiniaraščius nauja pozicija, kurioje turi būti pateikta „Temperatūrinės – susitraukimo siūlės“  įrengimo darbai ir darbų apimtys, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

166. Atsakymas:

Deformacinių siūlių kiekis turi būti tikslinamas darbo projekto metu.

Temperatūrinės-susitraukimo siūlės turi būti tikslinamos darbo projekto metu. Jų išdėstymas tikslinamas grindų įrengimo rangovo. Pastabos Nr. 6 ir Nr. 7 brėžiniuose. Preliminarus siūlių kiekis pridedamas papildytuose žiniaraščiuose.

167. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 9 08 Privažiavimo kelias, Žiniaraštis 1 Statybinių konstrukcijų įrengimas, 2. Pagrindo įrengimas

Analizuojant projektinę dokumentacija, perskaičiuojant darbų apimtis pagal brėžinius nustatyta, kad pateiktoje poz. 5 „Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 16) pateiktos darbų apimtys nurodytos per mažos, tad reikalinga patikslinti kiekius.

Analizuojant projektinę dokumentacija, brėžinius (Pav. 17a, 17b), žiniaraščius nustatyta, kad nepateiktos temperatūrinės – susitraukimo siūlės, o nurodytos tik poz. 5 „Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 16),  tad reikalinga papildyti darbų kiekių žiniaraščius.

Pav. 16

Pav. 17a

Pav. 17b

Prašome patikslinti ir pateikti patikslintas darbų apimtys poz. 5 „Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalo lakštus  k9=1.15“ (Pav. 16)“, nes darbų apimtys pateiktos per mažos, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti;

Prašome patikslinti ir papildyti darbų kiekių žiniaraščius nauja pozicija, kurioje turi būti pateikta „Temperatūrinės – susitraukimo siūlės“  įrengimo darbai ir darbų apimtys, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

167. Atsakymas:

Deformacinių siūlių kiekis turi būti tikslinamas darbo projekto metu.

Temperatūrinės-susitraukimo siūlės turi būti tikslinamos darbo projekto metu. Jų išdėstymas tikslinamas grindų įrengimo rangovo. Pastabos Nr. 6 ir Nr. 7 brėžiniuose. Preliminarus siūlių kiekis pridedamas papildytuose žiniaraščiuose.

168. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 7 Sklypo sutvarkymas, Žiniaraštis 1 Aplinkotvarkos darbai

Analizuojant projektinę dokumentacija, aiškinamajame rašte pažymima, kad medžiai iškirsti ir kelmai pašalinti (Pav. 16), prašome patvirtinti kad rangovams nereiks atlikti medžių kirtimo ir kelmų šalinimo darbų, o jei atsirastų statybų metu, tai būtų traktuojami kaip papildomi darbai

Pav. 18

Prašome patikslinti ir nurodyti, kad rangovams nereiks atlikti medžių kirtimo ir kelmų šalinimo darbų, o jei atsirastų statybų metu, tai būtų traktuojami kaip papildomi darbai, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

168. Atsakymas:

Darbų teritorijoje medžiai yra iškirsti, tačiau dalyje teritorijos (pelkėtose vietose) yra likę pavienių kelmų, kurių pašalinimą turi įsivertinti tiekėjai.

169. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 7 Sklypo sutvarkymas, Žiniaraštis 1 Aplinkotvarkos darbai

Pateiktuose žiniaraščiuose exel formatu, 1 skyriuje „Sklypo paruošiamieji darbai“ (Pav. 19) pateiktos darbų apimtys kardinaliai skiriasi nuo techniniame projekte pateiktų 1 skyriuje „Sklypo paruošiamieji darbai“ (Pav. 20) darbų apimčių, reikalingas patikslinimas.

Analizuojant projektą ir projektine dokumentacija nustatyta, kad projekte nurodytos didelės žemės darbų apimtys, tačiau nėra pateikta žemės masių judėjimo (žemės darbų) kartograma, todėl nėra galimybės įvertinti iškasamo ir supilamo grunto kiekių balansą, transportavimo atstumų bei darbų organizavimo sprendinių, reikalingas patikslinimas

Pav. 19

Pav. 20

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokias darbų apimtis tiekėjai turi įsivertinti exel formatu žiniaraščiuose (pav. 19), kuriuos turi užpildyti teikiant konkursinį pasiūlymą, jei žiniaraštis keistųsi, prašome keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti;

Prašome pateikti žemės darbų kartogramą su nurodytu iškasamo ir supilamo grunto pasiskirstymu objekto teritorijoje, kad būtų galima tiksliai įvertinti ir patikrinti žemės darbų (iškasų ir pylimų) kiekius bei jų balansą skaičiuojant statinio kainą, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti;“

169. Atsakymas:

Vadovautis konkursiniuose žiniaraščiuose nurodytais kiekiais.

170. Klausimas (ID 689205):

„Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 1_Pirkimo sąlygos, Nuliniai žiniaraščiai, Statinys 7 Sklypo sutvarkymas, Žiniaraštis 1 Aplinkotvarkos darbai

Analizuojant projektą ir projektine dokumentacija nustatyta, kad projekte trūksta informacijos ir / arba nepateikti brėžiniai (išilginiai ir skersiniai profiliai) pjūviai (Pav. 21, paryškinta geltona spalva), vieninteliame poskyryje „6. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Privažiavimo kelias“, pateikti pilnai, tiek skersiniai, tiek išilginiai pjūviai (Pav. 22).

Analizuojant projektą ir projektine dokumentacija nustatyta, kad projektinėse dalyse „5. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Aikštelė (buitinių atliekų konteineriams)“, „7. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Aptarnavimo keliai“ ir „8. Kitos paskirties inžinerinis statinys –Vikšrinės technikos judėjimo takai“ (Pav. 21, paryškinta žalia spalva) pateikti skersiniai pjūviai (Pav. 23, 24), o išilginiai pjūviai nepateikti. Pateiktų projektinių dalių „7. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Aptarnavimo keliai“  ir „8. Kitos paskirties inžinerinis statinys –Vikšrinės technikos judėjimo takai“ (Pav. 21, paryškinta žalia spalva) darbų apimtys didelės, todėl reikalingi išilginiai pjūviai, kad tiekėjai galėtų reikiamai įsivertinti ir pateikti konkurencingą pasiūlymą.

Analizuojant projektą ir projektine dokumentacija nustatyta, kad projektinėje dalyse „9. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostos“ (Pav. 21, paryškinta raudona spalva). Nepateikti nei skersiniai, nei išilginiai profiliai, todėl rangovams neįmanoma išanalizuoti projekto be pjūvių, o pateiktos darbų apimtys didelės, todėl reikalingi išilginiai ir skersiniai pjūviai, kad tiekėjai galėtų reikiamai įsivertinti ir pateikti konkurencingą pasiūlymą.

Pav. 21

Pav. 22

Pav. 23

Pav. 24

Prašome patikslinti ir pateikti projektinėms dalims „7. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Aptarnavimo keliai“ ir „8. Kitos paskirties inžinerinis statinys –Vikšrinės technikos judėjimo takai“ (Pav. 21, paryškinta žalia spalva) išilginius pjūvius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai ir reikiamai įsivertinti, ir pateikti konkurencingus pasiūlymus;

Prašome patikslinti ir pateikti projektinei daliai „9. Kitos paskirties inžinerinis statinys – Sunkiosios ginkluotės įšaudymo juostos“ (Pav. 21, paryškinta raudona spalva) išilginius ir skersinius pjūvius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai ir reikiamai įsivertinti, ir pateikti konkurencingus pasiūlymus.“

170. Atsakymas:

TP SP dalies brėžinyje 2024-016-00-TP-SP-01.B-05 pateikiama informacija apie tvarkomų gruntų kiekius.

171. Klausimas (ID 709431):

„Elektrotechnikos dalyje numatyta įrengti ryšių šulinius. Prašome patikslinti, kokiu būdu  yra numatyta užsandarinti vamzdžių „įėjimus“ į šulinius.“

171. Atsakymas:

Kabelių vamzdžių įėjimo į kabelių šulinius angos nedelsiant turi būti sandariai hermetizuotos iš abiejų pusių. Hermetizavimui turi būti naudojamos tokios medžiagos, kad ateityje būtų galimybė į kabelių šulinių vamzdžius lengvai įverti kabelius ir pakartotinai hermetizuoti vamzdžių įėjimo į kabelių šulinius angas.

172. Klausimas (ID 709431):

„Elektrotechnikos projekto žiniaraštyje „00 SKLYPO PLANAS“ nurodytas 1 kV jėgos kabelis aliuminio gyslomis 4x300 mm², tuo tarpu projekto specifikacijoje nurodyta, kad kabeliai turi būti variniai, o įvadinio skirstomojo skydo K1.JK10.UCA001 vienalinijinėje schemoje pateiktas dar ir kitokio skerspjūvio varinis kabelis. Prašome patikslinti, kokio skerspjūvio ir kokio medžiagiškumo kabeliu vadovautis.

172. Atsakymas:

Turi būti vertinami Al 4x300mm² kabeliai.

173. Klausimas (ID 709431):

„Prašome patikslinti, ar visi sklypo lauko plane (elektrotechnikos dalyje) numatyti virštinkliniai skydai turi būti montuojami prie sienos, ar jie turi būti komplektuojami su pamatu. Pagal trasos planą pastebima, kad skydų nėra prie ko pritvirtinti (nėra sienų), todėl prašome patikslinti jų montavimo sprendinį.

173. Atsakymas:

Taip, skydai turi būti montuojami ant pamato.

174. Klausimas (ID 709771):

„Norime patikslinimo dėl pirkimo sąlygų 4 priedo 1.6 p. punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo ir jame nurodytų svarbiausiais laikytinų žemės darbų. Ar žemės darbai turi būti suprantami , kaip numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ t.y. žemės darbai apima darbus nurodytus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“1 priede vykdant tiek pastatų, tiek inžinerinių statinių projektus?“

174. Atsakymas:

Taip.

175. Klausimas (ID 710024):

„Atsižvelgiant į tai, kad dėl 1.6 p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo tiekėjas patirtį gali įrodinėti ir neypatingas ar nesudėtingais statiniais, o tokiems objektams nėra išduodami statybos užbaigimo aktai, prašome patvirtinti, kad kaip įrodantį dokumentą, tiekėjas galės pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą.“

175. Atsakymas:

Patvirtiname.

176. Klausimas (ID 710024):

„Prašome patvirtinti, ar tiekėjas dėl atitikties 1.6 p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimui galės pateikti užsakovo atsiliepimą ir tokia patirtis bus laikoma tinkama, kai patirtis įgyta vykdant žemės darbus:

- Pagal vieną sutartį;

- Sutartis vykdyta pagal vieną projektą;

- Į projektą įėjo skirtingai keliai ar kiti statiniai, todėl jie užregistruoti skirtingais kadastriniais numeriais;

- Atskiriems statiniams išduotos atskiros deklaracijos apie statybos užbaigimą, todėl pagal vieną atsiliepimą kaip įrodantys dokumentai, būtų pateikta daugiau nei viena deklaracija.“

176. Atsakymas:

Komisija pažymi, kad atitiktis Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bus vertinama Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

Atsižvelgdama į tai, Komisija neturi pagrindo iš anksto vertinti ar patvirtinti konkretaus tiekėjo atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.  Komisija gali tik papildomai paaiškinti Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų turinį, nevertindama konkretaus tiekėjo pateiktų ar planuojamų pateikti duomenų.

177. Klausimas (ID 711120):

„Prašome patikslinti, ar elektrotechnikos projekto dalyje į bendrą montuojamų kabelių ilgį yra įskaičiuoti užvedimai į paskirstymo spintas ir apšvietimo atramas?“

177. Atsakymas:

Taip įvertinti užvedimai. Kabelis apšvietimo atramoje turi būti vertinamas prie apšvietimo atramos komplektacijos.

178. Klausimas (ID 682362):

„Kabelių ilgių neatitikimai

Prašome patikslinti kabelių ilgius, nes schemose, sklypo plane ir kiekių žiniaraščiuose pateikti skirtingi kiekiai.“

178. Atsakymas:  Prašome vadovautis konkursiniais žiniaraščiais.

179. Klausimas (ID 687914):

„Dėl darbų kiekių ir sąmatų struktūros

Su pirkimo dokumentais pateiktas 12 priedas „Statybos darbų žiniaraščiai“ (XLS formatas), kurį Tiekėjai privalo užpildyti teikdami pasiūlymus.

Nustatyta, kad dalis darbų žiniaraščiuose galimai dubliuojasi:

Statinys                7 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis             1 Aplinkotvarkos darbai

ir

Statinys               10 09 Aptarnavimo keliai, 10 Vikšrinės technikos judėjimo keliai

Žiniaraštis             1 Statybinių konstrukcijų įrengimas

Nors kiekiai tiksliai nesutampa, tačiau savo esme darbai dubliuojasi. Prašome panaikinti sklypo s Nors kiekių reikšmės nėra identiškos, darbų pobūdis ir sudėtis iš esmės sutampa.

Atsižvelgiant į tai, prašome:

4.1. Pašalinti galimą darbų dubliavimą ir patikslinti žiniaraščių struktūrą.

4.2. Panaikinti Statinio Nr. 7 „Sklypo sutvarkymas“ žiniaraščio „Aplinkotvarkos darbai“ 5 ir 6 skyrius, jeigu juose nurodyti darbai yra įtraukti į kelių statinių sudėtį.

4.3. Atskirti Aptarnavimo kelių ir Vikšrinės (kovinės) technikos judėjimo kelių kiekius į atskirus žiniaraščius, kad būtų galima tiksliai įvertinti kiekvieno statinio kainą.

4.4. Patikslinti, kuriuose žiniaraščiuose turi būti apskaityti dolomitinės skaldos kiekiai, jeigu jie šiuo metu yra paskirstyti keliuose statiniuose.“

179. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

180. Klausimas (ID 695856):

„Prašome papildyti Šaudyklos valdymo aprūpinimo pastato Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštį  (12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai) žemės darbais pastatui“

180. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

181. Klausimas (ID 695856):

„Prašome papildyti Sandėlio pastato Statybinių konstrukcijų įrengimo žiniaraštį žemės darbais pastatui (12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai).“

181. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas konkursinis žiniaraštis.

182. Klausimas (ID 695856):

„Prašome pastatų SA žiniaraščius papildyti pastolių įrengimo įkainiais (12 priedas_Statybos darbų žiniaraščiai).“

182. Atsakymas:

Pastolių įrengimo kainą vertinti kartu su lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimo darbais.

183. Klausimas (ID 695856):

„E projekto techninėse specifikacijose pateikti techniniai reikalavimai pastatų apsaugai nuo žaibo.

Tačiau:

•  projekto kiekių žiniaraščiuose žaibosaugos įranga nenumatyta;

• konkurso kiekių žiniaraščiuose žaibosaugos darbai ir medžiagos taip pat neįtraukti.
Prašome paaiškinti:

• ar žaibosaugos sistema turi būti įrengiama;

• jei taip, pateikti žaibosaugos sprendinius, kiekius ir medžiagų specifikacijas.

183 Atsakymas:

Prašome vadovautis TP E TS.

184. Klausimas (ID 705428):

„Techninio projekto dokumentuose yra nurodyta, kad pagrindų įrengimui turi būti naudojama skalda iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45. Reikalavime nurodoma naudoti ne 100% skaldą, bet mineralinių medžiagų mišinį t.y. gali būti skaldos ir žvyro mišinys 0/45 (santykis 50/50). Pagal standartą LST EN 13285 nesurištas mineralinių medžiagų mišinys apibūdina mišinio savybes, o ne konkrečią jo sudėtį. Kadangi yra didelis skirtumas kokias medžiagas naudoti, prašome patikslinti, skaldos iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 pagrindai gali būti: vien tik skaldos (pvz: dolomito ar granito) ar skaldos ir žvyro mišinio, ar skaldos ir natūralaus smėlio mišinio, ar kita?“

184. Atsakymas:

Prašome vadovautis TP SP TS.

185. Klausimas (ID 695856):

„"""5.1. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

Naujai projektuojamam objektui elektros energijos tiekimas numatomas pagal III patikimumo kategoriją iš ESO tinklo. Projektuojamas elektros teikimas nuo komercinės apskaitos skydo KAS, kuris įrengtas ant modulinės transformatorinės (MT), projektuojamos atskiru projektu pagal išduotas AB ESO prisijungimo sąlygas TS24-B0895."" Prašome patikslinti AB ESO atliekamu darbų teriminus, ar MT bus įrengta prieš statybų pradžią?"

186 Atsakymas:

Planuojama, kad iki statybos darbų pradžios MT bus įrengta.

186. Klausimas (ID 695856):

„Prašome nurodyti, ar sutarties įgyvendinimui yra užtikrintas ir nenutrūkstantis finansavimas.“

186. Atsakymas:

Patvirtiname.

187. Klausimas (ID 715122):

„Elektrotechnikos projekto techninėse specifikacijose yra nurodytas pakloto parengimas smėliu kabelių užpylimas smėliu,  projekto žiniaraščiuose ir pateiktose darbo kiekių žiniaraščiuose to nepateikta.

Pridedama iškarpos iš techninės specifikacijos:

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar reikalinga tiekėjams įsivertinti smėlio pagrindus, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

187. Atsakymas:

Konkursiniame žiniaraštyje pateiktoje eilutėje tranšėjų kabeliams užpylimui, turi būti įvertintos visos reikalingos medžiagos ir darbai.

188. Klausimas (ID 715122):

„Darbų kiekių žiniaraštyje statinis 3 02 pastatas Sandėlis, žiniaraštis 7 Elektrotechnika Sandėlis. 54 ir 55 eilutėje yra įvardintas jungiklio (3 vnt.) ir perjungiklio (2 vnt.) montavimas. Nėra įtraukta atskiros mechanizmo eilutės (medžiagos) kaip numatyta projekto sąnaudų žiniaraščiuose.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar medžiaga turi būti įtraukta į darbo įkainį ar išskirta atskira eilute, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

188. Atsakymas:

Medžiaga turi būti įtraukta į darbo įkainį.

189. Klausimas (ID 715122):

„Darbų kiekių žiniaraštyje statinis 1 01 šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas, žiniaraštis 9 Elektrotechnika. 64 ir 65 eilutėje yra įvardintas jungiklio (11 vnt.) ir perjungiklio (5 vnt.) montavimas. Nėra įtraukta atskiros mechanizmo eilutės (medžiagos) kaip numatyta projekto sąnaudų žiniaraščiuose.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar medžiaga turi būti įtraukta į darbo įkainį ar išskirta atskira eilute, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

189. Atsakymas:

Medžiaga turi būti įtraukta į darbo įkainį.

190. Klausimas (ID 715122):

„Darbų kiekių žiniaraštyje statinis 2 lauko inžineriniai tinklai, žiniaraštis 3 Elektrotechnika. 32 eilutėje yra įvardinta cinkuota juosta 30x4mm kaip medžiaga. Nėra įtraukta atskiros eilutės su darbo įkainio eilutės.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar darbo įkainį pridėti prie medžiagos eilutės ar išskirti atskiru įkainiu, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

190. Atsakymas:

Darbo įkainis turi būti pridėtas prie medžiagos eilutės.

191. Klausimas (ID 715122):

„Elektrotechnikos dalies E-01 sankaupiniame žiniaraštyje yra įvardinti skydai su komponentais, pagal ką yra skaičiuojama skydo bendra kaina, Pridedamuose konkursiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose yra išskirtos atskiros eilutes, visų skydų komponentų ir pačių skydų tiek kaip medžiaga tiek kaip darbo užmokestis. Taip pat darbo kiekių žiniaraščiuose yra įvardinti konkretūs Pvz. automatinių jungiklių modeliai kas apibrėžia konkretų gamintoją šiuo atveju ABB.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar turi būti įvardinti skydai su moduliniais komponentais būtent ABB gamintojo. Gal galima darbų kiekių žiniaraštyje vertinti skydus su moduliniais komponentais viena eilute o prie modulinių prietaisų montavimo ir pačios medžiagos palikti tuščias eilutes, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

191. Atsakymas:

Tiekėjai turi vertinti gaminius ir medžiagas, kurių savybės nėra prastesnės nei nurodytos TP TS. Jei konkursiniuose žiniaraščiuose yra nuorodą į konkretų gamintoją, tiekėjai turi vertinti tokią eilutę kaip „gamintojas, arba analogas“.

192. Klausimas (ID 715122):

„Taip pat elektrotechnikos projekto dalyje ir darbų kiekio žiniaraščiuose nėra trasų nužymėjimo, geodezinės nuotraukos parengimo, atstovų iškvietimo (jei eina požeminės komunikacijos. Pvz.: Telia, ESO ir pan.) eilučių. Šie darbai atliekant žemės darbus ir klojant kabelius yra būtini, ar reikia juos įsivertinti? Ir prašau nurodyti kurioje dalyje įtraukti šias eilutes.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar atliekant žemės darbus ir klojant kabelius, trasų nužymėjimas vietovėje yra būtina įsivertinti, jei taip, prašome nurodyti kuriame žiniaraščio skyriuje ar pozicijoje reikalinga įsivertinti, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

192. Atsakymas:

Tiekėjai šiuos darbus turi įsivertinti kompleksiškai visame kabelių įrengimo skyriuje.

193. Klausimas (ID 715122):

„Statinys 1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastatas, Žiniaraštis 9 Elektrotechnika

Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje exel formatu (Pav. 75) darbų apimtys kardinaliai skiriasi nuo techniniame projekte pdf formatu (Pav. 76), kuo vadovautis, reikalingas patikslinimas

Pav. 75

Pav. 76

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjai turi įsivertinti darbų apimtys nurodytas exel formatu (Pav. 75) teikdami pasiūlymą užsakovui, jei ne, prašome nurodyti darbų apimtis, keičiamas pozicijas paryškinti (pvz. raudonai), kad tiekėjai galėtų greitai identifikuoti pakeistas vietas, ir kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

193. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniu žiniaraščiu.

Komisija