TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNICAL SPECIFICATION

NordBalt HVDC jungties DWDM įrangos atnaujinimo projektas / NordBalt HVDC Interconnection DWDM equipment upgrade project

Duomenų perdavimo tankaus bangos ilgio dalijimo sutankinimo sistema /

Optics Dense Wavelength-Division Multiplexing Network

Inv. projekto Nr. / Project No. PITL25066

Lentelė 1 Pirkimo objektas / Table 1 Procurement object

|  | Perkantysis subjektas (toliau – Pirkėjas) / The Purchasing organization (hereinafter – Buyer) LITGRID AB (kodas / code 302564383), Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, tel. / phone no. +370 707 02 171, faks. / fax +370 5 272 3986. El. paštas / Email address info@litgrid.eu. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objektas / Site: Klaipėdos 330 kV TP, adresu Klaipėdos rajono sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Šatrijos tak. 19. |  |
|  | Tiekėjas – Sutarties šalis, kuri įsipareigoja patiekti Prekes bei suteikti su Prekėmis susijusias paslaugas pagal techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų bei jų priedų reikalavimus. | Supplier – The party to the Contract that undertakes to supply the Goods and the services related to the Goods to the Buyer in accordance with the requirements set out in the Technical Specification and Technical Requirements, and their Annexes. |
|  | Techninė specifikacija apima NordBalt HVDC jungties DWDM ryšio kanalo įrengimą Klaipėdos raj. sav., Lietuvoje. | The technical specification includes the installation of the DWDM communication channel for the NordBalt interconnection in Klaipėda District, Lithuania. |
|  | Tiekėjas Prekes ir paslaugas turi suteikti Sutarties laikotarpiu pagal šios Techninės specifikacijos reikalavimus. Techniniai reikalavimai (žr. Priedas 1) yra neatsiejama Techninės specifikacijos dalis. | The Goods and services must be delivered within the timeframe specified in the Contract, in accordance with this Technical specification. The Technical Requirements (see Annex 1) forms an integral part of the Technical Specification. |
|  | INFORMACIJA APIE PERKAMAS PREKES IR SU PREKĖMIS SUSIJUSIAS PASLAUGAS | INFORMATION ABOUT PURCHASABLE GOODS AND THE SERVICES RELATED TO THE GOODS |
|  | Pirkėjas perka šias Prekes: - Duomenų perdavimo tankaus bangos ilgio dalijimo sutankinimo sistemą (toliau – DWDM); - Maitinimo šaltinius; - Telekomunikacijų spintą; - Medžiagas: jungiamieji kabeliai, DWDM įrengimo reikmenys ir jų priedai. Reikalavimai Prekėms pateikti Techninėje specifikacijoje ir Techniniuose reikalavimuose. | The Buyer purchases the following Goods: - Optics Dense Wavelength-Division Multiplexing Network (hereinafter – DWDM); - Power suppliers; - Telecommunication panel; - Material: connecting cables, DWDM installation accessories and their ancillary items. The requirements for the Goods are set out in the Technical Specification and in Technical Requirements. |
|  | Pirkėjas perka šias paslaugas: - Projektinės ir gamyklinės dokumentacijos parengimas, bei darbų organizavimo plano parengimas ir suderinimas su Pirkėju. - Projektinės dokumentacijos ir darbų organizavimo plano suderinimas su Švedijos sistemos operatore (toliau – Svk). - Telekomunikacijų infrastruktūros įrengimas: - Spintos ir įrenginių joje įrengimas; - Maitinimo schemos telekomunikacijų spintoje patalpinimas; - Elektros maitinimo grandinių (dviejų įvadų, ne mažiau 20 m) įrengimas ir prijungimas nuo nuolatinės srovės elektros skydo iki telekomunikacijų spintos; - Nuolatinės srovės elektros skydo pertvarkymas, reikiamo nominalo automatinių jungiklių įrengimas; - Duomenų perdavimo jungiamųjų kabelių įrengimas. - DWDM įrangos įrengimas: - DWDM įrangos montavimas, konfigūravimas, derinimas, paleidimas. - DWDM ryšio kanalo Klaipėda-Arby įrengimas ir testavimas. - Duomenų perdavimo paslaugų perjungimas iš esamos DWDM sistemos į naujai įrengtą. - Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir pateikimas Pirkėjui. - DWDM sistemos palaikymas. Reikalavimai paslaugoms pateikti Techninėje specifikacijoje ir Techniniuose reikalavimuose. | The Buyer purchases the following services: - Preparation of design and factory documentation, and preparation of the work organisation plan, and coordination thereof with the Buyer. - Coordination of the design documentation and the work organisation plan with the Swedish system operator (hereinafter – Svk). - Telecommunication infrastructure setup: - Panel and inside equipment setup; - Placement of the power supply diagram in the telecommunication panel; - Installation and connection of power supply circuits (dual feed, at least 20 m) from the direct current (DC) electrical panel to the telecommunication panel; - Modification of the direct current (DC) electrical panel and installation of circuit breakers with the required ratings; - Installation of data transmission connecting cables. - DWDM equipment installation: - Installation, configuration, adjustment, and commissioning of the DWDM equipment. - Installation and testing of the DWDM communication channel Klaipėda–Arby. - Switching data transmission services from the existing DWDM system to the newly installed system. - Preparation and submission of as-built documentation to the Buyer. - Support of the DWDM system. The requirements for the services are set out in the Technical Specification and in Technical Requirements. |
|  | BENDRIEJI REIKALAVIMAI | GENERAL REQUIREMENTS |
|  | Esant prieštaravimų tarp lietuviško ir angliško Techninės specifikacijos ir Techninių reikalavimų teksto, taikomas lietuviškas tekstas. | In case of a conflict between the Lithuanian version and the English version of the Technical Specification and Technical Requirements, the Lithuanian version shall prevail. |
|  | Tiekėjui atliekant įgyvendinant Sutartį įvertinti Litgrid ir Svk pasirašytą Susitarimą dėl techninių parametrų (anglų kalba (vertimas nebus pateikiamas), žr. Priedas 2) ir juo vadovautis projektuojant, planuojant ir atliekant montavimo darbus. | When implementing the Contract, the Supplier shall review the Agreement on Technical Parameters signed by Litgrid and Svk (in English; no translation will be provided), see Annex 2) and shall follow it when designing, planning, and performing installation works. |
|  | Pasiūlymo teikimo metu turi būti užpildyti Techniniai reikalavimai ir jo prieduose nurodytų Prekių ir paslaugų techninių parametrų atitikimas kartu su nuoroda į atitiktį įrodančius dokumentus. | At the time of submission of the tender, the compliance with the Technical Requirements of the Goods and services must be filled, along with a reference to the documents proving such compliance. |
|  | - Pasiūlymo teikimo metu Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus: - Išsamius tiekiamų Prekių techninius aprašymus, įskaitant priedus; - Prekėms suteikiamų garantijų aprašymus; - Prekėms suteikiamo palaikymo aprašymus. - Iki Prekių pristatymo Tiekėjas turi: - Parengti techninį darbo projektą ir suderinti su Pirkėju ir Svk; - Parengti darbų organizavimo planą ir suderinti su Pirkėju ir Svk; - Suderinti tiekiamų Prekių apimtis ir parametrus; - Parengti ir suderinti su Pirkėju gamyklinio bandymo (FAT) programą, atlikti gamyklinius bandymus ir pateikti FAT protokolą. - Po Prekių įrengimo Tiekėjas turi pateikti: - Išpildomąją dokumentaciją. - DWDM ir maitinimo šaltinių naudojimo instrukcijas. | - During the submission of the tender, the Supplier must submit the following documents: - Detailed technical descriptions of the delivered Goods, including attachments. - Descriptions of the guarantees provided for the Goods. - Descriptions of the support provided for the Goods. - Before the delivery of the Goods, the Supplier must: - Develop the technical detailed design and coordinate it with the Buyer and Svk; - Prepare the work organisation plan and coordinate it with the Buyer and Svk; - Coordinate the scope and final parameters of the supplied Goods; - Develop and coordinate the Factory Acceptance Test (FAT) program with the Buyer, perform the factory tests, and submit the FAT report. - After installation of the Goods, the Supplier must: - As-built documentation. - Operating manuals for DWDM and power supply units. |
|  | Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas, kai Tiekėjas pateikia Prekes ir suteikia paslaugas (išskyrus DWDM palaikymo) bei tinkamai įvykdo Sutarties įsipareigojimus. | The Goods Transfer and Acceptance Deed is signed after when the Supplier delivers the Goods and provides the services (except DWDM support) and properly executes the Contractual obligations. |
|  | Visi techninėje specifikacijoje ir techniniuose reikalavimuose nurodyti gaminiai, įranga, modeliai ar techniniai parametrai laikomi orientaciniais. Tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius ir ne prastesnių techninių, funkcinių, kokybinių bei eksploatacinių savybių produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje ir techniniuose reikalavimuose nustatytus reikalavimus. | All products, equipment, models, or technical parameters specified in the Technical Specification and Technical Requirements shall be considered indicative. The Supplier shall have the right to offer equivalent products with technical, functional, quality, and operational characteristics that are not inferior and that comply with the requirements set out in the Technical Specification and Technical Requirements. |
|  | REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR DOKUMENTACIJAI | REQUIREMENTS FOR THE DESIGN |
|  | Techninis darbo projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios techninės specifikacijos, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais. | The technical detailed design shall be prepared and formalized in accordance with the requirements of this Technical Specification, the Construction Law, STR 1.04.04:2017 "Building Design, Project Expertise," LST 1516:2015 "Building Project. General Formalization Requirements," as well as the provisions of other normative documents and regulations governing construction and design in the Republic of Lithuania, connection/technical conditions, and/or special requirements established by the relevant authorities. |
|  | Techniniame darbo projekte turi būti: - Patalpos planas su spintos vieta; - Įrangos išdėstymas telekomunikacijų spintoje, brėžinys (kuris pasikeitus turi būti patikslintas po įdiegimo); - Telekomunikacijų spintos įžeminimo prijungimo brėžinys; - Telekomunikacijų spintos pasas; - Telekomunikacijų spintoje sumontuotų įrenginių sąrašas; - Įrangos maitinimo prijungimo schema, brėžinys; - Įrangos duomenų mainų prijungimo schema, brėžinys; - DWDM įrangos struktūrinė ir principinė schemos; - DWDM įrangos išpildomoji dokumentacija; - NordBalt DWDM ryšio kanalo matavimų ir testavimo protokolai su kokybiniais parametrais atitinkančiais techninės specifikacijos reikalavimus. | The technical detailed design shall include: - The floor plan with the location of the panel; - Equipment layout in the telecommunications panel, drawing (to be updated after installation if changes occur); - Telecommunications panel grounding connection drawing; - Telecommunications panel technical passport; - List of devices installed in the telecommunications panel; - Equipment power supply connection diagram, drawing; - Equipment data exchange connection diagram, drawing; - Structural and schematic diagrams of the DWDM equipment; - As-built documentation of the DWDM equipment; - Measurement and testing protocols for the NordBalt DWDM communication channel with quality parameters meeting the Technical Specification requirements. |
|  | Techninis darbo projektas rengiamas valstybine lietuvių kalba. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su Svk. Sprendiniai, kurie derinami su Svk rengiami EN kalba. | The technical detailed design shall be prepared in the Lithuanian language. Design solutions must be coordinated with Svk. Solutions coordinated with Svk shall be prepared in English. |
|  | Tiekėjas techninį darbo projektą, suderintą su Pirkėjo atsakingais darbuotojais, turi pateikti *.pdf formatu ir redaguojamoje formoje (tekstinė informacija (Microsoft Word (*.doc), Excel (*.xls), grafinė informacija (brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg) formatuose. | The Supplier shall submit the technical detailed design, coordinated with the Buyer’s responsible personnel, in both PDF format and editable form, including textual information in Microsoft Word (.doc) and Excel (.xls) formats, and graphic information (drawings) in AutoCAD (*.dwg) format. |
|  | Techninis darbo projektas turi būti parengtas laikantis: - Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių aktualia redakcija; - Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių aktualia redakcija; - Kitais Lietuvos Respublikos reglamentuojančiais dokumentais ir aktais. | The technical detailed design shall be prepared in compliance with: - The current edition of the Rules for Installation, Marking, Maintenance, and Use of Electronic Communications Infrastructure; - The current edition of the General Rules for Electrical Equipment Installation; - Ther regulatory documents and acts applicable in the Republic of Lithuania. |
|  | Rengiant techninį darbo projektą privaloma vadovautis standartiniais Pirkėjo techniniais reikalavimais, pridėtais prie šios techninės specifikacijos (žr. Priedus 4, 5). | During the preparation of the technical detailed design, it is mandatory to follow the standard technical requirements of the Buyer attached to this Technical Specification (see Annexes 4 and 5). |
|  | Techninio darbo projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto Techninio darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami atliktų darbų techniniam įvertinimui bei projekto užbaigimui, vadovaujantis Užsakovo patvirtintu „Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų/ remontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašu“ (žr. Priedas 6). Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su Pirkėju. | The explanatory part of the technical detailed design shall specify that each part (book) of the prepared technical detailed design includes detailed lists of documentation to be submitted for the technical evaluation of the performed works and project completion, in accordance with the requirements approved by the Customer ”Description of As-Built Documentation for Newly Constructed, Reconstructed and Capital-Repaired/Repaired Transmission Network Objects Submitted Upon Completion of Construction” (see Annex 6). The detailed documentation lists shall be coordinated with the Buyer. |
|  | Visa pateikiama techninė dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba ir PDF formatu. | All technical documents shall be in Lithuanian or English and submitted in PDF format. |
|  | REIKALAVIMAI PREKĖMS | REQUIREMENTS FOR THE GOODS |
|  | Prekės ir medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, turėti gamintojo ISO 9001 kokybės vadybos atitikties sertifikatą. Negali būti pateiktos atnaujintos Prekės. | The Goods and materials must be new and unused and have the manufacturer’s ISO 9001 quality management compliance certificate. The refurbished Goods cannot be provided. |
|  | Prekės ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Pirkėjo reikalavimuose (jei nurodyta), ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba jei taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos. | The Goods and other material must comply with the requirements of the country of origin as specified in the Buyer's requirements (if indicated) and must not be imported from countries where importation is prohibited under United Nations Security Council resolutions or subject to restrictive measures (sanctions) imposed by the United States, the European Union, or international sanctions from other international organizations. |
|  | Visos perkamos Prekės turi būti Tiekėjo ištestuotos ir konfigūruotos, patvirtintos Pirkėjo pasirašant FAT protokolą, bei pilnai tarpusavyje suderintos, užtikrinant vientisą integraciją ir funkcionalumą be papildomų pakeitimų ar derinimų. | All the purchasable Goods must be tested and configured by the Supplier, approved by the Buyer by signing FAT protocol, and the Goods must be fully compatible with each other, ensuring seamless integration and functionality without the need for additional modifications or adjustments. |
|  | Visos Prekės turi būti konfigūruotos ir pilnai suderinamos su Švedijos elektros operatorės Svk planuojama atnaujinti analogiška DWDM (žr. Priedą 3). | All the Goods must be configured and fully compatible with equipment which is planned to be upgraded at the Swedish electricity operator's NordBalt Arby’s substation (see Annex 3). |
|  | Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams pateikti Priede 7. Šis priedas netaikomas jūrinio kabelio prijungimui. | Standard technical requirements for optical fiber patch cables are provided in Annex 7. This annex does not apply to the connection of a marine cable. |
|  | Tiekėjas turi atlikti naujai įrengtos įrangos ir sujungimų žymėjimą, kuriam reikalavimai pateikti Priede 8. | The Supplier shall perform labelling of the newly installed equipment and connections following the requirements provided in Annex 8. |
|  | Tiekėjas turi turėti visas reikiamas priemones ir medžiagas įrangos įrengimui. | The Supplier shall have all necessary tools and materials for the equipment installation. |
|  | Visos Prekės turi atitikti Europos Sąjungos direktyvas ir būti pažymėtos ženklu CE. | All Goods must comply with European Union directives and must be marked with CE. |
|  | Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Pakuotė turi būti, nepraplėšta, be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių. | The Goods must be factory packed. The packaging must not be damaged and should be free from mechanical damage, moisture, and other detrimental factors. |
|  | Prekės turi būti pagamintos ne seniau kaip prieš 1 metus, skaičiuojant iki Sutarties pasirašymo dienos, o programinė įranga pateikta naujausios gamintojo išleistos versijos. Sutarties laikotarpiu gamintojui keičiant tiekiamos įrangos modelius (išleidus naujesnius arba atnaujinus), Tiekėjas turi kreiptis į Pirkėją dėl kito tipo modelių ar sudedamųjų modulių tiekimo. Siūloma įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos ir jos priedų reikalavimus, o kaina negali viršyti tiekiamos Prekių kainos, kuri nurodyta Sutartyje. Pirkėjui pritarus pasirašomas Sutarties priedas dėl įrangos modelio keitimo. | The Goods must be manufactured no earlier than 1 year prior to the date the Contract is signed. The newest version of software shall be installed. If a new model is manufactured during the term of the Contract, the Supplier shall offer this new model to the Buyer. The new version of the Goods must comply with the Technical specification and its Annexes and shall not exceed the price of the Goods to be supplied, as specified in the Contract. Once the Buyer agrees to order the new model, a Contract amendment shall be signed. |
|  | REIKALAVIMAI SU PREKĖMIS SUSIJUSIOMS PASLAUGOMS | REQUIREMENTS FOR THE SERVICES RELATED TO THE GOODS |
|  | Įranga montuojama telekomunikacijų spintoje pagal įrangos gamintojo rekomendacijas ir pagal su Pirkėju suderintą planą, kuriame bus nurodomas darbų eiliškumas ir trukmės. | The equipment shall be installed in the telecommunications panel according to the manufacturer’s recommendations and the plan coordinated with the Buyer, which will specify the sequence and duration of the works. |
|  | Turi būti įrengiami nauji duomenų perdavimo kanalai. | New data transmission channels shall be installed. |
|  | Tiekėjas turi atlikti duomenų perdavimo paslaugų perjungimą per naujai įrengtus ir ištestuotus ryšio kanalus. | The Supplier shall perform the switching of data transmission services over the newly installed and tested communication channels. |
|  | Tiekėjas privalo atlikti įdiegtų paslaugų, perduodamų per DWDM sistemą testavimus ir matavimus pagal Techninių reikalavimų 2.26, 2.27 p. reikalavimus ir pateikti protokolus Pirkėjui. | The Supplier must carry out testing and measurements of the services implemented and transmitted via the DWDM system in accordance with the requirements of Sections 2.26 and 2.27 of the Technical Requirements, and provide the protocols to the Buyer. |
|  | Tiekėjas privalo pateikti išsamų testavimų protokolą, kuriame būtų nurodyta: - Testuotų kanalų identifikacija; - BER testų rezultatai (klaidų skaičius, trukmė, pasiektas BER); - Vėlinimo matavimų rezultatai (min., max., avg. vėlinimas); | The Supplier must provide a detailed testing report indicating: - Identification of the tested channels; - BER test results (number of errors, duration, achieved BER); - Delay measurement results (minimum, maximum, and average delay). |
|  | Tiekėjas turi atlikti DWDM įrangos gamyklinius bandymus (FAT). FAT programa turi būti suderinta ir Pirkėjo patvirtinta. FAT gali būti atliekamas tik po to, kai FAT programa bus suderinta. | The Supplier shall perform factory acceptance test (FAT) for DWDM. The FAT testing program must be coordinated and agreed with the Buyer. The FAT testing can only be conducted once the program has been agreed upon. |
|  | FAT trukmė turi neviršyti 5 darbo dienų. Protokolai turi būti pateikti Pirkėjui FAT metu. Pirkėjo komentarai turi būti įvertinti, ir protokolai atitinkamai peržiūrėti ir patikslinti FAT metu. FAT laikomas užbaigtu, kai Pirkėjas pasirašo testų protokolus. Numatoma, kad FAT dalyvaus 3 (trys) Pirkėjo atstovai. Maisto, apgyvendinimo ir transporto išlaidas apmokės Pirkėjas ir šios išlaidos nenumatomos Sutarties apimtyje. | FAT duration up to 5 working days. After testing, the protocols shall be submitted to the Buyer during FAT. Any comments from the Buyer must be addressed, and the protocols revised and updated accordingly during FAT. FAT is considered completed when the Buyer signs the testing protocols. Factory tests FAT with participation of 3 (three) Buyer’s representatives. Food, accommodation and transport for the representatives are paid by the Buyer and shall not be included in the Contract. |
|  | Prieš paslaugų perjungimą užfiksuoti esamo ryšio kanalo vėlinimą ir naujai įrengto ryšio kanalo vėlinimą. Vėlinimo parametras turi atitikti standarte IEC 60834-1 numatytą vertę. | Before switching services, record the delay of the existing communication channel and the delay of the newly installed communication channel. The delay parameter must comply with the value specified in the IEC 60834-1 standard. |
|  | DWDM ryšio kanalo įrengimas, testavimas bei duomenų perdavimo paslaugų migravimas turi būti vykdomas pagal Tiekėjo paruoštą su Pirkėju suderintą atjungimų grafiką ir gavus Pirkėjo atsakingo darbuotojo leidimą. | The installation and testing of the DWDM communication channel, as well as the migration of data transmission services, shall be carried out according to the disconnection schedule prepared by the Supplier and agreed with the Buyer, and only upon receiving approval from the Buyer’s responsible employee. |
|  | Perjungimą iš esamos DMDM sistemos atlieka Tiekėjas suderinęs veiksmus su Svk. | The switching from the existing DWDM system shall be performed by the Supplier in coordination with Svk. |
|  | Perjungus duomenų perdavimo paslaugas Tiekėjas privalo gauti patvirtinimą iš Pirkėjo atsakingo darbuotojo apie tinkamą DWDM ryšio kanalo veikimą. | After switching the data transmission services, the Supplier must obtain confirmation from the Buyer’s responsible employee regarding the proper operation of the DWDM communication channel. |
|  | Jei po perjungimo duomenų perdavimo paslaugos veikia netinkamai, Tiekėjas privalo atstatyti jų veikimą per seną įrangą. | If the data transmission services do not operate properly after the switching, the Supplier shall restore their operation using the old equipment. |
|  | Tiekėjo personalas turi būti aprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis ir įrankiais. | The Supplier’s personnel shall be provided with the necessary work tools and equipment. |
|  | Tiekėjas privalo: - laikytis gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų; - atsakyti už darbų atlikimo metu sugadintus Pirkėjo įrenginius, gaminius ir įrangą. Jų pakeitimą ar remontą atlikti savo lėšomis. | The Supplier must: - comply with fire safety regulations and occupational health and safety legal requirements. - be responsible for any damage caused to the Buyer’s devices, products, and equipment during the performance of the works and carry out their replacement or repair at its own expense. |
|  | Tiekėjas turi vadovautis operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašu, žr. Priedą 8. | The Supplier must comply with the procedure for the formation and designation of operational and technical names, see Annex 8. |
|  | Tiekėjas turi darbus organizuoti ir vykdyti pagal saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo aktualią redakciją, žr. Priedas 9. | The Supplier must organize and carry out the works in accordance with the current version of the Procedure for the organization and execution of safe work at LITGRID AB sites, see Annex 9. |
|  | Tiekėjas norėdamas patekti į Objektą atlikti diegimo ir montavimo darbus turi laikytis Pateikimo leidimų reikalavimų keitiklių stotyse, žr. Priedas 10. | To access the Site to perform installation and assembly works, the Supplier must comply with the Permit to Work requirements at converter stations, see Annex 10. |
|  | Darbų atlikimo grafikas Sutarties įgyvendinimo eigoje gali būti koreguojamas pagal pasikeitusią situaciją Šalims susiderinus ir patvirtinus naują grafiką. | During the implementation of the Contract, the work schedule may be adjusted to reflect changed circumstances, provided that the Parties agree on and approve the new schedule. |
|  | Pirkėjas pasilieka teisę keisti suderintą grafiką informuodamas Tiekėją prieš 10 darbo dienų. Naują grafiką rengia Tiekėjas pagal Pirkėjo pakeitimus. | The Buyer reserves the right to modify the agreed schedule by notifying the Supplier at least 10 working days in advance. The Supplier shall prepare a new schedule in accordance with the Buyer’s changes. |
|  | Reikalavimai garantijai ir palaikymui pateikiami Techniniuose reikalavimuose (žr. Priedas 1). | Requirements for the warranty and support are provided in the Technical Requirements (see Annex 1). |
|  | KITI REIKALAVIMAI | OTHER REQUIREMENTS |
|  | Paslaugas turi teikti apmokytas Tiekėjo personalas, turintis reikiamą kvalifikaciją arba Prekių gamintojo sertifikatus. | The services must be provided by the Supplier’s trained personnel with the necessary qualifications or certifications. |
|  | Tiekėjo teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių aktų ir reglamentuojančių dokumentų bei tarptautinių standartų reikalavimus paslaugoms teikti. | The services provided by the Supplier must meet the requirements of the normative acts and regulatory documents of the Republic of Lithuania and international standards for the provision of services. |
|  | Tiekėjo personalas, kuriam reikės suteikti prieigą prie Pirkėjo informacinių technologijų sistemų, turės pasirašyti konfidencialumo susitarimą su Pirkėju. | The Supplier’s personnel who require access to the Buyer's information technology systems must sign a confidentiality agreement with the Buyer. |
|  | Turi būti pateiktos Prekių reikalaujamą funkcionalumą užtikrinančios visos licencijos. Licencijos turi veikti neterminuotai. | All licences must be provided to ensure the functionality required by the Goods. Licences must be valid for an unlimited period. |
|  | Tiekėjas savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, turi organizuoti ir vykdyti darbų atlikimo metu susidarančių atliekų ir pakuočių, tame tarpe Pirkėjo pateiktos įrangos, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. | At its own expense, the Supplier shall organise and carry out the collection, sorting, labelling, and transfer of waste and packaging generated during the performance of the works, including waste from equipment provided by the Buyer, without violating environmental regulations, and shall hand them over to the appropriate waste handlers according to the waste types. |
|  | Visi paslaugų teikimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo pasiūlymo kainą. | All costs of provision of the services must be included in the Supplier’s tender price. |
|  | Iki pasirašant Prekių priėmimo - perdavimo aktą, jei bet kuri medžiaga ar komponentai turi medžiagų, gamybos ar kitokių trūkumų, arba kitaip neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų, Pirkėjas turi teisę juos atmesti arba reikalauti juos ištaisyti Tiekėjo sąskaita. | Before the Goods Transfer and Acceptance Deed is signed, if any material or components have defects in material, manufacturing, or other issues, or do not meet the requirements of this Technical Specification , the Buyer reserves the right to reject them or require their correction at the Supplier’s expense. |
|  | Reikalavimai Techninės specifikacijos ir Techninių reikalavimų prieduose pateikiami lietuvių kalba. Tiekėjui atskirai paprašius, šie reikalavimai gali būti pateikti ir anglų kalba. | Requirements provided by the Buyer in the annexes to the Technical Specification and the Technical Requirements are submitted in Lithuanian. Upon the Supplier’s separate request, these requirements may also be provided in English. |
|  | Tiekėjas turi suteikti paslaugas vadovaudamasis aktualiomis dokumentų versijomis: | The Supplier must provide the services in accordance with current documents versions: |
| 11.8.1. | Informacijos saugos reikalavimų, nurodytų Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, aktuali redakcija: 1209 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės k... (lrs.lt). | Government of the Republic of Lithuania resolution No. 818 on the implementation of the Cyber Security Law of the Republic of Lithuania, adopted on 13th of August 2018 (only LT language). |
| 11.8.2. | Minimaliais informacijos saugos reikalavimais paslaugų teikimui. Aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir834/dir41/dir2/7_0.php. | Minimum information security requirements for service provision. Current version: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir834/dir41/dir2/10_0.php. |
| 11.8.3. | Minimaliais informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui. Aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir834/dir41/dir2/5_0.php. | Minimum information security requirements for design and implementation. Current version: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir834/dir41/dir2/8_0.php. |
|  | PRIEDAI | ANNEXES |
|  | Priedas 1 KONFIDENCIALU. Techniniai reikalavimai, 9 lapai. | Annex 1 CONFIDENTIAL1. Technical requirements, 9 pages. |
|  | Priedas 2 KONFIDENCIALU1. Susitarimas tarp Litgrid ir Svk, 14 lapų. | Annex 2 CONFIDENTIAL1. Agreement between Litgrid and Svk, 14 pages. |
|  | Priedas 3 KONFIDENCIALU1. BOM _NordBalt DWDM, 1 lapas | Annex 3 CONFIDENTIAL1. BOM _NordBalt DWDM, 1 lapas. |
|  | Priedas 4 LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 3 lapai. | Annex 4 LITGRID AB Requirements for the Preparation of the Technical Specifications of the Technical Design, 3 pages. |
|  | Priedas 5 LITGRID AB reikalavimai techninių darbo projektų sudėčiai, 19 lapų. | Annex 5 LITGRID AB Requirements for the Composition of Technical Detailed Design Projects, 19 pages. |
|  | Priedas 6 Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų/ remontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas, 48 lapai. | Annex 6 Description of As-Built Documentation for Newly Constructed, Reconstructed and Capital-Repaired/Repaired Transmission Network Objects Submitted Upon Completion of Construction, 48 pages. |
|  | Priedas 7 Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams, 2 lapai. Aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir533/dir26/dir1/13_0.php | Annex 7 Standard technical requirements for optical fiber patch cables, 2 pages. Current version: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir533/dir26/dir1/13_0.php |
|  | Priedas 8 LITGRID, AB perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 43 lapai. Aktuali redakcija: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir268/dir13/3_0.php | Annex 8 LITGRID AB Procedure for the Formation and Designation of Operational and Technical Names of the Transmission Network, 43 pages. Current version: https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir268/dir13/3_0.php |
|  | Priedas 9 Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas, 61 lapas. | Annex 9 LITGRID AB Procedure for the Organization and Execution of Safe Work by Contractors at Facilities, 61 pages. |
|  | Priedas 10 Pateikimo leidimų reikalavimai keitiklių stotyse, 1 lapas. | Annex 10 Permit to Work requirements at converter stations, 1 page. |
|  | Priedas 11 Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas, 11 lapų. | Annex 11 Regulations for the Operation of Transmission Network Equipment, 11 pages. |
|  | Priedas 12 Pagrindinės įrangos atitikties Techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka, 12 lapų. | Annex 12 Procedure for Substantiating the Compliance of Main Equipment with the Technical Specifications of the Detailed Design, 12 pages. |
|  | Priedas 13 Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentas, 12 lapų. | Annex 13 Regulations for Testing of Transmission Network Equipment, 12 pages. |
|  | Priedas 14 Reikalavimai gamybos ir montavimo brėžiniams, 12 lapų. | Annex 14 Requirements for manufacture and installation drawings, 12 pages. |
|  | Priedas 15 Aplinkosaugos reikalavimų tvarkos aprašas, 16 lapų. | Annex 15 Environmental requirements, 16 pages. |

Tiekėjas, norėdamas susipažinti su konfidencialiais priedais, turi kreiptis į Pirkėją ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą. / To get access to confidential annexes the Supplier must contact the Buyer and sign a commitment of confidentiality.