TECHNINIAI REIKALAVIMAI TELEKOMUNIKACIJŲ VIDAUS SPINTOMS VALDYMO PULTUOSE IR RYŠIŲ APARATINĖSE /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATION INDOOR CABINETS IN CONTROL AND COMMUNICATION ROOMS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature | (pildo Tiekėjas) Atitiktis / Compliance1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai / Standards |  |  |
|  | Spintos saugos laipsnis pagal/ Cabinet protection shall be according to | IEC 60529 |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Environmental conditions |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Patalpoje/Indoor |  |
|  | Minimalus saugos laipsnis IP pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis kaip/ Protection level IP according to IEC 60529 shall not be less than | ≥ 20 |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction |  |  |
|  | Spintos korpuso konstrukcijos išmatavimai aukštis; plotis; gylis, mm/ The cabinet housing (enclosure) construction dimensions height; width; depth, mm | 2000; 800; 800 |  |
|  | Spintos išorės metalinių dalių paviršiai turi būti dažyti/ Cabinets external surfaces of the metal parts must be colored | Milteliniais dažais/ Powder coated |  |
|  | Spintos metalinių dalių dažytų paviršių spalva/ Cabinets surfaces of the metal painted parts color | RAL7035 |  |
|  | Spintos vidaus metalinių dalių paviršiai turi būti/ Cabinet internal surfaces of metal parts must be | Cinkuoti arba dažyti/ Galvanized or colored |  |
|  | Stacionarus rėmas įrangos montavimui/ Fixed frame for the installation of equipment |  |  |
|  | Rėmo plotis priekinėje ir galinėje spintos dalyse/ Frame width of the front and rear side of the cabinet | 19“ |  |
|  | Rėmas įrangos tvitinimui turi būti// Frame for mounting hardware must to be | Perforuotas / Perforated |  |
|  | Spintos cokolis/ Cabinet plinth |  |  |
|  | Cokolio aukštis, mm / Plinth height, mm | ≥100 |  |
|  | Cokolio tvirtinimas prie grindų ir spintos rėmo varžtais, tvirtinimo taškų kiekis, vnt./ Plinth mounting to the floor and cabinet frame by screws, number of mounting points, pcs. | ≥4 |  |
|  | Cokolio skydai pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis, mm/ Plinth side made of galvanized metal sheet which thickness, mm | ≥1,5 |  |
|  | Spintos šoniniai ir viršutinis skydai/ Cabinet side and top panels |  |  |
|  | Pagaminti iš metalo lakšto kurio storis, mm/ Made of metal sheet which thickness, mm | ≥1,5 |  |
|  | Skydai prie spintos rėmo tvirtinami jų kampuose ir vidurio kraštuose varžtais, tvirtinimo taškų kiekis, vnt./ Panels by the cabinet frame fixed in their corners and middle edges by screws, number of mounting points, pcs. | ≥6 |  |
|  | Spintos durys/ Cabinet doors |  |  |
|  | Pagaminta iš metalo lakšto, kurio storis, mm/ Made of metal sheet which thickness, mm | ≥1,5 |  |
|  | Atidarymo kampas, °/ The opening angle ° | ≥130 |  |
|  | Duryse jų atidarymui-uždarymui turi būti įmontuota/ For the door opening and locking shall be installed | Pasukama rankena su spyna („Double-bit“)/ Turning handle with lock („Double-bit“) |  |
|  | Komplektuojamas įrankis spynai atrakinti ar užrakinti/ Tool for lock or unlock door | „Double-bit“ raktas/ „Double-bit“ key |  |
|  | Durų fiksavimo su užraktu taškai/ Door fixing points with lock | ≥ 4 |  |
|  | Spintos dugnas/Cabinet bottom |  |  |
|  | Pagaminta iš surenkamų metalo lakštų, kurių storis, mm/ Made from sections of metal sheets, which thickness, mm | ≥1,5 |  |
|  | Metalinės plokštės ir kabelių įvedimo segmentai turi būti tvirtinami/ Metal plates and cable entry segments shall be fixed with | Varžtais/ Screws |  |
|  | Spintos vidinis apšvietimas/ Cabinet internal light |  |  |
|  | Šviestuvas įjungiamas/išjungiamas/ Lighting lamp switched on and off | Automatiškai kai atidaromos ar uždaromos durys/ Automatic when opening or closing the doors |  |
|  |  | Įjungimo/išjungimo jungikliu/ By On/off switch |  |
|  | Šviestuvo montavimo vieta/ Lighting lamp installation location | Viršuje prie kiekvienų durų/ At the top of each doors |  |
|  | Šviestuvo nominali maitinimo įtampa, VAC/ Lighting lamp power supply nominal voltage, VAC | 230 |  |
|  | Ventiliavimas/ Ventilation |  |  |
|  | Įrengiama oro ventiliacija spintoje / Installing air ventilation in the cabinet | Pagal montuojamos įrangos reikalavimus/ According to the requirements of the installed equipment |  |
|  | Kabelių ir įrangos montavimas / Cabling and equipment installation |  |  |
|  | Kabelių įvedimas į spintą turi būti/ The cables entry to the cabinet shall be | Iš viršaus/ From above |  |
|  | Į spintą įvedamų kabelių fiksavimo mechanizmai turi būti/ The fixing mechanisms of the cables to the cabinets shall be | Originalūs spintos gamintojo/ Cabinet‘s manufacturer original |  |
| - 1 | Kiekvienas kabelis į spintą turi būti įvedimas / Each cable to the cabinet shall be installed through | Per atskirą sandarinimo elementą/ Separate cable entry sealing element |  |
|  | Kebelių įvedimo sandarinimo elementas turi būti/ Cables entry to cabinets sealing elements shall be | Originalus spintos gamintojo, atitinkantis spintos IP klasę/ Cabinet‘s manufacturer original, according to cabinet‘s IP class |  |
|  | Spintoje turi būti numatytas 230 VAC kištukinių lizdų blokas/ Cabinet shall be equiped with 230 VAC sockets | ≥1 |  |
|  | Kištukinių lizdų (230 VAC) blokas turi būti maitinamas per/ Sockets (230 VAC) shall be powered through | Nuotėkio srovės automatinį jungiklį/ Residual current automatic switches |  |
|  | Kabelių ir laidų spintoje tvirtinimas/ Installation on the cables and wires in a cabinet | Tvirtinimo elementais, plastikiniuose kanaluose, laidų tvirtinimo paneliuose/ Mounting elements, plastic channels, cables mounting panels |  |
|  | Dokumentams sudėti įrengiamas/ for the documents installed | Dėklas dokumentams/ Case for the documents |  |
|  | Maitinimo skydelis/ Power supply panel |  |  |
|  | Maitinimo skydelis turi būti įrengiamas/ Power supply panel shall be installed in | Spintos rėme/ Cabinet‘s frame |  |
|  | Maitinimo skydelio plotis turi būti/ Power supply panel‘s width shall be,‘‘ | 19“ |  |
|  | Maitinimo skydelis turi būti/ Power supply panel shall be | Uždaras ir atskiras kiekvienam įtampos nominalui/ Closed and separate for different voltage levels |  |
|  | Automatiniai jungikliai ir perjungimo raktai turi būti/ automatic switches and switching keys shall be | Su kontaktais padėties indikacijai/ With contacts for position indication |  |
|  | Nuolatinės srovės automatiniai jungikliai turi būti/ automatic switches for dirrect current shall be | Dvipoliai/ Bipolar1) |  |
|  | Skydelyje turi būti numatyta rezervinė vieta ne mažiau kaip/ In the panel must be foreseen a reserve space for at least | 2 automatiniams jungikliams/ 2 mini circuit breakers |  |
|  | Įžeminimo šyna įžeminimo laidininkų prijungimui/ Earthing busbar for earthing conductors connection |  |  |
|  | Įžeminimo šyna turi būti/ Earthing busbar must be | Varinė/ Copper |  |
|  | Įžeminimo šyna turi būti montuojama/ Earthing busbar must be installed | Spintos apačioje, horizontaliai/ At the bottom of cabinet, horizontally |  |
| 14 | Spintos gamintojas/ Cabinet maker | The Maker |  |
| 15 | Spintos modelis/ Cabinet model | Gamintojo deklaruojamas modelis/ Model declared by the manufacturer |  |

Pastabos/ Notes: 1) Parametras parenkamas projektavimo metu / Parameter is selected at design time.

įrašyti siūlomų prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymėti pasiūlymo puslapį ar kitokią viešai prieinamą nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. / Enter the specific parameter size/value, function performed, execution, or property of the offered Goods, and indicate the proposal page or other publicly available link where this parameter, function performed, execution, or property is specified in the provided product descriptions or other technical documentation, confirming the compliance of the offered Goods with the requirements of the technical specification.