TECHNINIAI REIKALAVIMAI TELEKOMUNIKACIJŲ MAITINIMO ŠALTINIUI /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature | (pildo Tiekėjas) Atitiktis / Compliance1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: /The Manufacturer’s quality management System shall be evaluated by certificate: | ISO 9001 arba lygiavertis/ ISO 9001 or equivalent b) |  |
|  | Maitinimo šaltiniui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Power Supply must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European Standards and Directives. | CE ženklinimas / CE marking |  |
|  | Atitikimas elektriniam saugumui pagal standartą/ Compliance with the electical Safety of of the Standart | EN/IEC 60950-1 arba lygiavertis/ EN/IEC 60950-1 or equivalent |  |
|  | Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) parametrai pagal standartą/ Electromagnetic immunity (EMC) parameters according to the standard | EN 61000-4 arba lygiavertis/ EN 61000-4 or equivalent |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoor |  |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating Temperature, C° | ≥ +40 a) |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ minimal long-term operating Temperature,C° | ≤ +5 a) |  |
| 3. | Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics: |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating Voltage, V DC | 220 a) |  |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis / allowed nominal power supply Voltage deflection for reliable operation, | nuo /from −20 iki / to +15 a) |  |
|  | Išėjimo įtampa/ Output Voltage, V DC | 48 a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio efektyvumas /The power Supply Efficiency, % | ≥ 88 a) |  |
|  | Maitinimo šaltinio galia / Power Supply output Power, W | parenkama projektavimo metu/ selected during the design of Project |  |
| 4. | Reikalavimai pagrindinei konstrukcijai:/ Requirements for main design: |  |  |
|  | Išpildymas/Implementation | DC/DC keitiklis/ DC/DC Converter |  |
|  | Schemotechnika/Design Topology | Push-Pull |  |
|  | Keitiklio korpusas , kurio apsaugos klasės IP indeksas pagal standartą IEC 60529 / Converter case IP protection class index according to the standard IEC 60529 | ≥ 20 a) |  |
|  | Keitiklio aukštis / Converter height, U | ≤ 6 a) |  |
|  | Montavimas horizontalus / Horizontal mounting | 19 colių rėme/ 19 -inch frame a) |  |
|  | Aušinimas/ Cooling | Pasyvus, be ventiliatorių / Passive, without fans a) |  |
|  | Keitiklio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ Earthing for a case of a converter must be with | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėta ženklu / The ground wire connection location marked with a) |  |
|  | Keitiklio komplektavimas/ Converter complectation | Su jungtimis ir jungiamųjų laidų komplektu/ with connectors and connecting cables set a) |  |
| 5. | Funkcijos/ Functions a) |  |  |
|  | Lygiagretus jungimas/parallel connection | Funkcija / Function „Current sharing“ |  |
|  | Apsauga keitiklio įvade/Protection in the Converter input | Atbulinės įtampos apsaugos palaikymas/Reverse voltage Protection |  |
|  | Apsauga keitiklio įšėjime/Protection in the Converter output | Trumpo jungimo apsaugos išėjime palaikymas/Short-circuit Protection |  |
|  | Gedimo indikacija/Fault Indication | Gedimo indikacijos kontaktai/ Fault indication Contacts |  |
|  | Vizuali indikacija/ Visual Indication | Vizuali būsenų (įjungta, gedimas) indikacija/ Visual Status (enabled, fault) Indication |  |
| 6 | Maitinimo šaltinio gamintojas/ Power supply manufacturer | Gamintojas/ The Manufacturer |  |
| 7 | Maitinimo šaltinio modelis/ Power supply model | Gamintojo deklaruojamas modelis/ Model declared by the manufacturer |  |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. |  |  |  |

įrašyti siūlomų prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymėti pasiūlymo puslapį ar kitokią viešai prieinamą nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. / Enter the specific parameter size/value, function performed, execution, or property of the offered Goods, and indicate the proposal page or other publicly available link where this parameter, function performed, execution, or property is specified in the provided product descriptions or other technical documentation, confirming the compliance of the offered Goods with the requirements of the technical specification.